Оглавление

Лекция 1 . Организационная информация. Основные понятия АСОИУ. ЖЦ АСОИУ	2

Лекция 2. Документация: ГОСТ, виды документов (начало)	11

Лекция 3. Документация: ГОСТ, виды документов (продолжение). Оформление ВКРБ.	20

Лекция 4. Виды серверов + СХД	49

Лекция 5. Оценка производительности серверов. RAID + Сетевые карты + Процессоры.	61

Лекция 6. СКС	89

Лекция 7. Правила обслуживания серверов + серверные стойки	96

Лекция 8. xDSL + Ethernet + Беспроводные сети	103

Лекция 9. Принципы монтажа СКС, Эксплуатация коммутаторов	132

Лекция 10. Электропитание АСОИУ	153

Лекция 11. Корпоративная сеть + Архитектура АСОИУ	172

Лекция 12. Рабочие помещения АСОИУ	186

Лекция 13. Выбор средств АСОИУ + Метод анализа иерархий	195

Лекция 14. Критерии оценки эффективности работы АСОИУ + Задачи администратора	225

Лекция 15. Матметоды в СКС + оценка качества СКС	240

Лекция 16. Приемка и испытания АСОИУ	253

Лекция 1 . Организационная информация. Основные понятия АСОИУ. ЖЦ АСОИУ

- Цели и задачи дисциплины.

- Библиография.

- Основные понятия, нормативные документы по эксплуатации АСОИиУ.

- Основные этапы эксплуатации АСОИиУ и задачи, решаемые на этих этапах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 3 модуля по 36 часов

| Виды учебной работы | Объем в часах по семестрам |  |
| --- | --- | --- |
|  | часов | единиц |
| Объем дисциплины | 108 |  |
| 1. Аудиторная работа (всего) | 60 |  |
| • лекции (Л) | 36 | 18 |
| • лабораторные работы (ЛР) | 24 | 3 |
| 2. Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 48 |  |
| • Проработка учебного материала лекций | 6 |  |
| • Подготовка к лабораторным работам, доработка отчета | 6 |  |
| • Подготовка к рубежному контролю | 3 | 1 |
| • Выполнение домашнего задания | 3 | 1 |
| • Подготовка к экзамену | 30 | 1 |
| Вид промежуточной аттестации обучающегося |  | экзамен |

В дисциплине предусматривается выполнение домашнего задания, 3-х лабораторных работ и рубежный контроль. Три лабораторные работы, каждая состоит из двух частей, за каждую часть можно получить до 3 баллов, итого за лабораторные работы можно получить до 18 баллов, домашняя работа – до 5 баллов, проходной балл 3, рубежный контроль состоит из двух частей: за тест до 5 баллов, за задачи до 4-х, активное посещение лекций в течении семестра тоже будет учитываться 0,5 балла – при условии если Вы не сильно опаздываете и не мешаете проводить занятие… Все вышеуказанное сумме все дает 70 баллов, плюс экзамен 30, ИТОГО 100 баллов.

Лекции будут проходить у нас по понедельникам по 2 и 4 часа, лабораторные работы - в соответствии с расписанием и указаниями преподавателей, ауд. 903 ГЗ. С собой настоятельно рекомендую иметь ноутбук.

Обращая внимание, ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ возможно только в аудитории в назначенное время!!!!

Для изучения дисциплины имеется следующие источники:

1.	Постников В.М. Основы эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и управления. Краткий курс: учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2013. 177 с.

2.	Постников В.М. Основы эксплуатации АСОИиУ: учебное пособие в 2 ч. 4.1. Техническое обслуживание - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. 191 с.

3.	Постников В.М. Основы эксплуатации АСОИиУ: учебное пособие в 2 ч. 4.2. Администрирование и развитие - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. 188 с.

4.	Постников В.М., Спиридонов С.Б. Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации и управления. Методические указания к выполнению лабораторных работ. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 48 с.

5.	Постников В.М., Черненький В.М. Методы принятия решений в системах организационного управления. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. 205 с.

6. Кротов Ю. Н, Курс лекций по дисциплине ЭАСОИиУ. Сайт оксюморонтв – ЭАСОИиУ.

7. Кротов Ю. Н. Калистратов А.П. Задание и методические указания для проведения лабораторных работ по дисциплине «эксплуатация систем обработки информации и управления»: учебное пособие / Ю. Н. Кротов, А. П. Калистратов. – Москва : Издательство «Спутник +», 2025. – 91 с. – ISBN 978-5-9973-7020-6. – EDN CDIGIR.

Цель изучения дисциплины — формирование у студентов базовых умений и навыков в области эксплуатации современных АСОИиУ, построенных на базе локальных сетей, а также устойчивой мотивации к анализу научно-технической информации и дальнейшему совершенствованию полученных знаний.

Система - совокупность взаимосвязанных элементов, связей между ними выделенная из среды с определенной целью.

Свойства системы:

Целостность – это общесистемное свойство, заключающееся в том, что изменение любого компонента системы оказывает воздействие на все другие компоненты и изменение системы в целом, и наоборот, любое изменение системы отзывается на всех ее компонентах.

Иерархичность системы состоит в том, что она может быть рассмотрена как элемент системы более высокого порядка, а каждый ее элемент, в свою очередь, может являться системой более низкого уровня.

Эмерджентность определяет, что сумма свойств элементов не равна свойствам системы, т.е. несводимость свойств системы к свойствам входящих в ее состав элементов.

Функциональность предопределяет, что все элементы системы действуют и взаимодействуют в рамках своего функционального назначения.

ГОСТ 34.601 – 90. Автоматизированные системы. Стадии создания.

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных видах деятельности (исследование, проектирование, управление и т. п.), включая их сочетания, создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях (далее - организациях).

ГОСТ Р 53622-2009 Информационные технологии (ИТ). Информационно-вычислительные системы. Стадии и этапы жизненного цикла, виды и комплектность документов.

Настоящий документ устанавливает требования к последовательности создания и использования информационно-вычислительных систем, включающей стадии и этапы, состав видов документов, разрабатываемых на стадиях и этапах жизненного цикла информационно-вычислительных систем от формирования требований до снятия с эксплуатации.

ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

Согласно этому ГОСТ:

Автоматизированная система; АС: Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Информационно-вычислительная система – это совокупность одного или нескольких компьютеров или процессоров, программного обеспечения и периферийного оборудования, организованная для совместного выполнения информационно-вычислительных процессов.

ГОСТ Р 53622-2009 Информационно-вычислительные системы.

Определяет термины:

аппаратно-программная платформа: Единый комплекс средств вычислительной техники и системных программ.

данные: Информация, представленная на электронном носителе в цифровой форме, пригодной для обработки программами вычислительной техники.

база данных: Совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ.

вычислительные средства (средства вычислительной техники): Технические средства, непосредственно осуществляющие обработку данных.

информационно-вычислительная система (программно-технический комплекс): Совокупность данных (баз данных) и программ, функционирующих на вычислительных средствах как единое целое для решения определенных задач.

конструкторский документ: Документ, описывающий состав, структуру, алгоритмы обработки данных и методы их реализации, правила функционирования и применения информационно-вычислительной системы и ее составных частей, предназначенный для разработчика на всех стадиях жизненного цикла.

стадия: Часть процесса создания ИВС, характеризующаяся однородными по содержанию и результатам видам деятельности с заданным завершенным результатом.

этап: Часть стадии, имеющая конкретный результат в процессе создания ИВС.

И другие…

Согласно ГОСТ P 53622-2009 ИВС составляют основу автоматизированных систем управления (АСУ), а АСОИиУ являются одной из разновидностей АСУ.

Основные этапы эксплуатации АСОИиУ и задачи, решаемые на этих этапах

ГОСТ 34.601 – 90. Стандарт устанавливает стадии и этапы создания АС.

| Стадии (знать) | Этапы работ (иметь четкое представление) |
| --- | --- |
| 1. Формирование требований к АС | 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 1.2. Формирование требований пользователя к АС 1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания) |
| 2. Разработка концепции АС | 2.1. Изучение объекта 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворявшего требованиям пользователя 2.4. Оформление отчета о выполненной работе |
| 3. Техническое задание | 3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС |
| 4. Эскизный проект | 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям 4.2. Разработка документации на АС и ее части |
| 5. Технический проект | 5.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям 5.2. Разработка документации на АС и ее части 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации |
| 6. Рабочая документация | 6.1. Разработка рабочей документации на систему и ее части 6.2. Разработка или адаптация программ |
| 7. Ввод в действие | 7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие 7.2. Подготовка персонала 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) 7.4. Строительно-монтажные работы 7.5. Пусконаладочные работы 7.6. Проведение предварительных испытаний 7.7. Проведение опытной эксплуатации 7.8. Проведение приемочных испытаний |
| 8. Сопровождение АС | 8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 8.2. Послегарантийное обслуживание |

Основные стадии и этапы жизненного цикла ИВС

Жизненный цикл создания и использования ИВС:

1 Проведение научно-исследовательских работ — обоснование состава решаемых задач,

структуры и состава ИВС и подготовка проекта ТЗ на создание (разработку) ИВС включает:

- обоснование требований к ИВС и ее составным частям;

- подготовку проекта ТЗ на создание (разработку) ИВС (составной части ИВС).

2 Согласование и утверждение ТЗ на создание (разработку) ИВС (составной части ИВС).

3 Проектирование (эскизное, техническое) ИВС включает:

- обоснование состава вычислительных средств;

- обоснование состава системных программ;

- обоснование состава программ общего назначения;

- обоснование и описание технических решений по прикладным программам.

Результаты проектирования оформляются в виде конструкторских документов — описаний проектов ИВС.

4 Реализация проекта (рабочее проектирование опытного образца ИВС). включающая:

- уточненный состав вычислительных средств;

- уточненный состав системных программ и программ общего назначения;

- прикладные программы в исполняемом коде;

- откорректированные конструкторские документы.

- эксплуатационные документы;

- технические условия (для тиражирования ИВС).

Основные стадии и этапы жизненного цикла ИВС

5 Внедрение (адаптация) опытного образца ИВС в конкретных условиях применения, включающая:

- уточненный состав вычислительных средств;

- уточненный состав системных программ и программ общего назначения;

- прикладные программы в исполняемом коде;

- откорректированные конструкторские и эксплуатационные документы;

- откорректированные технические условия (для тиражирования).

6 Эксплуатация ИВС.

7 Сопровождение, включающее:

- ТЗ на внесение изменений в прикладные программы:

- проекты реализации изменений;

- доработанные прикладные программы;

- уточненный состав вычислительных средств, системных программ и программ общего назначения;

- откорректированные конструкторские и эксплуатационные документы.

8 Снятие с эксплуатации, включающее:

- архивирование программ;

- утилизацию аппаратных средств.

Содержание и результаты работ фиксируются в документах, разработанных при создании и использовании ИВС.

Документация на программное обеспечение – это не просто формальность, а системный инструмент, который делает разработку управляемой и воспроизводимой. Она помогает командам сохранять ясность решений, соответствовать требованиям ГОСТ 34/19 и ISO/IEEE и готовить проекты к сертификации.

Без структурированной документации растут риски неясности, дублирования и потери управляемости – критично для сложных, распределённых и долгих проектов. Документация – это инструмент:

фиксации архитектурных и организационных решений;

воспроизводимости при масштабировании и передаче проекта;

соблюдения регуляторных и требований ГОСТ;

прозрачности ролей, ответственности и критериев качества.

Зачем это бизнесу

Сокращение времени реакции на инциденты — благодаря готовым сценариям и понятным инструкциям.

Устойчивость при смене команды или подрядчика — новые специалисты быстро включаются в процессы.

Готовность к проверкам и поставкам — наличие актуальных и формализованных комплектов.

Повышение качества поддержки — меньше вопросов со стороны пользователей и администраторов.

Уровни фиксации проекта

1. Идея

Формирует границы проекта, ключевые цели и архитектурный замысел. Может быть оформлена как эскизный проект (ЭП), Business Case или концептуальная записка.

2. Архитектура

Определяет структуру системы, модули, взаимосвязи и интерфейсы. Часто оформляется как технический проект (ТП), соответствующий SRS и ISO 42010.

3. Реализация

Включает описание программных модулей, их взаимодействие, требования к сборке и развертыванию. Оформляется в виде SDD, ГОСТ 19.402–78 или внутренней рабочей документации.

4. Взаимодействие

Фиксируются API, форматы обмена, пользовательские интерфейсы и соглашения о протоколах. Это основа для интеграции и повторного использования.

5. Контроль и испытания

Определяются критерии приёмки, сценарии тестирования и документация ПМИ. Следуем стандартам ГОСТ 34.601 и IEEE V&V.

6. Сопровождение

Описываются условия поставки, поддержка, обновление, а также паспорт системы или подсистемы (ГОСТ 2.601).

Техническое задание – основной документ, содержащий требования заказчика к системе, в соответствии с которыми осуществляется создание и разработка конечного продукта.

Изначальные требования к конечному продукту выдаются Заказчиком. В процессе работы требования могут изменяться и корректироваться по согласованию Заказчика и Исполнителя. Документально оформленные требования заказчика к продукту – это и есть ТЗ.

Заказчику ТЗ позволяет:

- понять, что ему необходимо;

- принять конечный продукт в соответствии с требованиями ТЗ.

Исполнителю:

- понять и усвоить поставленную задачу;

- грамотно спланировать ресурсы;

- избежать излишней работы над проектом.

Требования к разработке и оформлению ТЗ изложены в документах:

ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Разработка технического задания – очень ответственный и важный момент выполнения проекта, от того как будет разработано ТЗ оно способно как облегчить выполнение работ, так и значительно затруднить. По опыту специалистов грамотно написанное техническое задание – 50% успеха реализации проекта.

Лекция 2. Документация: ГОСТ, виды документов (начало)

https://docplace.ru/gost34/?ysclid=mn5w98g1p2695551284

Введение

В современном мире каждый день появляется десятки и сотни различных программ, приложений, информационных систем. Они могут быть разработаны как для государственного или коммерческого сектора, так и для обычных пользователей. 90% всех пользователей не читает документацию, считает её скучной, занудной и неинтересной, а открывает руководство пользователя только тогда, когда что-то не получается или разобраться без инструкции уж совсем невозможно. Общепринято теперь строить пользовательский интерфейс таким образом, чтобы он был интуитивно понятен, и пользователь мог разобраться с системой, не прибегая к чтению длиннейших мануалов. Однако, при работе с крупными заказчиками практически всегда необходимо сдать определённый пакет документов – руководств, инструкций, проектных решений, оформленных по ГОСТу.
Когда впервые сталкиваешься с написанием документации по ГОСТу, то приходишь в ступор и полный шок, так как этих ГОСТов «море» и, как и чего по ним писать становится неясно.
В этой статье рассмотрены ГОСТы для написания документации и их основные моменты.

Какие бывают ГОСТы?

Для начала надо разобраться какие бывают ГОСТы. Все лишь знают, что ГОСТ — это нечто, что разрабатывалось при Союзе и их просто бесконечное количество. Спешу вас успокоить для сферы IT ГОСТов не так много, и они все, несмотря на свой срок создания, не потеряли своей актуальности.
В первую очередь стандарты для написания документации делятся на два типа:

- Международные стандарты (ISO, IEEE Std);

- Российские или Советские ГОСТы.

Международные стандарты
Международные стандарты применяются для разработки документации международного уровня. Как правило, они не бесплатные, так как разрабатываются не государственными организациями, но, в отличие от наших, разработаны совсем недавно. Тема международных стандартов очень широкая, поэтому она будет рассмотрена в другой статье. Тут же затронуто несколько стандартов, которые тесно связаны с написанием документации.
Список основных международных стандартов для написания документации:

- IEEE Std 1063-2001 «IEEE Standard for Software User Documentation» — стандарт для написания руководства пользователя;

- IEEE Std 1016-1998 «IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions» — стандарт для написания технического описания программы;

- ISO/IEC FDIS 18019:2004 «Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software» — ещё один стандарт для написания руководства пользователя. В данном документе есть большое количество примеров. Так сказать, это больше похоже на руководство по написанию руководства пользователя. Начинающим специалистам будет особенно полезен;

- ISO/IEC 26514:2008 «Requirements for designers and developers of user documentation» — ещё один стандарт для дизайнеров и разработчиков пользователей документации.

Международных стандартов на самом деле очень много и в каждой стране они свои, так как один и тот же стандарт не всегда может подойти и европейским, и азиатским компаниям.

Российские стандарты
Российские стандарты разрабатываются на государственном уровне. Они все абсолютно бесплатны и каждый из них легко найти в интернете. Для написания документации на программу используются две серии ГОСТов 19 и 34. Именно о них и будет идти речь дальше.

Чем отличаются ГОСТы серий 19 и 34?

Первый вопрос, который возникает, а чем, вообще, эти ГОСТы 19 и 34 отличаются друг от друга.
В ГОСТе 19.781-90 «Единая система программной документации. Программное обеспечение систем обраб0отки информации. Термины и определения» указаны определения:

- Программа — данные, предназначенные для управления конкретными компонентами системы обработки информации в целях реализации определённого алгоритма.

- Программное обеспечение — совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

В ГОСТе 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения» указано определение:

- Автоматизированная система (АС) — система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.
В зависимости от вида деятельности выделяют, например, следующие виды АС: автоматизированные системы управления (АСУ), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) и другие.

В зависимости от вида управляемого объекта (процесса) АСУ делят, например, на: АСУ технологическими процессами (АСУТП), АСУ предприятиями (АСУП) и т.д.
Также ГОСТ 34 делает разделение на виды обеспечения АС:

- Организационное;

- Методическое;

- Техническое;

- Математическое;

- Программное обеспечение;

- Информационное;

- Лингвистическое;

- Правовое;

- Эргономическое.

В итоге Автоматизированная система — это не программа, а комплекс видов обеспечения, среди которых есть и программное обеспечение. АС, как правило, несёт в себе организационное решение под конкретного пользователя и заказчика, а Программа может быть создана и растиражирована под большое количество пользователей без привязки к какому-либо предприятию.
Поэтому если вы разрабатываете документацию на программу, которую создали под конкретное предприятие, то ваш ГОСТ 34. Если же пишете документы на массовую программу, то ваш ГОСТ 19.

ГОСТ 34

Серия ГОСТов 34 (ГОСТ 34.ххх Стандарты информационной технологии) состоит:

- ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем — данный стандарт устанавливает виды, наименование, комплектность и номера документов. Является одним из основных документов серии ГОСТов 34. По сути, это базовый документ, так что новичкам необходимо ознакомиться с ним в первую очередь.

- ГОСТ 34.320-96 Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы — настоящий стандарт устанавливает основные понятия и термины концептуальных схем и информационных баз, охватывающие разработку, описание и применение концептуальных схем и информационных баз, манипулирования информацией, а также описание и реализацию информационного процесса. Стандарт определяет роль концептуальной схемы. Положения, изложенные в нём, носят рекомендательный характер и могут использоваться для оценки систем управления базами данных (СУБД). Этот документ не описывает конкретные методы применения средств поддержки концептуальных схем. Описанные в стандарте языки концептуальных схем не следует рассматривать как стандартные.

- ГОСТ 34.321-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления — данный документ устанавливает эталонную модель управления данными.
Эталонная модель определяет общую терминологию и понятия, относящиеся к данным информационных систем. Такие понятия используются для определения услуг, предоставляемых системами управления базами данных или системами словарей данных.
Эталонная модель не рассматривает протоколы для управления данными.
Область применения эталонной модели включает процессы, которые касаются управления постоянными данными и их взаимодействия с процессами, отличающимися от требований конкретной информационной системы, а также общие услуги управления данными, для определения, хранения, поиска, обновления, ввода, копирования, восстановления и передачи данных.

- ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания — стандарт устанавливает стадии и этапы создания АС.

- ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы (Взамен ГОСТ 24.201-85) — устанавливает состав, содержание, правила оформления документа «Техническое задание на создание (развитие или модернизацию) системы».
Данный документ является одним из часто используемых документов серии ГОСТ 34. При разработке ТЗ по этому ГОСТу следует помнить и о других стандартах, даже если в этом документе нет ссылок на эти стандарты.

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем — стандарт устанавливает виды испытаний АС автономные, комплексные, приёмочные испытаний и опытная эксплуатация) и общие требования к их проведению.

- РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов — один из важнейших документов 34 ГОСТа, так как именно в нём описано содержание практически всех документов, а также описание каждого пункта документа.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один — настоящий стандарт является частью абстрактной синтаксической нотации версии 1 (АСН.1) и устанавливает нотацию для спецификации ограничений, определённых пользователем, и табличных ограничений.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001 Управление данными и открытая распределённая обработка.
В настоящем стандарте:

  - определено, как специфицируются системы открытой распределённой обработки (ОРО) с использованием понятий, введённых в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-2;

  - идентифицированы характеристики, по которым системы относятся к системам ОРО.

В стандарте установлен каркас для координации разработки стандартов по системам ОРО.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-02 Процессы жизненного цикла программных средств — данный ГОСТ необходимо больше, на мой взгляд, для аналитиков при проектировании и моделировании АС.
Этот документ полезен, с моей точки зрения, в чисто образовательных целях.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Процесс создания документации пользователя программного средства — определяет минимально необходимый процесс создания документации пользователя всех видов для программного средства, имеющего интерфейс пользователя. Данные виды охватывают печатную документацию (например, руководства пользователя и краткие справочные карты), диалоговую (оперативную) документацию, справочный текст («хелпы») и системы диалоговой документации.

Итак, исходя из всего выше написанного, видно, что основных документов в 34 ГОСТе 3: ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90 и ГОСТ 34.602-89.
При разработке пакета документации, для начала, необходимо открыть ГОСТ 34.201-89 и выбрать стадию создания Эскизный проект, Технический проект и Рабочая документация. Далее, следует выбрать документы для разработки, которые соответствуют стадии создания.

Когда перечень документов определён, то в РД 50-34.698-90 следует найти выбранные документы и разработать их строго по указанным пунктам. Все пункты содержания, которые указаны, обязательно должны быть в документе.
Если разрабатывается Техническое задание, то сразу нужно открыть ГОСТ 34.602-89 и разработать ТЗ строго согласно пунктам.

ГОСТ 19

Серия ГОСТов 19 (ГОСТ 19.ххх Единая система программной документации (ЕСПД)) состоит:

  - ГОСТ 19.001-77 Общие положения — слишком общий документ, практической пользы он не несёт. Поэтому его можно пропустить.

  - ГОСТ 19781-90 Термины и определения — хороший список определений в области программного обеспечения систем обработки информации. Кроме как определений больше не содержит ничего.

  - ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов — один из главных документов 19 ГОСТа. Именно с него следует начинать работу с 19 ГОСТом, так как в нём содержится полный перечень и обозначения документов ГОСТа.

- ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки — содержит описание стадий разработки. Полезен в образовательных целях. На мой взгляд, особой практической пользы не несёт.

- ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов — содержит описание присвоения номера (кода) документу. Даже после прочтения этого ГОСТа остаётся куча вопросов о том, как же присвоить этот самый номер документу.

- ГОСТ 19.104-78 Основные надписи — устанавливает формы, размеры, расположение и порядок заполнения основных надписей листа утверждения и титульного листа в программных документах, предусмотренных стандартами ЕСПД, независимо от способов их выполнения. Так как документы 19 ГОСТа оформляются в рамочках, то данный документ очень важен.

- ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам — устанавливает общие требования к оформлению программных документов. Требования слишком общие. Как правило для разработки документа этот ГОСТ почти не применяется, так как хватает специального ГОСТа на документ, но для общих знаний в данный ГОСТ все же лучше заглянуть разок.

- ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом — содержит требования к оформлению всех документов 19 ГОСТа.

- ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и оформлению — устанавливает порядок построения и оформления технического задания на разработку программы или программного изделия.

Пункты ТЗ 34 ГОСТа и 19 ГОСТа отличаются.

- ГОСТ 19.601-78 Общие правила дублирования, учёта и хранения — общие правила дублирования, обращения, учёта и хранения программных документов. В ГОСТе в нескольких пунктах описано как сделать так, чтобы документы не потерялись.

- ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учёта и хранения программных документов, выполн-х печ. Способом — дополнение к ГОСТу 19.601-78.

- ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений — устанавливает общие правила внесения изменений в программные документы. По сути, описывает длинный бюрократический алгоритм внесения изменений в документы.

- ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненных печатным способом — описывает порядок работы и заполнения с Листа регистрации изменений.

Список специализированных ГОСТов, то есть в каждом из них описано содержание и требования к определённому документу:

- ГОСТ 19.202-78 Спецификация. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.402-78 Описание программы;

- ГОСТ 19.403-79 Ведомость держателей подлинников;

- ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.501-78 Формуляр. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.502-78 Описание применения. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.503-79 Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.506-79 Описание языка. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 19.507-79 Ведомость эксплуатационных документов;

- ГОСТ 19.508-79 Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению.

Порядок работы с 19 ГОСТом:

- В ГОСТе 19.101-77 выбрать документ и его код согласно стадии разработки.

- Согласно ГОСТу 19.103-77 присвоить номер документу.

- Затем по ГОСТам 19.104-78 и 19.106-78 оформить документ.

- Из специализированного списка ГОСТов следует выбрать тот, который соответствует разрабатываемому документу.

Заключение

ГОСТ — это не страшно и несложно! Главное понять, что нужно написать и какой для этого ГОСТ используется. Наши основные ГОСТы 19 и 34 для написания документации очень старые, но и по сей день актуальны. Написание документации по стандарту снимает множество вопросов между исполнителем и заказчиком. Следовательно, несёт в себе экономию времени и денег.

Лекция 3. Документация: ГОСТ, виды документов (продолжение). Оформление ВКРБ.

Документация АСОИиУ

В процессе жизненного цикла АСОИиУ необходимо разрабатывать огромное количество разнообразной документации. Документация является неотъемлемой частью любой АСОИиУ.

Актуальность

Одним из болезненных вопросов в разработке любого ПО, и особенно сложных АСОИиУ всегда был и остаётся процесс документирования этой самой разработки. Вам возможно доводилось участвовать в проекте, который делают уже пару лет, но, при этом, никто никак не можете с ним током разобраться. А все, потому что из документов есть одно техническое задание, да и то написано на салфетке, в начале прошлого века, и совершенно не отражает и половины функционала системы. За время пока ведется проект, разработчики и заказчики встречались сто раз, у каждого есть записи на черновиках, но люди приходят, уходят, черновики забирают с собой, черновики теряются или вообще о них знают не все разработчики. Такое случается очень часто, особенно когда небольшие внешне перспективные и быстро растущие команды берутся за сложный и долгосрочный проект. И это, честно говоря, очень печальное и байтораздирающее зрелище.

Поэтому во ВСЕХ проектах НЕОБХОДИМО изначально построить процесс так, чтобы неопознанного и неописанного функционала не было, все члены команды вовремя получали актуальную информацию и вообще был мир во всём.

Слайд 2 Документация на программу

Повторюсь, что комплект документов и жизненный цикл процесса создания АСУ регламентируется ГОСТ Р 59793–2021 и включает следующие стадии и этапы работ табл. 5.1:

Таблица 5.1 - Стадии и этапы работ жизненного цикла АСУ

| Стадии (знать) | Этапы работ (иметь четкое представление) |
| --- | --- |
| 1. Формирование требований к АС | 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 1.2. Формирование требований пользователя к АС 1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС |
| 2. Разработка концепции АС | 2.1. Изучение объекта 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3 Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС 2.4. Оформление отчета о выполненной работе |
| 3. Техническое задание | 3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС |
| 4. Эскизный проект | 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям 4.2. Разработка документации на АС и ее части |
| 5. Технический проект | 5.1, Разработка проектных решений по системе и ее частям 5,2 Разработка документации на АС и ее части 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта |
| 6. Рабочая документация | 6.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части 6.2. Разработка или адаптация программ |
| 7. Ввод в действие | 7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие 7.2. Подготовка персонала 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями 7.4 Строительно-монтажные работы 7.5. Пусконаладочные работы 7.6. Проведение предварительных испытаний 7.7. Проведение опытной эксплуатации 7.8. Проведение приемочных испытаний |
| 8. Сопровождение АС | 8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 8.2. Послегарантийное обслуживание |

Допускается исключать стадию «Эскизный проект» и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии «Технический проект» и «Рабочая документация» в одну стадию. В зависимости от специфики создаваемых АС и условий их создания допускается выполнять отдельные этапы работ до завершения предшествующих стадий, параллельное во времени выполнение этапов работ, включение новых этапов работ.

Слайд 3 Содержание работ.

На этапе 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания в АС общем случае проводят:

а) сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности;

б) оценку качества функционирования объекта и осуществляемых видах деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации;

в) оценку (технико-экономической, социальной и т.д.) целесообразности создания АС.

На этапе 1.2. Формирование требований пользователя к АС проводят:

а) подготовку исходных данных для формирования требований АС (характеристика объекта автоматизации, описание требований к системе, ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в действие и эксплуатацию, эффект, ожидаемый от системы, условия создания и функционирования системы);

б) формулировку и оформление требований пользователя к АС.

На этапе 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (технико-технического задания) проводят оформление отчета о выполненных работах на данной стадии и оформление заявки на разработку АС (тактико-технического задания) или другого заменяющего её документа с аналогичным содержанием.

На этапах 2.1. Изучение объекта и 2.2. Проведение научно-исследовательских работ организация-разработчик проводит детальное изучение объекта автоматизации и необходимые научно-исследовательские работы (НИР), связанные с поиском путей и оценкой возможности реализации требований пользователя, оформляют и утверждают отчёты о НИР.

На этапе 2.3. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя в общем случае, проводят разработку альтернативных вариантов концепции создаваемой АС и планов их реализации; оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования; оценку преимуществ и недостатков каждого варианта; определение порядка оценки качества и условий приёмки системы; оценку эффектов, получаемых от системы.

Слайд 4 На этапе 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе подготавливают и оформляют отчет, содержащий описание выполненных работ на стадии описания и обоснования предлагаемого варианта концепции системы.

На этапе 3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС проводят разработку, оформление, согласование и утверждение технического задания на АС и, при необходимости, технических заданий на части АС.

На этапе 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям определяются: функции АС; функции подсистем, их цели и эффекты; состав комплексов задач и отдельных задач; концепция информационной базы, её укрупнённая структура; функции системы управления базой данных; состав вычислительной системы; функции и параметры основных программных средств.

На этапе 5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям обеспечивает разработку общих решений по системе и её частям, функционально-алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решения задач и применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы, системе классификации и кодирования информации, по программному обеспечению.

На этапах 4.2. и 5.2. Разработка документации на АС и её части проводят разработку, оформление, согласование и утверждение документации в объёме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию АС. Виды документов определяются по ГОСТ 34.201.

На этапе 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку проводят: подготовку и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС; определение технических требований и составление ТЗ на разработку изделий, не изготовляемых серийно.

На этапе 5.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации осуществляют разработку, оформление, согласование и утверждение заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации для проведения строительных, электротехнических, санитарнотехнических и других подготовительных работ, связанных с созданием АС.

Слайд 5 На этапе 6.1 Разработка рабочей документации на систему и её части осуществляют разработку рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу АС в действие и её эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми проектными решениями, её оформление, согласование и утверждение. Виды документов определяются по ГОСТ 34.201.

На этапе 6.2 Разработка или адаптация программ проводят разработку программ и программных средств системы, выбор, адаптацию и (или) привязку приобретаемых программных средств, разработку программной документации в соответствии с ГОСТ 19.101.

На этапе 7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие проводят работы по организационной подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие, в том числе: реализацию проектных решений по организационной структуре АС; обеспечение подразделений объекта управления инструктивно-методическими материалами; внедрение классификаторов информации.

На этапе 7.2 Подготовка персонала проводят обучение персонала и проверку его способности обеспечить функционирование АС.

На этапе 7.3 Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) обеспечивают получение комплектующих изделий серийного и единичного производства, материалов и монтажных изделий. Проводят входной контроль их качества.

На этапе 7.4 Строительно-монтажные работы проводят: выполнение работ по строительству специализированных зданий (помещений) для размещения технических средств и персонала АС; сооружение кабельных каналов; выполнение работ по монтажу технических средств и линий связи; испытание смонтированных технических средств; сдачу технических средств для проведения пусконаладочных работ.

На этапе 7.5 Пусконаладочные работы проводят автономную наладку технических и программных средств, загрузку информации в базу данных и проверку системы её ведения; комплексную наладку всех средств системы.

Слайд 6 На этапе 7.6 Проведение предварительных испытаний осуществляют:

а) испытания АС на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний;

б) устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на АС, в том числе эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний;

в) оформление акта о приёмке АС в опытную эксплуатацию.

На этапе 7.7 Проведение опытной эксплуатации проводят: опытную эксплуатацию АС; анализ результатов опытной эксплуатации АС; доработку (при необходимости) программного обеспечения АС; дополнительную наладку (при необходимости) технических средств АС; оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

На этапе 7.8 Проведение приёмочных испытаний проводят:

а) испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой приёмочных испытаний;

б) анализ результатов испытания АС и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;

в) оформление акта о приёмке АС в постоянную эксплуатацию.

На этапе 8.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации АС в течении установленных гарантийных сроков, внесению необходимых изменений в документацию по АС.

На этапе 8.2 Послегарантийное обслуживание осуществляют работы по:

а) анализу функционирования системы;

б) выявлению отклонений фактических эксплуатационных характеристик АС от проектных значений;

в) установлению причин этих отклонений;

г) устранению выявленных недостатков и обеспечению стабильности эксплуатационных характеристик АС;

д) внесению необходимых изменений в документацию на АС.

Слайд 7 Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.201-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем" устанавливает виды и наименование документов разрабатываемых при создании и использовании АС.

Состав видов документов, разрабатываемых на стадии «Исследование и обоснование создания АС» определяют в соответствии ГОСТ Р 59793–2021, исходя из требуемых результатов выполнения данной стадии.

На стадии «Техническое задание» разрабатывают Техническое задание (ТЗ) на создание автоматизированной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602–2020.  Допускается разрабатывать частные ТЗ на отдельные системы (подсистемы, комплексы задач, программно-технические комплексы, компоненты технического и программного обеспечений и т. п.)

Может возникать путаница в обозначении того, что считается Техническим заданием (Частным техническим заданием):

На стадии 1. «Формирование требований к АС» для публикации на портале закупок или модернизации существующей системы подготавливается документ с требованиями к системе, называемый по сложившейся практике «Техническим заданием». Однако, документ, создаваемый на данной стадии, остается только лишь требованиями пользователя к системе, и Техническим заданием не является.

А вот на стадии 3. «Техническое задание» разрабатывается именно Техническое задание на систему, которое и является Техническим заданием по ГОСТ на автоматизированные системы.

Виды документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация» приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2 - Виды документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация».

| Вид документа | Код документа | Назначение документа |
| --- | --- | --- |
| Ведомость | В | Перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т. д. |
| Схема | С | Графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей между ними в виде условных обозначений |
| Инструкция | и | Изложение состава действий и правил их выполнения персоналом |
| Обоснование | Б | Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений |
| Описание | П | Пояснение назначения системы, ее частей, принципов их действия и условий применения |
| Конструкторский документ |  | По ГОСТ 2.102 |
| Программный документ |  | По ГОСТ 19.101 |

Наименование конкретных документов, разрабатываемых при проектировании системы в целом или ее части определяются ГОСТ 34.201, и включают 55 наименований документов. Номенклатуру документов одного наименования устанавливают в зависимости от принятых при создании системы проектных решений.

Слайд 8 Вся техническая документация на программный продукт (АСОИиУ, программу) разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСПД и её можно разделить на следующие две категории:

Программная документация – документация, содержащая сведения, необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и сопровождения программы (программного изделия).

Эксплуатационная документация – документация, необходимая для обеспечения функционирования и эксплуатации программного изделия.

Различают следующую документацию на программный продукт табл. 5.3.

Таблица 5.3 - Документация на программный продукт

| Спецификация | Состав программы и документации на нее |
| --- | --- |
| Ведомость держателей подлинников | Перечень предприятий, на которых хранят подлинники программных документов |
| Текст программы | Запись программы с необходимыми комментариями |
| Описание программы | Сведения о логической структуре и функционировании программы |
| Программа и методика испытаний | Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля |
| Техническое задание | Назначение и область применения программы, технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний |
| Пояснительная записка | Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений |
| Эксплуатационные документы | Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации программы |

Слайд 9 Виды эксплуатационной документации и требования к ней табл. 5.4.

Таблица 5.4 - Виды эксплуатационной документации

| Ведомость эксплуатационных документов | Перечень эксплуатационных документов на программный продукт |
| --- | --- |
| Формуляр | Основные характеристики программы, комплектность и сведения об эксплуатации программы |
| Описание применения | Сведения о назначении программы, области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических средств |
| Руководство системного программиста | Сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения |
| Руководство программиста | Сведения для эксплуатации программы |
| Руководство оператора | Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения программы |
| Описание языка | Описание синтаксиса и семантики языка |
| Руководство по техническому обслуживанию | Сведения для применения тестовых и диагностических программ при обслуживании технических средств |

Слайд 10 Теперь еще раз об актуальности, но с другой стороны и более подробно. Что дает правильно составленная документация разработчику:

1. Документация обеспечивает «общее пространство» проекта. При наличии нормально составленной документации любой участник в любой момент времени может получить необходимую информацию как по конкретной задаче, так и по общему направлению работы.

2. Команда говорит «на одном языке» — ведь гораздо проще понять человека, сообщающего «об ошибке в функции, описанной в Use Case №12», чем «о стрёмном баге в той фигне, которую Вася месяц назад делал».

3. Документирование позволяет четко разграничить зоны ответственности между участниками проекта.

4. Только тщательно описанные требования могут быть проверены на полноту и непротиворечивость. «Наколенные черновики и записки» — прямой и очень быстрый путь к тому, что границы проекта расползутся резвыми тараканами, а функционал, задуманный вначале, не будет монтироваться с возникающими в процессе «хотелками» заказчика.

5. При передаче готового проекта заказчику, необходимо ему передать инструкции и документацию, если в процессе разработки нормальной документации не велось, сделать ее с нуля и без ошибок, будет крайне сложно и затратно.

Слайд 11 Существует некоторый набор базовых правил, которые позволяют эффективно документировать, планировать и контролировать разработку в комфортных для всех участников условиях. Я Вам рекомендую уже сейчас, когда (как я надеюсь) Вы начинаете работать над разработкой своего проекта.

1. Документация не должна быть избыточной и объемной. Мы пишем документы не ради приятного процесса постукивания по клавишам, а для того, чтобы их использовать в работе. Избыточное количество текста – раздражает и затрудняет восприятие.

2. Вся схема документирования проекта должна быть взаимоувязанной и логичной. Если в схеме существует документ, который не связан ссылкой с каким бы то ни было другим документом, то необходимо разобраться почему этот документ родился на свет.

3. Настоятельно рекомендуется по возможности ближе вести разработку документации к существующим ГОСТ. Вполне возможно, что продукт в будущем будет продан госкомпании, а без документации, выполненной по ГОСТам, сделка состояться не сможет.

Добавлю, что, если документация оформляется в свободной форме или по правилам, принятым только у вас, новые члены команды, заказчики, проверяющие и контролирующие организации столкнутся с серьезными трудностями разбираясь в ваших записях. И это ни в какой мере не повысит желание приобрести Ваш продукт.

4. Вся оценка трудозатрат должна производиться только на основании описанных атомарных задач. К примеру, как оценить «Разработку функционала подсистемы ввода данных», гораздо проще оценить подзадачи «разработка формы ввода данных марсиан» и «разработка фильтра списка марсиан». Чем мельче оцениваемый элемент – тем точнее будет агрегированная оценка.

5. Всегда необходимо формировать списки оповещения заинтересованных участников. Разработчик, узнающий о необходимости доработки за три дня до релиза – это зло и подлейшая подлость, аналитик, втихаря поменявший требования и не уведомивший всех заинтересованных участников о необходимости доработки – подлежит увольнению без выходного пособия, с выплатой максимальных штрафов, а руководитель проекта, допустивший такую ситуацию – человек, который не справляется со своими обязанностями.

Слайд 12 В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», добровольность применения документов по стандартизации — один из принципов стандартизации (статья 4).

ГОСТ становится обязательным:

если это установлено Федеральным законом (в случае защиты государственной тайны или в отношении оборонной продукции (статья 6) — что не является общим случаем для применения ГОСТ на автоматизированные системы);

если изготовитель/исполнитель принимает на себя требования (например, требования Технического задания) о применении национального/межгосударственного стандарта (статья 26 вышеуказанного 162-ФЗ).

Есть особые случаи, в которых необходимо учитывать требования ГОСТ на автоматизированные системы: создание автоматизированных систем в защищенном исполнении, создание государственных информационных систем, защита персональных данных, защита автоматизированных систем управления технологическими процессами, обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры, аттестация по требованиям безопасности информации.

В Таблице 5.5 обзорно приводится, какие из этих областей требований к проектированию систем по ГОСТ на автоматизированные системы обязательны.

Таблица 5.5 — Обязательность отдельных областей требований к документации

| Область требований | Обязательность | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1) стадии проекта создания системы | рекомендательный характер | Последовательность стадий работ по ГОСТ Р 59793-2021 объединяет «лучшие практики» создания систем |
| 2) состав проектной документации | рекомендательный характер | ГОСТ 34.201-2020 содержит исчерпывающий перечень документов, из которого можно выбрать нужные по необходимости |
| 3) содержание проектной документации | обязательно | ГОСТ Р 59795-2021 устанавливает требования к содержанию документации |
| 4) оформление проектной документации | рекомендательный характер | Требования к оформлению документации установлены ЕСКД |
| 5)последовательность приемки системы | обязательно | Созданная система должна быть оформлена надлежащим образом. Общие требования к проведению испытаний установлены ГОСТ Р 59792- 2021 |

Слайд 13 Полный состав документации, определенный в ГОСТ 34.201–2020, — избыточен. Среди предложенных документов могут быть выбраны наиболее подходящие исходя из специфики задачи.

Минимальный список типов документов, подлежащих разработке:

1. Техническое задание;

2. Частное техническое задание (опционально);

3. Сценарий использования (Use Case);

4. Программа и методика испытаний (Test Case);

5. Отчет об ошибках (Bug Report);

6. Руководство пользователя;

7. Руководство администратора (опционально).

Слайд 14 Содержание документации

Требования к содержанию документации установлены ГОСТ Р 59795–2021, на который следует ссылаться при определении технических требований на проектирование системы.

Разработчику технической документации необходимо вести несколько справочников, отражающих проектные характеристики, и на которых будет основываться разрабатываемая документация:

- Справочник объектов автоматизации (объектов защиты). Должен содержать перечни физических адресов, помещений (площадок), сегментов сети, оборудования, адресов и сетевых имен.

- Таблицы актуальных угроз, мер защиты, соответствующих им мероприятий и подсистем защиты информации.

- Справочник функциональных требований. Должен быть четко описан переход конкретных требований к результатам. Предпроектные технические требования после запуска проекта должны превратиться в Техническое задание (внесением уточнений по результатам обследования и определения угроз), а решения технического проекта должны стать подтверждением перехода от требований «должен» к «решено»:

[Технические требования (предпроектный этап)] → [Техническое задание (описывает, как должно быть)] → [Технический проект (решения, принятые при проектировании)] → [Рабочая документация (описывает реализованные решения и настройки)].

- Номенклатурный справочник. Должен содержать принятую в рамках проекта единую терминологию, правила наименования объектов автоматизации, перечень применимых нормативных документов и требований.

- Перечни решений и изменений. Должны содержать категории защищаемой информации, списки автоматизируемых бизнес-процессов, списки ролей и полномочий (должностных обязанностей) пользователей, списки подразделений и организаций, их роли в проекте.

Созданная система справочных данных должна лечь в основу разрабатываемой документации. Это поможет избежать типичной ошибки при проектировании, когда структура документации пере-согласовывается и переделывается многократно по ходу проекта.

В настоящее время существуют среды автоматического формирования комплектов документации по ГОСТ на автоматизированные системы, включая модель угроз по новым требованиям ФСТЭК. Такие среды опираются в своей работе на систему справочных данных по проекту. Для предприятий мелкого и среднего бизнеса подобная услуга может сэкономить время на подготовку документации, если заказчиком предъявляются только базовые требования к содержанию и оформлению документации.

Слайд 15 Оформление документации

Стандартом оформления технической документации принято считать ЕСКД «Единая система конструкторской документации». Требования к тестовым документам установлены ГОСТ 2.105–2019.

Согласно ГОСТ Р 59795–2021 оформление технической документации выполняют по ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.106, которыми установлены требования к оформлению текстовых документов и чертежей, включая рамку по границам листа, с надписью внизу рамки по ГОСТ 2.104 и с кодом документа по ГОСТ 34.201–2020.

ГОСТ 34.602–2020 требует «ТЗ на АС оформляют в виде текстового документа». Таким образом, Техническое задание на систему должно оформляться аналогично технорабочему проекту, в рамке по границам листа (если в заказе на разработку документации не будет указано обратное).

Оформление документов в рамке по границам листа формата по ГОСТ 2.301 — в свое время было замечательным решением для обеспечения бумажного документооборота (всегда можно было определить принадлежность листа документа к конструкторской документации и место любого листа по уникальной комбинации кода документа и номера листа). Но с переходом к электронному документообороту требования к наличию рамок стали менее актуальными. Если заказчик разработки документации считает, что рамки по границе листа затрудняют восприятие документа, от них можно отказаться, не нарушая требований ГОСТ. Для этого в заказе на разработку документации необходимо указать: «без рамки», — например, в такой формулировке: «Документация оформляется в виде текстового документа без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней».

Отдельных комментариев заслуживает ситуация с санкционными ограничениями и отзывом в 2022 году компанией Monotype возможности доступа на загрузку распространенных шрифтов Times New Roman, Arial с российских IP-адресов. Данное ограничение не запрещает использовать указанные шрифты на территории Российской Федерации, однако подталкивает разработчиков документации к установке и переходу к использованию шрифтов отечественного производства, из которых наибольшую известность заслужили шрифты компании «Паратайп» (Paratype):

- PT Astra Serif – на смену Times New Roman;

- PT Astra Sans – на смену Arial.

Из системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ Р 7.0.97-2016) исключены рекомендации по использованию проприетарных шрифтов из состава ОС Windows (Times New Roman, Arial, Courier New, Verdana), а в ГОСТ 2.105-2019 добавлено примечание о том, что применение таких шрифтов может привести к искажениям при отображении этих документов в других операционных системах (например, при переходе на отечественное ПО), в которых эти шрифты отсутствуют в связи с санкционными и лицензионными ограничениями.

Слайд 16 Техническое задание

Для создания модуля, программы, комплекса программ требуется Техническое задание по ГОСТу. Это очень важно, ведь именно там описаны все пункты, по которым впоследствии могут возникнуть споры.

Разрабатывается изначально, при обследовании, и согласовании с заказчиком. Оформляется в соответствии с ГОСТ, является юридическим документом.

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного изделия (модели или макета системы) разрабатывается по ГОСТ 19.201-78.

Для разработки технического задания на автоматизированные системы (АС), предназначенные для автоматизации различных видов деятельности (управление, проектирование, исследования и т. п.), включая их сочетания используется ГОСТ 34.602-20.ТЗ на АС является основным документом, определяющим требования и порядок создания автоматизированной системы, в соответствии с которым проводится разработка АС и ее приемка.

ТЗ на другие виды работ (развитие, модернизация и т. п.) может быть оформлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта. При этом название вида работ отражается в наименовании ТЗ.

Студенты в рамках разработки ВКРБ разрабатывают как правило программные изделия (модели или макета системы) поэтому должны использовать ГОСТ 19.201-78.

Слайд 17 Чем отличаются ГОСТ 34 от ГОСТа 19 при написании ТЗ

Для удобства ниже представлена таблица пунктов ГОСТа 34 и ГОСТа 19 для написания Технического задания.

| ГОСТ 19 | ГОСТ 34 |
| --- | --- |
| 1. Введение | 1. Общие сведения |
| 2. Основания для разработки |  |
| 3. Назначение разработки | 2. Назначение и цели создания системы |
|  | 3. Характеристика объекта автоматизации |
| 4. Требования к программе или программному изделию | 4. Требования к системе |
| 4.1. Требования к функциональным характеристикам | 4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой |
|  | 4.1. Требования к системе в целом |
|  | 4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы |
|  | 4.1.3. Показатели назначения |
| 4.2. Требования к надёжности | 4.1.4. Требования к надёжности |
|  | 4. 1.5. Требования к безопасности |
|  | 4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике |
| 4.3. Условия эксплуатации | 4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы |
|  | 4. 1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа |
|  | 4.1.10. Требования по сохранности информации при авариях |
|  | 4.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий |
|  | 4. 1.12. Требования к патентной чистоте |
|  | 4.1.13. Требования по стандартизации и унификации |
| Слайд 18 4.4. Требования к составу и параметрам технических средств | 4.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы |
| 4.5. Требования к информационной и программной совместимости |  |
| 4.6. Требования к маркировке и упаковке |  |
| 4.7. Требования к транспортированию и хранению | 4.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных систем |
| 4.8. Специальные требования | 4. 1.14. Дополнительные требования |
|  | 4.3. Требования к видам обеспечения |
| 5. Требования к программной документации | 9. Требования к документированию |
| 6. Технико-экономические показатели |  |
| 7. Стадии и этапы разработки | 5. Состав и содержание работ по созданию системы |
| 8. Порядок контроля и приёмки | 6. Порядок контроля и приёмки системы |
|  | 8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие |
|  | 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие |
|  | 10. Источники разработки |

Ниже рассмотрим каждый ГОСТ и пункты ГОСТ по отдельности.

Слайд 19 ГОСТ 19 для Технического задания

Техническое задание по ГОСТу 19 должно содержать следующие обязательные разделы:

- введение;

- основания для разработки;

- назначение разработки;

- требования к программе или программному изделию;

- требования к программной документации;

- технико-экономические показатели;

- стадии и этапы разработки;

- порядок контроля и приёмки.

В техническое задание допускается включать приложения, а также в зависимости от особенностей программы или программного изделия в ТЗ допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них.

Слайд 20 В разделе 1 «Введение» указывают наименование, краткую характеристику области применения программы или программного изделия и объекта, в котором используют программу или программное изделие.

В разделе 2 «Основания для разработки» указывается:

2.1 документ (документы), на основании которых ведётся разработка;

2.2 организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения;

2.3 наименование и (или) условное обозначение темы разработки.

В разделе 3 «Назначение разработки» указывается функциональное и эксплуатационное назначение программы или программного изделия.

Раздел 4 «Требования к программе или программному изделию» может содержать следующие подразделы:

4.1 требования к функциональным характеристикам;

4.2 требования к надёжности;

4.3 условия эксплуатации;

4.4 требования к составу и параметрам технических средств;

4.5 требования к информационной и программной совместимости;

4.6 требования к маркировке и упаковке;

4.7 требования к транспортированию и хранению;

4.8 специальные требования.

В подразделе 4.1 «Требования к функциональным характеристикам» указываются требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т. п.

В подразделе 4.2 «Требования к надёжности» указываются требования к обеспечению надёжного функционирования (обеспечения устойчивого функционирования, контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т.п.).

В подразделе 4.3 «Условия эксплуатации» указываются условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т.п. для выбранных типов носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала.

В подразделе 4.4 «Требования к составу и параметрам технических средств» указывают необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик.

В подразделе 4.5 «Требования к информационной и программной совместимости» указываются требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования и программным средствам, используемым программой.

При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ.

В подразделе 4.6  «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки.

В подразделе 4.7 «Требования к транспортированию и хранению» указываются для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия хранения, условия складирования, сроки хранения в различных условиях.

Слайд 21 В разделе 5 «Требования к программной документации» указываются предварительный состав программной документации и, при необходимости, специальные требования к ней.

В разделе 6 «Технико-экономические показатели» указываются: ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

В разделе 7 «Стадии и этапы разработки» устанавливают необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также, как правило, сроки разработки и определяют исполнителей.

В разделе 8 «Порядок контроля и приёмки» указываются виды испытаний и общие требования к приёмке работы.

В приложениях к техническому заданию, при необходимости, приводят:

- перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих разработку;

- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчёты и другие документы, которые могут быть использованы при разработке;

- другие источники разработки.

Слайд 22 ГОСТ 34 для Технического задания

Техническое задание по ГОСТу 34 содержит следующие обязательные разделы, которые могут быть разделены на подразделы:

- общие сведения;

- назначение и цели создания (развития) автоматизированной системы;

- характеристика объектов автоматизации;

- требования к автоматизированной системе;

- состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы;

- порядок разработки автоматизированной системы;

- порядок контроля и приёмки автоматизированной системы;

- требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие;

- требования к документированию;

- источники разработки.

В ТЗ могут включаться приложения.

В случае отсутствия требований по разделу, соответствующий раздел сохраняется, и в нем приводится запись об отсутствии требований.

В зависимости от вида, назначения, специфических особенностей объекта автоматизации и условий функционирования системы допускается оформлять разделы Технического задания в виде приложений, вводить дополнительные, исключать или объединять подразделы ТЗ.

В ТЗ на части системы не включают разделы, дублирующие содержание разделов Технического задания на систему в целом.

Слайд 23 В разделе 1 «Общие сведения» указывают:

1.1 полное наименование системы и её условное обозначение;

1.2 шифр темы или шифр (номер) договора;

1.3 наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) системы и их реквизиты;

1.4 перечень документов, на основании которых создаётся система, кем и когда утверждены эти документы;

1.5 плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы;

1.6 сведения об источниках и порядке финансирования работ;

1.7 порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы (её частей), по изготовлению и наладке отдельных средств (технических, программных, информационных) и программно-технических (программно-методических) комплексов системы.

Слайд 24 Раздел 2 «Цели и назначение создания автоматизированной системы» состоит из подразделов:

- цели создания АС;

- назначение АС.

В подразделе 2.1 «Цели создания АС» приводят наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания АС..

Для автоматизированной системы управления (АСУ) дополнительно указывают перечень автоматизируемых органов (пунктов) управления и управляемых объектов.

В подразделе 2.2 «Назначение АС» указывают вид автоматизируемой деятельности (управление, проектирование и т. п.) применительно к объекту автоматизации в целом.

Для сложного объекта автоматизации приводится общий перечень объектов, на которых планируется использовать АС.

В разделе 3 «Характеристики объекта автоматизации» приводят:

- краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такую информацию;

- сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды.

Раздел 4 «Требования к автоматизированной системе» состоит из следующих подразделов:

4.1 Требования к структуре АС в целом.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой.

4.3 Требования к видам обеспечения.

4.4 Общие технические требования к АС.

Состав требований к системе, включаемых в данный раздел ТЗ на АС, устанавливают в зависимости от вида, назначения, специфических особенностей и условий функционирования конкретной системы. В каждом подразделе приводят ссылки на действующие нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к системам соответствующего вида.

В подразделе 4.1 «Требования к структуре АС в целом;» указывают:

- перечень подсистем (при их наличии), их назначение и основные характеристики. Дополнительно могут быть приведены требования к числу уровней иерархии и степени централизации АС;

- требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС;

- требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией;

- требования к режимам функционирования АС;

- требования по диагностированию АС;

- перспективы развития, модернизации АС..

В подразделе 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС приводят: приводят перечень функций (задач), подлежащих автоматизации для АС в целом или для каждой подсистемы (при их наличии). В перечень включаются в том числе функции (задачи), обеспечивающие взаимодействие частей АС.

Для каждой функции (задачи) должен быть указан результат ее выполнения и, при необходимости, приведены основные характеристики результата. При необходимости дополнительно могут быть указаны следующие данные:

- временной регламент реализации каждой функции (задачи);

- требования к реализации каждой функции (задачи), к форме представления выходной информации, характеристики необходимой точности и времени выполнения, требования одновременности выполнения группы функций, достоверности выдачи результатов;

- перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой задаются требования по надежности.

В подразделе 4.3  «Требования к видам обеспечения АС» приводят требования к математическому, информационному, лингвистическому, программному, техническому, метрологическому, организационному, методическому и другим видам обеспечения АС.

4.3.1	Для математического обеспечения АС приводят требования к составу, области применения (ограничениям) и способам использования в АС математических методов и моделей, типовых алгоритмов и алгоритмов, подлежащих разработке.

4.3.2	Для информационного обеспечения АС приводят следующие требования:

-	к составу, структуре и способам организации данных в АС;

-	к информационному обмену между компонентами АС и со смежными АС;

-	к информационной совместимости со смежными АС;

-	по использованию действующих и по разработке новых классификаторов, справочников, форм документов;

-	по применению систем управления базами данных;

-	к представлению данных в АС;

-	к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных.

4.3.3	Для лингвистического обеспечения АС приводят следующие требования:

-	к языкам, используемым в АС, и возможности расширения набора языков (при необходимости);

-	к способам организации диалога;

-	к разработке и использованию словарей, тезаурусов;

-	к описанию синтаксиса формализованного языка.

4.3.4	Для программного обеспечения АС приводят следующую информацию:

-	требования к составу и видам программного обеспечения;

-	требования к выбору используемого программного обеспечения;

-	требования к разрабатываемому программному обеспечению;

-	перечень допустимых покупных программных средств (при наличии).

4.3.5	Для технического обеспечения АС приводят следующие требования:

-	к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических средств, программно-технических комплексов и других комплектующих изделий, допустимых к использованию в АС;

-	к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам средств технического обеспечения АС.

4.3.6	В требованиях к метрологическому обеспечению АС приводят следующую информацию:

-	количественные значения показателей метрологического обеспечения;

-	требования к методам (методикам) измерений и измерительного контроля параметров и их характеристик;

-	требования к средствам измерений и измерительного контроля;

-	требования к метрологическому обеспечению испытаний АС;

-	требования к программе метрологического обеспечения АС;

-	требования к метрологической совместимости технических средств АС;

-	требования проведения метрологической экспертизы технической документации (при необходимости).

4.3.7	Для организационного обеспечения АС приводят следующие требования:

-	к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании АС или обеспечивающих эксплуатацию;

4.3.8 Для методического обеспечения АС приводят следующую информацию:

- перечень применяемых при разработке и функционировании АС нормативно-технических документов (стандартов, нормативов, методик, профилей и т. п.);

- порядок и правила обеспечения разработчиков АС нормативно-технической документацией.

В подразделе 4.4 «Общие технические требования к АС» указывают следующее:

4.4.1	требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС;

4.4.2	требования к показателям назначения;

4.4.3	требования к надежности;

4.4.4	требования по безопасности;

4.4.5	требования к эргономике и технической эстетике;

4.4.6	требования к транспортабельности для подвижных АС;

4.4.7	требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС;

4.4.8	требования к защите информации от несанкционированного доступа;

4.4.9	требования по сохранности информации при авариях;

4.4.10	требования к защите от влияния внешних воздействий;

4.4.11	требования к патентной чистоте и патентоспособности;

4.4.12	требования по стандартизации и унификации;

4.4.13	дополнительные требования.

В требованиях 4.4.1 к численности и квалификации персонала и пользователей АС приводят следующее:

-	требования к численности персонала и пользователей АС;

-	требования к квалификации персонала и пользователей АС, порядку их подготовки и контроля знаний и навыков;

-	требуемый режим работы персонала и пользователей АС.

В требованиях к показателям назначения АС приводят значения параметров, характеризующих степень соответствия АС ее назначению (при их наличии).

В требования к надежности включают:

-	состав и количественные значения показателей надежности для АС в целом или ее подсистем (составных частей);

-	перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности, и значения соответствующих показателей;

-	требования к надежности технических средств и программного обеспечения;

-	требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания АС в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

В требования по безопасности включают требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств АС (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей и т. п.), по допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок, а также по обеспечению экологической безопасности.

В требования 4.4.5 к эргономике и технической эстетике включают следующие требования:

-	эргономические требования к организации и средствам деятельности персонала и пользователей АС, в том числе к средствам отображения информации и организации рабочего места;

-	требования к технической эстетике, определяющие композиционную целостность, информационную выразительность, рациональность формы и культуру производственного исполнения создаваемого изделия, в том числе реализации человеко-машинного интерфейса.

В требования к транспортабельности для подвижных АС включают конструктивные требования, обеспечивающие транспортабельность технических средств АС, а также требования к транспортным средствам, включая условия транспортирования, возможность перевозки в готовом к функционированию состоянии, необходимость защиты элементов АС от внешних воздействующих факторов при транспортировании, а также требования безопасности перевозки.

В требования 4.4.7 к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС включают:

-	условия и регламент (режим) эксплуатации, которые должны обеспечивать использование технических средств (ТС) и программно-технических средств (ПТС) АС с заданными показателями;

-	требования к видам, периодичности и объему технического обслуживания, контролю технического состояния и ремонта или допустимость работы без обслуживания;

-	предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и технических средств АС, к параметрам сетей энергоснабжения, вентиляции, охлаждения и т. п.;

-	требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей, а также к нормам расхода запасных частей;

-	требования к регламенту обслуживания.

В требования к защите информации от несанкционированного доступа включают требования, установленные в НТД, действующей в отрасли (ведомстве) заказчика.

В требованиях по сохранности информации приводят перечень событий: аварий, отказов технических средств (в том числе — потеря питания) и т. п., при которых должна быть обеспечена сохранность информации в АС.

В требованиях к защите от внешних воздействий приводят:

-	требования к радиоэлектронной защите средств АС;

-	требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения).

В требованиях к патентной чистоте и патентоспособности указывают требования по патентной чистоте и патентоспособности АС и ее частей, включая требования по проведению патентных исследований.

В требования 4.4.12 к стандартизации и унификации включают показатели, устанавливающие следующее:

-	требуемую степень использования стандартных, унифицированных методов реализации функций (задач) АС, поставляемых программных средств, типовых математических методов и моделей, типовых проектных решений, унифицированных форм документов, общероссийских классификаторов и классификаторов других категорий в соответствии с областью их применения;

-	требования к использованию типовых автоматизированных рабочих мест, компонентов и комплексов.

В дополнительные требования включают:

-	требования к оснащению АС учебно-тренировочными средствами и документацией на них;

-	требования к сервисной аппаратуре, стендам для проверки элементов АС;

-	требования к АС, связанные с особыми условиями эксплуатации;

-	специальные требования по усмотрению разработчика или заказчика АС.

Слайд 25 Раздел 5 «Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы» должен содержать перечень стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии, сроки их выполнения, перечень организаций – исполнителей работ, ссылки на документы, подтверждающие согласие этих организаций на участие в создании системы, или запись, определяющую ответственного (заказчик или разработчик) за проведение этих работ.

В разделе 6 «Порядок разработки автоматизированной системы» приводят следующее:

6.1	порядок организации разработки АС;

6.2	перечень документов и исходных данных для разработки АС;

6.3	перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ;

6.4	порядок проведения экспертизы технической документации;

6.5	перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний;

6.6	порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС;

6.7	порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации;

6.8	требования к гарантийным обязательствам разработчика;

6.9	порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС;

6.10	порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения.

Слайд 26 В разделе 7 «Порядок контроля и приёмки системы» указывают:

7.1	виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей;

7.2	общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации;

7.3	статус приемочной комиссии (государственная, межведомственная, ведомственная и др.).

Примечание — Порядок согласования и утверждения приемочной документации, а также статус приемочной комиссии указываются при необходимости.

В разделе 8 «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие» приводят перечень мероприятий, которые необходимо осуществить при подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие.

В перечень мероприятий включают следующее:

8.1	создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям, содержащимся в ТЗ на АС;

8.2	проведение необходимых организационно-штатных мероприятий;

8.3	порядок обучения персонала и пользователей АС.

Слайд 27 В разделе 9 «Требования к документированию» приводят следующую информацию:

9.1	перечень подлежащих разработке документов;

9.2	вид представления и количество документов;

9.3	требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов.

При отсутствии государственных стандартов, определяющих требования к документированию элементов АС, дополнительно включают требования к составу и содержанию таких документов.

В разделе 10 «Источники разработки» должны быть перечислены документы и информационные материалы (технико-экономическое обоснование, отчеты о законченных научно-исследовательских работах, информационные материалы на отечественные, зарубежные системы-аналоги и др.), на основании которых разрабатывалось ТЗ и которые должны быть использованы при создании АС.

В состав ТЗ на АС при наличии утверждённых методик включают приложения, содержащие:

- расчёт ожидаемой эффективности системы;

- оценку научно-технического уровня системы.

Приложения включают в состав ТЗ на АС по согласованию между разработчиком и заказчиком системы.

Дополнительно к этому, скажу, что в ГОСТ прописано требование того, что разделы и подразделы ТЗ на АС должны быть размещены именно в том порядке в каком они прописаны в ГОСТ

ТЗ на АС оформляют в виде текстового документа. Номера листов (страниц) проставляют начиная с первого листа, следующего за титульным ли стом, в верхней части листа (над текстом, посередине). При необходимости в ТЗ на АС могут включаться схемы, рисунки, таблицы и др. иллюстративный материал.

Слайд 28 ТЗ на АС разрабатывают на систему в целом. АС может функционировать самостоятельно или в составе другой автоматизированной системы.

В АС могут выделяться составные части (СЧ), для которых могут разрабатываться ТЗ на составные части (далее — ТЗ на СЧ).

Могут разрабатываться ТЗ на следующие составные части:

- на подсистемы АС, комплексы задач АС, функции АС и т. п.;

- на отдельные объекты АС, подлежащие автоматизации в рамках создания АС;

- на комплектующие изделия, средства технического обеспечения и программно-технические комплексы в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы разработки и постановки продукции на производство (СРПП);

- на программные средства в соответствии со стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД);

- на информационные изделия в соответствии с ГОСТ 19.201 и нормативно-технической документацией (НТД), действующей в ведомстве заказчика АС.

Рис. 5.1. Схема связи между документами

Слайд 29 В ТЗ рекомендуется включать следующие сведения:

• словарь терминов предметной области;

• описание предметной области;

• описание ролевой системы;

• описание функциональных требований;

• описание нефункциональных требований.

Описание требований фиксируется на «верхнем уровне», то есть рекомендуется описывать не конкретные действия, а необходимые функции. Требования оптимально разбивать на смысловые группы по подсистемам.

Например, при описании подсистемы «Администрирование» с функциями «Создание карточки пользователя», «Удаление карточки пользователя», «Редактирование карточки пользователя». Это требования верхнего уровня, ниже в ТЗ опускаться нет смысла.

Слайд 30 Частное техническое задание (ЧТЗ)

В случае, если система большая, разумно сделать Частные технические задания на каждую подсистему.

ЧТЗ должны обязательно содержать:

• ссылку на пункт ТЗ;

• максимально подробную информацию по каждой функции;

• список UseCases для функции (сценарий взаимодействия пользователя с программным продуктом для достижения конкретной цели.).

Таким образом реализуется преемственность документов, что позволяет, во-первых, унифицировать их форму, во-вторых – частично реализовать повторное использование, то есть снизить затраты времени на «писанину».

Например, мы формируем ЧТЗ на всё ту же подсистему «Администрирование». Оно будет содержать описание функции: «Создание карточки. Необходимо реализовать следующий функционал: вызов карточки посредством кнопки «Создать», интерфейс карточки, содержащий следующий набор полей, сохранение карточки посредством кнопки «Сохранить», отмену сохранения посредством кнопки «Отмена».

Написать Техническое задание — это большой труд! Главное понять, что нужно написать в ТЗ и какой для этого ГОСТ использовать. Техническое задание по ГОСТу — это не трудный, не нужный, не понятный документ, а последовательная система правил, которая позволяет рассмотреть все возможные вопросы, связанные с разработкой нового ТЗ. Не бойтесь использовать ГОСТ. ГОСТ — это не страшно, а легко и очень даже полезно!

Техническое задание — очень важный и нужный документ, который позволяет понять, как должна выглядеть новая программа, а также позволяет избежать недопонимания и разногласий. Не стоит рассчитывать на полное взаимопонимание между Заказчиком и Разработчиком. Если ТЗ написано неточно, то увеличится время на разработку новой программы, что приведёт к расходам денег и нервов. Следовательно, ТЗ несёт в себе экономию времени, денег, нервов и сил, а также Заказчик будет уверен, что получит именно ту программу, которую он просил сделать.

Слайд 35  Программа и методика испытаний (ПМИ)

Программа и методика испытаний – это документ, входящий в комплект конструкторской документации, составляемой на автоматизированную систему или программу на стадии разработки. Программа методики испытаний призвана установить технические данные, которые подлежат проверке во время испытаний всей системы в целом или ее отдельных компонентов. Этим документом устанавливается порядок опытов и способы контроля их результатов.

Какие проверки же входят в программу и методику испытаний?

Согласно руководящему документу РД 50-34.698-90, в этом документе перечисляются все проверки, призванные установить эффективность проектных решений, выявить причины отказов или сбоев, определить качество проведенных работ, проверить соответствие АСУ технике безопасности, а также устанавливается продолжительность всех опытов, их режим и прочее.

Программа и методика испытаний содержит перечень необходимых проверок, проводимых во время испытаний. К таким проверкам обычно относится:

Проверка соответствия техзаданию;

Проверка комплектности системы;

Проверка комплектности и качества документации;

Установление достаточности, комплектности и качества программной поддержки и документации на нее;

Установление квалификации обслуживающих работников;

Проверка соответствия системы требованиям функционального назначения;

Установление пригодности системы к контролю;

Выявление нарушений техники безопасности, санитарии, эргономики;

Проверка взаимодействия системы с другими программными средствами.

Слайд 36   Оформление

Согласно государственному стандарту ГОСТ 19.301-79, документ «программа и методика испытаний» оформляется в соответствии с ГОСТ 19.105-78 (общими требованиями к оформлению программных документов) и должен содержать следующие разделы:

Объект испытаний, с указанием наименования, области применения, обозначения АСУ.

Цель испытаний, с указанием конкретных данных, которые должны быть получены по результатам опытов.

Требования к программе. Содержит перечень требований, которые заданы тех заданием и должны быть проверены опытным путем.

Требования к программным документам, с перечислением состава документов и особых требований на испытания системы, установленных ТЗ.

Средства и порядок испытаний, с указанием технических и программных средств, использующихся для проведения испытаний, и порядка опытов.

Методы испытаний. Описание применяемой методологии, с перечнем данных, которые должны быть получены во время проведения испытаний.

Приложения. Программы и методики испытаний могут содержать дополнительные материалы – графики, таблицы, тестовые примеры и их контрольные распечатки.

Согласно ГОСТ 19.301-79, информационную часть – аннотацию, содержание и прочее – на такой документ, как программа и методика испытаний, можно не оформлять.

Обращаю внимание на следующее:

ПМИ или Test Case, разрабатывается, не после разработки системы, а на стадии разработки, и должен содержать описание всех тестовых сценариев.

В идеале, каждый пункт этого документа привязывается к соответствующему Use Case, но бывает так, что логично объединить несколько Use Cases в один Test Case.

Оптимальным вариантом формата описания главной части этого документа является таблица, содержащая в одном столбце описание атомарной операции, влекущей ответное действие системы, во втором – описание правильной реакции системы. Описывать, к примеру, процесс ввода текста в текстовое поле не нужно, а вот проверку валидности данных при сохранении (щелчке по кнопке «Сохранить») – обязательно.

Руководство пользователя/Руководство администратора

Одни из самых занудных в написании, но, тем не менее, жизненно необходимые документы.

По сути, их формирование можно даже автоматизировать, если все Test Cases и Use Cases были написаны с должным старанием и правильно оформлены.

В рамках ВКРБ подавляющее большинство вас делает разрабатывает АСОИиУ в каком-либо виде, или попросту говоря какой-то проект. И этот проект должен быть оформлен, причем оформлен максимально правильно и точно, и в соответствии с ГОСТ.

Некоторые из Вас пытаются вести со мной несмотря на все вышеуказанные выкладки и обоснования, прямо скажем, безуспешные попытки борьбы, обоснования, которые приводятся при этом, я озвучивать не буду, хотя я и люблю посмеяться, но сейчас все-таки не концерт стендапа.

Поэтому, я очень серьезно и ответственно заявляю, Вам необходимо отнестись к оформлению всех документов РПЗ как к очередному этапу обучения, обучения правильному составлению и ведению документации. И эти Ваши умения будут так же учтены при выставлении оценки за защиту ВКРБ.

Лекция 4. Виды серверов + СХД

Сервер - это аппаратно-программный компонент АСОИиУ, который выполняет запросы клиентов, предоставляя им доступ к разрешенным ресурсам.

Серверы АСОИиУ можно классифицировать по следующим трем признакам: по конструктивному исполнению, функциональному и организационному назначению.

Слайд 3

а) По конструктивному исполнению различают: сервер башня (tower server), сервер монтируемый в стойку, (rack-mount server) и сервер лезвие (blade server - блейд сервер).

Серверы типа башня рассчитаны на небольшие компании или офисы, для использования без серверной комнаты, устанавливаются непосредственно в помещениях, где работают люди. Соответствуют потребностям фирм с небольшим штатом, не стремящихся к расширению и наращиванию вычислительных мощностей. Данная конструкция серверов позволяет сэкономить на размерах помещения, поскольку не требуется установки шкафов и стоек. Как правило, серверы данного типа для обеспечения надежной и отказоустойчивой работы, в отличие от простого компьютера, позволяют осуществлять замену компонент в горячем режиме и установить несколько блоков питания.

Слайд 4

Серверы стоечного типа предназначены для офисов и фирм, которым требуется концентрация в одном помещении большой вычислительной мощности и/или постоянное ее наращивание. Серверы включают компоненты, обеспечивающие надежную и отказоустойчивую работу-. Для установки серверов данного типа необходимо приобрести специальную серверную стойку. При наращивании вычислительных мощностей дополнительные серверы устанавливают в уже имеющуюся стойку, и при этом не требуется дополнительных площадей для размещения оборудования. В стойки также устанавливается и дополнительное оборудование. например, источники бесперебойного питания и охлаждения.

Вертикальный размер серверных стоек и серверов стоечного типа измеряется в базовой единице измерения, называемой юнитой (Unit- U), в которой 1U равен 1,75 дюйма для стоек и 1,719 дюйм для серверов, (дюйм равен 25,4 мм). Тогда вертикальный размер ниши стойки для установки сервера с одноюнитовым корпусом равен 44.45 мм., а ниши стойки для установки сервера с двухюнитовым корпусом будет в 2 раза больше, т. е. 88.9 мм. Размер ниши стойки для установки серверов с корпусами 3U, 4U и 5U кратен целому числу юнит. Соответственно вертикальный размер сервера с одноюнитовым корпусом равен 43,7 мм., а сервера с двухюнитовым корпусом будет в 2 раза больше, т. е. 87.4 мм. Для серверов с корпусами 3U, 4U, 5U их вертикальные размеры соответственно равны 131.1 мм, 174.8 мм и 218,5 мм. При установке серверов в ниши серверной стойки имеют место вертикальные зазоры, которые позволяют без особых усилий и достаточно просто извлечь установить сервер в отсек стойки без извлечения соседнего (сверху и/или снизу) сервера.

В соответствии со стандартом ассоциации электронной промышленности (Energy Information Administration - EIA) каркас серверной стойки должен иметь следующие размеры: ширина - 482,6 мм (19 дюймов) глубина 600 мм, 800 мм или 900 мм, высота - кратна целому числу юнит. т. е. величине 44.45 мм. (1,75 дюйма) Вертикальный шаг размещения оборудования в стойке составляет один юнит (1U). Направляющие полозья стойки должны иметь ширину 450,85 мм (17,75 дюйма),

Для удобства корпус сервера устанавливают в стойку на салазках. Корпуса серверов размером в 1U и 2U как правило, ограничены количеством установленных в них процессоров до двух штук. Корпуса северов размером 3U и более по режиму охлаждения рассчитаны на четыре и более процессоров. Вертикальный размер стойки позволяет разместить до 42 серверов с одноюнитовым корпусом, до 21 сервера с двухюнитовым корпусом, до 14 серверов с трехюнитовым корпусом и т. д. В одной стойке естественно можно размещать и сервера с разными вертикальными размерами корпуса.

При установке серверов в стойку и их обслуживании следует учитывать следующие особенности конструкции стойки:

-	максимальная ширина сервера с кронштейном должна составлять не более 482.6 мм:

-	максимальная ширина сервера, который можно положить на полку в стойке. должна составлять не более 450 мм;

-	расстояние между осями отверстий крепления стоечного сервера винтами к профилям стойки равно 465.1 мм., а при креплении сервера используются гайки с резьбой Мб.

Слайд 5

Блейд-серверы отличаются компактностью и простотой увеличения вычислительной мощности серверного оборудования и особенно эффективны для организации кластера серверов. Блейд-сервер представляет собой плату (лезвие), включающую процессор, память и шины, которая вставляется в специальное блейд-шасси. Так типовое блейд- шасси фирмы Hewlett-Packard (HP) размером 10U позволяет установить до 16 блейд-серверов. Шасси с набором блейд-серверов называют блейд-системой (blade system).

При этом для всех блейд-серверов, входящих в состав блейд-системы. используется общий набор внешних компонент, обеспечивающих вспомогательные функции: единый блок питания, общий объединенный сетевой интерфейс, общие накопители на жестких дисках и т.д.

Все эти компоненты могут быть смонтированы либо в корпусе блейд-системы, либо на отдельных выделенных блейд-слотах Такая конструкция обеспечивает экономию пространства, энергопотребления и числа электронных компонентов для серверов этого типа.

Следует отметить следующие преимущества использования блейд-систем по сравнению с другими типами серверов:

-	уменьшение занимаемого объемного пространства;

-	уменьшение энергопотребления и выделяемого тепла;

-	высокая и гибкая степень масштабируемости;

-	повышение удобства управления системой;

-	сокращение количества коммутационных проводов;

-	сокращение стоимостных расходов на электропитание, охлаждение, обслуживание.

Часто преимущества блейд-систем описывают с помощью правила «1234». Оно звучит так: по сравнению с обычными серверами при сравнимой производительности Blade-системы занимают в два раза меньше места, потребляют в три раза меньше энергии и обходятся в четыре раза дешевле.

К основным недостаткам использования блейд-систем следует отнести следующие: неэффективность их использовании при малом числе блейд-серверов (в этом случае выгоднее использовать обычные серверы, не переплачивая за шасси), а также отсутствуют возможности внутренней расширяемости блейд-серверов.

Блейд-системы рекомендуется использовать в тех случаях, когда, по мере развития фирмы, требуется планомерное и постоянное увеличение вычислительной мощности сервера и необходима кластеризация их работы.

Следует иметь в виду, что масшабирование (добавление нового сервера) в блейд-системе выполняется значительно быстрее, чем процедура установки стоечного сервера, которая включает в себя монтаж сервера в стойку, прокладку кабелей, установку операционной системы, настройку подключений к ЛВС.

Большинство блейд-серверов являются выделенными, что означает, что они сосредоточены на одном приложении, администратор имеет больше контроля над тем, как к ним обращаются и как они загружены, и как данные передаются между устройствами.

Для обеспечения эффективного развертывания, мониторинга и контроля за работой блейд-систем используют специальные программные средства - супервизор входящий в комплект поставки.

Слад 6

б) По функциональному назначению, в зависимости от установленного программного обеспечения и вида выполняемой сервером работы, различают:

-	файловый сервер, используется для хранения различной информации в файлах и папках;

-	сервер базы данных, например. СУБД Microsoft SQL Server, которое обеспечивающей по запросу пользователей поиск/запись нужных данных в базе данных.

-	сервер приложений;

-	сервер печати, обслуживает запросы пользователей, работающих в сети, на печать и обеспечивает им доступ к общим сетевым принтерам:

-	почтовый сервер, обеспечивает прием/передачу персональных писем пользователей, а также их маршрутизацию:

-	Web-сервер, может выполнять разнообразные функции, заключающиеся в предоставлении пользователям сети Интернет информацию в соответствии с их запросами:

-	сервер удаленного доступа, обеспечивает связь пользователей с сетью Интернет или корпоративной сетью по каналам связи и т. д.

Слад 7

в) По организационному назначению, в зависимости от числа пользователей, обслуживаемых сервером, различают:

-	сервер рабочей группы (до 25 пользователей):

-	сервер масштаба отдела (от 25 до 100 пользователей);

-	сервер масштаба предприятия (от 100 до 500 пользователей);

-	сервер масштаба крупного предприятия (от 500 до 1000 пользователей);

-	сервер масштаба корпорации. (более 1000 пользователей).

- Итак, сервер – это высокопроизводительный компьютер, который работает как узел компьютерной сети.

Какими же характеристиками должен обладать хороший сервер? Эти характеристики называют сокращенно RASUM, что представляет собой аббревиатуру английских слов: Reliability (надежность), Availability (доступность), Scalability (масштабируемость), Usability (легкость использования) и Manageability (управляемость, администрируемость).

Итак, разберем более подробно эти характеристики.

Reliability (надежность)

Надежность относится к достоверности обрабатываемых данных, отсутствии ошибок при вычислениях, т.е. обработке данных процессором(ами) сервера(ов). Результатом является т.н. «целостность» (integrity) данных и генерация предупреждений при нарушении целостности данных. Надежность обеспечивается, прежде всего, избыточностью оборудования, например, технологией RAID – избыточными массивами дисков.

Availability (доступность)

Доступность означает, что сервер доступен для работы в любое время и может использоваться немедленно. Доступность достигается, прежде всего, возможностью сервера быстро восстанавливаться после системных ошибок и технологиями «горячей замены» (hot swap) основных его компонентов в случае неисправности.

Scalability (масштабируемость)

Масштабируемость – возможности сервера увеличивать свою мощность и скорость вычислений. Это могут быть возможности по расширению оперативной памяти, скорости работы процессора(ов), CPU, емкости дисков, а также возможности поддержки нескольких операционных систем.

Usability (легкость использования)

Эта функция показывает, насколько легка система в работе. Например, насколько подробна и легка в использовании система навигации пользователя (в данном случае – системного инженера), насколько продумана и проста в обслуживании конструкция шасси, есть ли функции восстановления данных, поддерживается ли функция резервирования операционной системы, а также предоставляется ли для данной модели сервера техническая поддержка и обучение персонала со стороны поставщика.

Manageability (управляемость и администрируемость)

Здесь требуется две основные характеристики: поддержка эффективного администрирования, чтобы сократить трудозатраты сервисных инженеров, и эффективность управления и эксплуатации.

Здесь попутно стоит отметить следующее. Есть два понятия, обозначаемые английскими терминами: Management и Control. Первое часто ошибочно переводится на русский как «управление», второе – как, соответственно «контроль». И то и другое – неверно. Management – это не «управление», а администрирование. Т.е. задание параметров, установок, по которым производится управление. Т.е. Control, что именно как «управление» и переводится, а вовсе никакой не «контроль».

Классификация серверов

Существуют несколько категорий классификации серверов:

По типу набора команд центрального процессора (CPU)

Центральный процессор со сложным набором команд CISC (Complex Instruction Set Computing). В эту категорию входят следующие процессоры

Серия CPU Intel x86 и совместимые;

Вся серия процессоров AMD и совместимые с ней CPU Intel, за исключением серии Itanium;

Компьютеры с сокращенным набором команд центрального процессора RISC (Reduced Instruction Set Computing):

Миникомпьютеры (IBM, HP и SUN);

Выделенные платформы и системы;

Процессорные системы для т.н. «тяжелых» приложений.

Серверы среднего класса и практически все серверы высокого класса обычно используют центральные процессоры RISC-архитектуры.

По числу процессоров CPU

Серверы могут быть трех типов по числу процессоров: одно-сокетовые (single-socket), двух-сокетовые (dual-socket) и многосокетовые (multiple-socket). Число сокетов означает число процессоров  CPU, поддерживаемых сервером. Каждый процессор CPU, кроме того, может содержать и несколько ядер (core), которые позволяют распараллелить вычислительные процессы в процессоре.

По сфере применения

Серверы начального уровня (Entry-level server): как правило, имеют процессор CPU с двумя ядрами, некоторые их элементы могут быть зарезервированы. По стоимости они несильно отличаются от high-end PC – персональных компьютеров высокого класса. Такой сервер может обслуживать около 20 терминалов и применяется в офисных сценариях с небольшими локальными сетями, где требуется небольшие объемы печати документов и ведение не слишком обширной базы данных.

Серверы для рабочих групп (Workgroup-level server): это также серверы низкого уровня. В серверах для рабочих групп используются также двуядерные процессоры и зарезервированных элементов в нем больше. Сервер для рабочих групп моугт обслуживать примерно 50 терминалов и стоит в 2-3 раза дороже хорошего компьютера класса high-end. Такие серверы применяются в локальных сетях среднего размера.

Серверы уровня департамента (Department-level server): сервер среднего уровня. Такие серверы обычно используют двуядерные процессоры, в нем больше резервированных элементов. Сервер может обслуживать сотни присоединенных терминалов и стоит как 5-6 хороших персональных компьютеров и предназначен для корпоративных сетей среднего размера.

Серверы уровня предприятия (Enterprise-level server): сервер класса high-end. В таких серверах используются более чем 4-ядерные процессоры и не один в каждом сервере, независимые сдвоенные PCI-шины (dual-PCI). Конструктивно это, как правило, рэк- или блейд-серверы. Системные платы позволяют расширение памяти и обеспечивают считывание и запись памяти на высокой скорости. В них используются съемные жесткие диски, которые можно менять «на ходу» без выключения сервера из работы, а также мощные зарезервированные источники питания. В них обеспечиваются разнообразные функции мониторинга и управления, отказоустойчивость и хорошая масштабируемость. Такие серверы могут обслуживать тысячи терминалов и используются в отраслевых решениях для обработки больших массивов данных.

- Tower server: «башенные» серверы: от англ. (tower – башня), конструктив компьютера с вертикальным расположением системного блока (сейчас они практически все такие, но в недалеком прошлом были и горизонтальные). Такие одиночные серверы могут использоваться в офисных помещениях непосредственно в рабочей зоне. Их шасси обычно довольно просторны для размещения там дополнительных жестких дисков, источников питания, вентиляторов.  Проблем с охлаждениям таких серверов обычно не возникает, опять таки по причине просторности башенного корпуса. Была даже шутка айтишников 90-х – влезает ли в конструктив системного блока «тауэр» бутылка водки – да, влезает, я пробовал.

- Rack Server: стоечные серверы. Монтируются в стандартных 19-дюмовых стойках, которые называются Rack и имеют 19 дюймов в ширину. По высоте такие стойки разбиваются на т.н. «юниты» (U). 1U равен 1,75 дюйма (4,45 см). Высота стойки может достигать 2 м и более. Обычно, бывают 1U, 2U, 4U и 8U серверы, наибольшую долю рынка занимают 2U и 1U серверы, на втором месте по объему поставок идут 4U и 8U-серверы.

- Blade server: блейд-серверы. Частый случай употребления англицизма в ИТ-терминологии, по причине отсутствия адекватного русского слова. Не скажешь же, в самом деле, «лезвийный сервер» (blade – лезвие, клинок). Блейд-сервер – по сути, материнская плата компьютера, лишенного источника питания, накопителя жесткого диска и в специальном корпусе установленная в шасси. Шасси, в свою очередь, также может вставляться 19-дюмовую стойку. В шасси обычно влезает от 10 до 20 блейд-серверов.

В последнее время стали появляться т.н. конвергентные серверы, где в корпус блейд-сервера с системной платой устанавливаются еще и диски, а в шасси устанавливаются сетевые платы и платы управления.

Основное отличие: Рэк-серверы — это полностью автономные компьютеры, которые устанавливаются в стойку (rack). Все внутренние компоненты компьютера: главная плата, сетевая плата, жесткий диск, источник питания, охлаждающий вентилятор – находятся внутри корпуса самого сервера. Блейд-сервер (blade – лезвие, пластина) – своего рода, минимизированный компьютер, состоящий только из главной платы с процессором и оперативной памятью, которая устанавливается также в стойку, в специально сделанное для нее гнездо (слот). Все остальное: питание, жесткий диск, сетевые платы – берется из общих ресурсов плат, которые также устанавливаются в стойку, но – как платы для использования всеми компьютерами в стойке (или нескольких объединенных стойках), а не как часть автономного сервера. Таким образом, достигается экономия ресурсов, электроэнергии и пространства для оборудования. Если сравнить стойку-«рэк» с многоквартирным домом, то рэк-сервер будет подобен корпусу из таунхаусов, где каждый дом-таунхаус имеет отдельный вход и отдельный ввод коммунальных удобств, а зачастую – и свой отопительный узел. Блейд-сервер, в свою очередь, подобен обычной городской многоэтажке с общим подъездом, мусопроводом, водопроводом и пр., общими для всех квартир.

- Гиперконвергентной называют инфраструктуру, в которой вычислительные мощности, хранилища, серверы и сети скомпонованы в единое пространство с помощью программных средств. За работу гиперконвергентной структуры отвечает специальное ПО. Оно превращает комплекс серверов в одну систему, которой легко управлять через общую консоль. Для масштабирования системы достаточно добавить необходимое количество новых модулей. HCI строится из унифицированных блоков, в каждом из которых хранятся и обрабатываются данные. Такой подход обеспечивает отличное масштабирование производительности обработки данных и доступ к ним одновременно с увеличением их объёма. Развертывание можно начать с двух-трёх узлов и по мере роста бизнеса просто увеличивать их количество без усложнения инфраструктуры (см. рис. 2).

- Производители.

- Оборудование типового сервера включает в себя центральный процессор CPU, модули памяти DIMM (Dual In-line Memory Module, двухсторонний модуль памяти), устройства ввода-вывода данных: такие как, платы RAID, платы сетевых интерфейсов NIC (Network Interface Card), платы хост-адаптеров шины HBA (host bus adapter); или хост-адаптер канала HCA (host channel adapter) или просто host adapter), служащие для подключения внешних дисков или сети. Сам сервер также может содержать свои диски HDD. Все это оборудование устанавливается в шасси, в котором есть источники питания PSU (Power Supply Unit) и вентиляторы (Fans).

Вместо слова «плата» в терминологии ИТ часто используется термин «карта» (калька с английского card). Но это никакая не «карта», а именно плата, с установленными на ней электронными компонентами.

- Теперь про системы хранения данных.

- По-английски они называются одним словом – storage, что очень удобно. Но на русский это слово переводится коряво – «хранилище». Часто на слэнге «ИТ-шников» используют слово «сторадж» в русской транскрипции, или слово «хранилка», но это уже совсем моветон. Поэтому будем использовать термин «системы хранения данных», сокращенно СХД, или просто «системы хранения».

По частоте использования хранимых данных, СХД можно подразделить на системы краткосрочного хранения (online storage), хранения средней продолжительности (near-line storage) и системы долговременного хранения (offline storage).

Внешние системы хранения бывают трех типов DAS (Direct Attached Storage), SAN (Storage Area Network) и NAS (Network attached Storage). К сожалению, даже многие опытные ИТ-шники не могут объяснить разницу между  SAN и NAS, говоря, что когда-то эта разница была, а теперь – ее, якобы, уже и нет. На самом деле, разница есть, и существенная.

В SAN с системой хранения связаны фактически сами серверы через сеть области хранения данных SAN. В случае NAS – сетевые серверы связаны через локальную сеть LAN с общей файловой системой в RAID.

Файловый тип хранения знаком каждому из нас, мы сталкиваемся с ним каждый день. Это привычные глазу папки, файлы, которые мы видим на своих компьютерах. Экономичный, понятный, легко масштабируемый (правда есть верхний порог), с простой системой организации совместного доступа к данным для большого числа пользователей. Применяется преимущественно в NAS-устройствах.

Блочный тип хранения данных строится уже на других принципах – информация разделяется на блоки (chunk’и), имеющие одинаковый размер. Блок данных – единица хранения информации, но не конечный файл данных. Размер блоков данных определяется файловой системой. Если критически важными параметрами для работы являются производительность IOPS, маленькая задержка при обращении к данным, то выбор блочной системы хранения будет оправданным. Базы данных, системы виртуализации, кластерные системы в ЦОД это не полный, но самый очевидный список сценариев применения такого типа хранения. Является постоянным спутником SAN сетей.

Объектный тип хранения данных – это способ хранения без применения иерархии каталогов и папок. Данные хранятся, как отдельные объекты, располагаются в адресном пространстве, как набор ссылок. Имеют свои уникальные метаданные и адреса, по которым осуществляется доступ как пользователей, так и приложений. В качестве примера можно привести облачные хранилища – Dropbox, Google Disk, Яндекс Диск и другие. Предназначен для хранения огромных объёмов неструктурированной информации, предоставляет богатые возможности для управления данными: контроль версий файлов, возможность изменения метаданных и встроенные элементы аналитики.

- Принципы.

Программное обеспечение для систем хранения можно подразделить на следующие категории:

Управление и администрирование (Management): управление и задание параметров инфраструктуры: вентиляции, охлаждения, режимы работы дисков и пр., управление по времени суток и пр.

Защита данных: Snapshot («моментальный снимок» состояния диска), копирование содержимого LUN, множественное дублирование (split mirror), удаленное дублирование данных (Remote Replication), непрерывная защита данных CDP (Continuous Data Protection) и др.

Повышение надежности: различное ПО для множественного копирования и резервирования маршрутов передачи данных внутри ЦОД и между ними.

Повышение эффективности: Технология тонкого резервирования (Thin Provisioning), автоматическое разделение системы хранения на уровни (tiered storage), устранение повторений данных (deduplication), управление качеством сервиса, предварительное извлечение из кэш-памяти (cache prefetch), разделение данных (partitioning), автоматическая миграция данных, снижение скорости вращения диска (disk spin down)

Очень интересна технология «thin provisioning». Как это часто бывает в ИТ, термины часто трудно поддаются адекватному переводу на русский язык, например, трудно точно перевести слово «provisioning» («обеспечение», «поддержка», «предоставление» – ни один из этих терминов не передает смысл полностью). А уж когда оно – «тонкое» (thin)…

Для иллюстрации принципа «thin provisioning», можно привести банковский кредит. Когда банк выпускает десять тысяч кредитных карт с лимитом в 500 тысяч, ему не нужно иметь на счету 5 миллиардов, чтобы этот объем кредитов обслуживать. Пользователи кредитных карт обычно не тратят весь кредит сразу, и используют лишь его малую часть. Тем не менее, каждый пользователь в отдельности может воспользоваться всей или почти всей суммой кредита, если общий объем средств банка не исчерпан.

Дедупликация (устранение повторений) данных (deduplication, DEDUP). Как следует из названия, дедупликация устраняет повторы данных на пространстве диска, обычно используемого в части резервирования данных. Хотя система неспособна определить, какая информация избыточна, она может определить наличие повторов данных. За счет этого становится возможным значительно сократить требования к емкости системы резервирования.

Снижение скорости вращения диска (Disk spin-down) – то, что обычно называют «гибернацией» (засыпанием) диска. Если данные на каком-то диске не используются долгое время, то Disk spin-down переводит его в режим гибернации, чтобы снизить потребление энергии на бесполезное вращение диска на обычной скорости.

«Моментальный снимок» состояния диска (Snapshot). Snapshot – это полностью пригодная к использованию копия определенного набора данных на диске на момент съёма этой копии (поэтому она и называется «моментальным снимком»). Такая копия используется для частичного восстановления состояния системы на момент копирования. При этом непрерывность работы системы совершенно не затрагивается, и быстродействие не ухудшается.

Удаленная репликация данных (Remote Replication): работает с использованием технологии зеркалирования (Mirroring). Может поддерживать несколько копий данных на двух или более сайтах для предотвращения потери данных в случае стихийных бедствий.

Непрерывная защита данных CDP (Continuous data protection), также известная как continuous backup или real-time backup, представляет собой создание резервной копии автоматически при каждом изменении данных. При этом становится возможным восстановление данных при любых авариях в любой момент времени, причем при этом доступны актуальная копия данных, а не тех, что были несколько минут или часов назад.

Программы управления и администрирования (Management Software): сюда входит разнообразное программное обеспечение по управлению и администрированию различных устройств: простые программы конфигурации (cofiguration wizards), программы централизованного мониторинга: отображение топологии, мониторинг в реальном времени механизмы формирования отчетов о сбоях.

Технология Disaster Recovery предполагает, что центр резервирования, используемый для восстановления данных при стихийных бедствиях, располагается на значительном удалении от места основного ЦОД, и взаимодействует с ним по сети передачи данных, наложенной на транспортную сеть, чаще всего оптическую. Использовать при таком расположении основного и резервного ЦОД, например, технологию CDP будет просто невозможно технически.

В технологии  DR используются три основополагающих понятия:

BW (Backup Window) – «окно резервирования», время, необходимое для системы резервирования для того, чтобы скопировать принятый объем данных рабочей системы.

RPO (Recovery Point Objective) – «Допустимая точка восстановления», максимальный период времени и соответствующий объем данных, который допустимо потерять для пользователя СХД.

RTO (Recovery Time Objective) – «допустимое время недоступности», максимальное время, в течение которого СХД может быть недоступной, без критического воздействия на основной бизнес.

- Производители.

Для понимания следующей части текста необходимо знать классификацию вендоров СХД. Среди пользователей систем хранения данных принято делить оборудование различных производителей по уровням или по классам. Всего выделяют четыре класса:

Класс А. В него входит продукция брендов, которые считаются лидерами рынка. Это HITACHI, DELL, FUJITSU, HPE и так далее. Особенностями устройств класса А называют максимальную производительность, надежность, богатую функциональность, масштабируемость и др. Кроме того, именно в оборудовании этого уровня первыми появляются оригинальные «фишки», внедряются новые технологии. В большинстве своем техника А-класса стоит дорого.

Класс B. К классу B относят устройства брендов Infortrend, Synology, Lenovo, QNAP. Это оборудование с высокой производительностью и такой же надежностью, богатой функциональностью. Стоимость — средняя.

Класс C. Техника класса C считается также высокопроизводительной, но надежность у нее ниже, а функциональность ограничена. Используется чаще под файловые хранилища. Хороший представитель класса — бренд TerraMaster.

Класс D. К классу D относятся устройства с ограниченной функциональностью, средней надежностью и производительностью. Их рекомендуют использовать для организации архива, систем резервного копирования. На рынке представлены брендами ZyHEL, WD и другими.

Интересно, что класс определяется по серии устройства, а не по производителю. Те же TerraMaster, о которых мы недавно писали, предлагают устройства как класса D, рассчитанные скорее на частных пользователей, так и класса C — более надежные, подходящие для малого и среднего бизнеса. Большие вендоры и вовсе имеют решения во всех градациях, хотя они по большей части теперь в РФ недоступны.

- Внутренне устройство FlashSystem 5200 (источник: IBM).

- СХД посложнее будут уже состоять из полок и контроллера.

- СХД и полка похожи, но тем не менее между ними существенная разница.

- Отличие СХД от полки это наличие “Мозга”. Контроллеры СХД это мини-серверы, со своими процессорами, памятью и операционной системой. СХД собирают из дисков RAID массивы, и передают данные по протоколам высокого уровня (iSCSI, NFS), контролируют целостность данных, позволяют создавать снапшоты и многое другое. СХД нужна, если наша задача  – построить отказоустойчивый кластер.

- Полка – достаточно простое устройство. Корпус, два блока питания, бэкплэйн и JBOD* контроллеры. Задача полки, без какой-либо обработки, передать данные из накопителя в адаптер (карту RAID или HBA). Любая полка поддерживает диски любого объёма и любого производителя. Всё решает карточка в сервере. Контроллер полки – это набор микросхем с жёсткой логикой. С точки зрения схемотехники (и операционной системы), диски, установленные в полку, ничем не отличаются от дисков установленных в сервер**.

Полка имеет отдельный корпус, отдельные блоки питания, но в обоих случаях подключение производится через RAID карточку, установленную в сервер – отличие лишь в том, что в случае с полкой кабель подключается не по внутреннему, а по внешнему разъёму.

- Не важно Supermicro, IBM, DELL или HP. Любая SAS полка будет работать с любым SAS контроллером. Брэнд имеет значение только когда вы подключаете полку к СХД.

Полки можно собирать в гирлянду – подключая к одному контроллеру сразу несколько полок.

Лекция 5. Оценка производительности серверов. RAID + Сетевые карты + Процессоры.

Методы увеличения производительности и долговечности серверов, оценка временных характеристик серверов

Производительность сервера Слайд 16 — это отношение общего числа инструкций программного кода I. выполненных сервером, ко времени их выполнения T:

Р= I / T							(10.1)

Для повышения производительности сервера необходимо:

1)	использовать многопроцессорные системы или многоядерные процессоры;

2)	увеличивать тактовую частоту и разрядность процессора;

3)	использовать процессоры с усовершенствованными механизмами предсказания переходов команд;

4)	увеличивать пропускную способность внешней шины процессора, т. е. ее тактовую частоту и разрядность;

5)	устанавливать по возможности большее значение коэффициента внутреннего умножения тактовой частоты процессора из набора допустимых;

6)	использовать кэши всех уровней с максимально возможным объемом их памяти (табл. 10.2);

Таблица 10.2 -Технические характеристики КЭШ памяти

| № п/п | Уровень запоминающего устройства | Объем памяти | Время доступа, такт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кэш 0-го уровня (для микроопераций) | 6 Кбайт | 1 |
| 2 | Кэш 1-го уровня (для данных и инструкций) | (32+32) Кбайт | 1-7 |
| 3 | Кэш 2-го уровня | До15 Мбайт | 4-12 |
| 4 | Кэш 3-го уровня | До 128 Мбайт | 15-30 |
| 5 | Оперативная память | 1-4 Гбайт | 35-50 |

Слайд 17

7)	повышать производительность оперативной памяти (ОП) благодаря использованию многовходовой памяти, синхронизации ее работы с процессором, пакетно-конвейерного режима работы, увеличения ее тактовой частоты и разрядности, настройки таймингов памяти;

8)	увеличивать пропускную способность (Von) каналов доступа к ОП за счет увеличения их тактовой частоты (FK), разрядности (LK). количества передач данных по каналу за один такт (Кon) и количества каналов передачи данных. (КK). при этом       Von = FK * LK * Кon * КK     (бит/с)

Повышения производительности можно достичь при увеличении тактовой частоты ОП и использовании пакетно-конвейерного режима ее работы.

Правильная настройка таймингов для ОП, работающей на частотах может обеспечить прирост производительности на 2…5%.

Слайд 18

9)  уменьшать время реакции механизма дисковой подсистемы Тр на запрос данных благодаря использованию быстрых дисков и быстрых дисковых интерфейсов:

Тр = (1 - α) * Тр1 + α Тр2 					(10.2)

где α – вероятность нахождения требуемых данных в кэш-памяти диска;

Тр1 ,Тр2 – среднее время реакции дисковой подсистемы на запрос требуемых данных при нахождении их соответственно на поверхности диска или в кэш-памяти диска.

Тр1 = Тд-+ Тс + Ти ,						(10.3)

Тр2 = Ти ,							(10.4)

где: Тд — среднее время доступа к данным на диске: Тс — среднее время считывания данных с поверхности диска и передачи их в контроллер диска: Ти — среднее время передачи данных по дисковому интерфейсу.

Слайд 19

Из всех компонентов жёсткого диска один, является его Ахиллесовой пятой, это механизм доступа. Объясняется это тем, что механизм доступа должен очень быстро и точно перемещаться на относительно большие расстояния. Кроме этого, механизм доступа перемещается неравномерно — он должен быстро ускоряться для перемещения к нужному цилиндру, а затем быстро останавливаться, чтобы не проскочить его. Мало того, механизм доступа должен быть крепким (чтобы противостоять силам, возникающим при быстром перемещении) и лёгким (чтобы его было легче ускорять/тормозить).

Одновременно достичь этих конфликтующих целей сложно и это объясняет тот факт, что на перемещение механизма доступа уходит больше времени, чем на работу других компонентов. Таким образом, в большей степени общая производительность жёсткого диска определяется временем перемещения механизма доступа, которое в среднем составляет порядка 5,5 миллисекунд.

Для HDD, среднее время доступа к данным на диске Тд — это сумма среднего времени позиционирования магнитных головок, т.е. поиска цилиндра Тц, среднего времени выбора требуемой магнитной головки Тг и среднего времени задержки доступа к началу нужного сектора на дорожке Тз, которое равно половине времени оборота диска:

Тд = Тц + Тг + Тз,						(10.5)

Значения средних времен Тц , Тг , Тз являются техническими характеристиками жесткого диска и записаны в его паспортных данных.

Слайд 20 Типовые значения среднего времени задержки доступа к началу нужного сектора в зависимости от скорости вращения шпинделя диска приведены в табл. 10.3

Таблица 10.3 - Зависимость среднего времени задержки доступа к сектору диска от скорости вращения диска

| Скорость вращения шпинделя диска, об/мин | Среднее время задержки доступа, мс |
| --- | --- |
| 5 400 | 5.555 |
| 7 200 | 4.166 |
| 10 000 | 3.000 |
| 15 000 | 2.000 |

Слайд 21 Среднее время считывания данных (информации) с поверхности диска вычисляют в миллисекундах по формуле (10.6):

Tc=Lи*60*103n*L*V  , 						(10.6)

а скорость считывания данных (информации) в мегабайтах на секунду — по формуле (10.7):

Vc=n*L*V60*106  ,							 (10.7)

где — Lи размер передаваемой по дисковому интерфейсу информации, байт; п — число секторов на дорожке диска: L — емкость сектора (байт), которая обычно равна или кратна 512 байт; V — скорость вращения шпинделя диска (количество оборотов в минуту) об/мин.

Слайд 22 Среднее время передачи данных по дисковому интерфейсу вычисляют по формуле (10.8):

Tи=Lи*103Vи  , 						(10.8)

где Vи — скорость передачи данных по дисковому интерфейсу, Мбайт/с.

Пример 10.1.

Слайд 23 Определите среднее время реакции дисковой подсистемы сервера на запрос требуемых данных, если ее параметры имеют следующие значения:

Тц = 3,734 мс; Тг =0,1 мс; Тз = 4,166 мс; V = 7200мин-1; n = 688 секторов;

L = 512 байт: \/и =100 Мбайт/с.

Параметры запроса имеют следующие значения: α = 0,5;  	Lи =352 256 байт.

Слайд 24 Решение. Используя выражения (10.2)-(10.8). получим:

1)            Тд =3,734 + 0.1 + 4.166 = 8 мс;

2)            Tc=352 256 * 60* 103688* 512* 7 200=8,333  мс,

3)           Vc=688* 512* 7 20060* 106=42,3  Мбайт/с,

4)           Tи=0,352256*103100=3,522  мс;

5)           Tp1 = 8 + 8,333 + 3,522 = 19,855   мс;

6)           Tp2 = 3,522  мс;

7)            Tp =0,5* Tp1 + 0,5 * Tp2  = 0,5 * 19,855 + 0,5 * 3,522 = 11,688  мс;

Лекция 15. Организация и эксплуатация дисковых подсистем АСОИиУ, построенных на основе отказоустойчивых дисковых массивов уровней RAED-0, RAID-1, RAID-3, RAID-5, RAID-6, RAID- 10, RAID-15 и т. д.

Слайд 2  С самого начала эволюции компьютеров требовалось где-то хранить данные вне оперативной памяти, которая при выключении питания обнулялась. Кроме того, хранить данные требовалось не только между включениями компьютера, но и во время его работы — ведь оперативная память не безгранична, поэтому нужно где-то размещать промежуточные данные или окончательный результат их обработки.

Таким образом, основной и неотъемлемой частью любой АСОИиУ является жесткий диск, на котором хранятся все используемые пользователем программы и данные. Средний срок службы дисков составляет несколько сотен тысяч часов. Однако пользователи не застрахованы от потерь хранящейся информации из-за возможных поломок дисков, сбоев программ, неосторожных действий, погрешностей системы питания и других причин.

Жесткий диск — наиболее ценная часть АСОИиУ. Если сломается процессор, видеоадаптер, модем или даже вся материнская плата, то мы просто купим новые компоненты и через некоторое время забудем неприятный инцидент. Поломка жесткого диска означает не только непредвиденные финансовые затраты, но и потерю информации, которая для пользователя может быть бесценной или невозобновимой. Поэтому при выборе и эксплуатации винчестера необходимо тщательно следовать рекомендациям производителя и опираться на здравый смысл.

Современные диски обладают большой информационной емкостью (до 50 Тбайт и более). Последнее обстоятельство заставляет ужесточить требования к надежности хранения информации на дисках, поскольку большие диски порождают большие проблемы.

В течение продолжительного периода для долговременного хранения данных использовали жёсткие магнитные диски (HDD, Hard Disk Drive) и магнитные ленты (МТ, Magnetic Tape). Первые — обеспечивают произвольный доступ к данным и, поэтому, высокую скорость операций с ними. Вторые — записывают и считывают данные последовательно, поэтому их скорость доступа к данным относительно невысока, зато себестоимость хранения данных на лентах чрезвычайно низкая.

В последнее десятилетие бурно развиваются носители нового типа — на базе полупроводниковой энергонезависимой памяти, в быту: «флэш-памяти». Для совместимости с прежними системами её выпускают в корпусах и с разъёмами, совместимыми с корпусами и разъёмами жёстких дисков. В результате, их стали тоже называть дисками, но твёрдотельными (SSD, Solid-State Drive.

Итак, чего мы ожидаем от дисковой подсистемы? — Очевидно, чтобы запись и чтение данных выполнялись мгновенно, и данные хранились вечно!!! Как этого достичь?

Слайд 3  Вы учитесь уже на 4 курсе, и объяснять как работает жесткий диск считаю не целесообразным, хочу только заметить, что в зависимости от типа диска, задержки происходят в разных местах. В случае применения HDD – имеет место задержка в реакции контроллера на время позиционирования головки, в SSD - быстродействия намного выше. Электроны и дырки перемещаются в полупроводнике быстрее магнитной головки над поверхностью жёсткого диска. Но из-за особенностей устройства полупроводниковой памяти операции записи и чтения занимают в ней разное время: запись проходит немного медленнее. Но повторюсь, в отличии от механических дисков в твёрдотельных накопителях нет потери времени на позиционирование магнитной головки и ожидание поворота диска.

Слайд 4  Так же Вы должны знать, что операционная система и приложения работают не с абстрактными блоками данных, а с прикладными файлами. Для того, чтобы получить тот или иной файл, сначала нужно узнать, в каких блоках он размещён. Сведения об этом хранятся среди данных файловой системы, которые сами хранятся на диске, то есть для получения данных из файла, сначала нужно выполнить ряд вспомогательных дисковых операций.

Отсюда первый вывод: на скорость дисковых операций существенно влияют особенности файловой системы (FAT, ext, NTFS, ReFS, …).

Второй, тоже достаточно очевидный, вывод: большие файлы удельно обрабатываются быстрее, чем множество небольших файлов такого же суммарного объёма. Ведь во втором случае потребуется большее число обращений к файловой системе.

Нередко возникают ситуации, при которых в разных дисковых операциях запрашиваются одни и те же блоки данных, поэтому в составе контроллера имеется дополнительная быстрая память в которой хранятся часто запрашиваемые блоки, таким образом появляется возможность реже обращаться к более медленному физическому носителю.

Особым способом ускорения дисковой подсистемы является совместное использование нескольких дисков (RAID-массивов). В этом случае разные блоки одного и того же файла одновременно записываются на разные диски, что тоже сокращает продолжительность дисковой операции.

Слайд 5  А что же влияет на долговечность жестких дисков?

В первую очередь это режим эксплуатации.

ЖД массовых серий не рассчитаны на непрерывную работу. В фирменных спецификациях указано, что рекомендуемый для них режим – 8 х 5, что означает пять дней в неделю по восемь часов в день (расписание типичного офиса). Иногда в документации фигурирует суммарная наработка 2400 часов в год. Ограничение вызвано именно недостаточной стойкостью дисков к длительному нагреву: износ механики и деградация головок существенно сокращают их ресурс.

В режиме пониженного энергопотребления (головки запаркованы, привод БМГ обесточен, шпиндель замедлен или остановлен) современные диски практически не греются, и их ресурс не расходуется. Вполне допустимо и даже предпочтительно в плане общей надёжности, если компьютеры по окончании рабочего дня не выключаются, а переводятся в дежурный режим с указанным состоянием ЖД. Тем более это справедливо для ноутбуков (при том что диски 2.5” засыпают и без дополнительной настройки, это заложено в их микропрограмму).

Накопители, относящиеся к корпоративному классу (Enterprise Storage), значительно более выносливы и допускают круглосуточную эксплуатацию (режим 24*7). В них иногда встраивается система термозащиты, сходная с троттлингом современных процессоров: при критической температуре (обычно 56º) микропрограмма принудительно снижает производительность ЖД, что не даёт ему перегреваться дальше. К примеру, Seagate Barracuda ES на 20 секунд переходит в тихий режим с замедленным на 40% позиционированием БМГ.

В новейших ES-дисках firmware заботится и о таких тонких моментах, как динамическое управление высотой полёта головок (набегающий воздух подогревается крошечным резистором), периодическое отряхивание головок записи от налипших магнитных частиц или компенсация вибрации от соседних ЖД (актуально для RAID-массивов и прочих многодисковых систем). При «некомфортном» перегреве или переохлаждении активируется режим проверки записи, когда диск вычитывает только что записанные данные, сравнивая их с оригиналом. Все эти технологии обеспечивают повышенную надёжность записи данных в условиях перепадов температуры. Свой вклад вносит и более строгий производственный контроль, начиная с подбора термостабильных компонентов и кончая выходным тестированием в термокамере.

Второе - Электропитание. С каждой новой линейкой размеры платы контролера жестких дисков и число дискретных деталей уменьшаются: стабилизаторы и фильтры редуцируются, силовые цепи интегрируются с сигнальными в заказных микросхемах и т.п. Всё это снижает запас прочности ЖД, и нестабильное питание как минимум замедляет работу и вызывает сбои, а как максимум – выводит диск из строя.

В типовых БП линия 12 В не имеет своей независимой системы стабилизации, и при росте нагрузки напряжение может «законно» снижаться на 0.5-0.6 В (стандартом ATX допускаются отклонения ±5% от номинала, что в данном случае составляет диапазон 11.4-12.6 В). Добавим к этому падение напряжения в соединительных проводах и разъемах, и получим на контактах ЖД до 11.3 В, при котором многие диски уже не могут нормально работать. Следящие схемы, во избежание падения головок на пластины, аварийно паркуют БМГ и останавливают шпиндель. Потребление по 12 В снижается, стабилизация в блоке питания восстанавливается, и при номинальных напряжениях диск выходит на новый цикл старта.

Внешне всё это выглядит, как щёлканье внутри системного блока с периодичностью 6-10 сек. Диск, естественно, не опознаётся: для этого он должен выйти на номинальные обороты, провести рекалибровку и считать паспорт из служебной зоны. Проблема обостряется при наличии нескольких жёстких дисков. Тогда компьютер приходится оснащать блоком питания повышенной мощности, только чтобы справиться с пиками нагрузки при старте.

В серверных конструкциях, где установлены накопители SCSI или SAS, применяется поочередное раскручивание шпинделей: контроллер выдает дискам команды старта с интервалом несколько секунд. Это значительно снижает нагрузку на БП, хотя и замедляет инициализацию сервера.

Проблемы блоков питания

С течением времени, характеристики блоков питания ухудшаются, это связано со старением электролитические конденсаторы, которые от нагрева высыхают и теряют ёмкость. А у полупроводниковых элементов с возрастом ухудшаются характеристики и снижается общий запас прочности.

По мере деградации БП напряжение может подниматься до 12.5-13.0 В, что в принципе не мешает работе ЖД, но вызывает повышенный нагрев микросхемы управления двигателем, вплоть до 100-120º. Её ресурс резко сокращается, и в неблагоприятных условиях (случайные броски напряжения, плохое охлаждение, повторный старт неостывшего диска и т.п.) чип выходит из строя.

Пониженное напряжение особенно в линии 5 В не причиняет диску физических повреждений, но вызывает сбои в работе сигнальных цепей. Например, запись данных может происходить некорректно. Зато от линии 5 В питаются порты USB, и нехватка мощности БП, просадки и пульсации напряжения приводят к тому, что USB-устройства, работают нестабильно (не опознаются, сбоят, теряют скорость), причем на разных портах их поведение может отличаться. В тяжелых случаях подключение флэшки приводит к спонтанной перезагрузке компьютера, и даже может физически повредить материнскую плату (чаще всего выгорает южный мост).

Температурный режим. В настоящее время ведется много споров о влиянии температуры на долговечность дисков, разные фирмы приводят разные данные, тем не менее производители указывают что температура жесткого диска не должна превышать 60 °С.

Корпорация Google в 2007 г. проанализировала работу около 100 000 жестких дисков в своих хранилищах и выяснила, что наименьшее количество отказов и наибольшую производительность обеспечивают диски, работающие при температуре около 40 градусов по Цельсию. Смещение температурного режима в направлении увеличении температуры заметно снижает эффективность работы дисков уже при превышении оптимального значения на 5 градусов; то же самое наблюдается и при уменьшении температуры, но уже на 10 градусов.

Очень мало кто внимательно и основательно изучал спецификацию на диск, а между тем практически все производители указывают размер временного температурного градиента - это проще говоря скорость нагрева и охлаждения ЖД. Он составляет 20º в час во включенном состоянии, и 30º в час в выключенном. Практические следствия из этого ограничения в основном связаны с быстрым разогревом ЖД в начале работы. Действительно, если, как часто бывает, накопитель имел температуру окружающей среды 20º, а после включения за 20 минут нагрелся до 40º, то допустимый градиент превышен втрое. Поэтому после запуска сервера, рекомендуется дать ему поработать в холостую в течении 20-25 минут.

Не слишком благоприятно для ЖД и его переохлаждение, когда рабочая температура не превышает 25º. Это случается при пониженных температурах среды и/или слишком интенсивном обдуве. От холода, как ни парадоксально, страдает надёжность диска: как показало недавнее исследование Google, у таких накопителей растёт вероятность сбоев и снижается ресурс. Кроме того, в связи с замедленным позиционированием ухудшается производительность.

Если же воздух охлаждается почти до нуля, то это уже небезопасно и диску, строго говоря, нужен прогрев перед работой. В противном случае он может не только не запуститься, но и повредиться при подаче питания.

Относительная влажность воздуха. Чем выше влажность, тем меньше оказывается температурная стойкость ЖД – это связано, в частности, с коррозионными процессами. Согласно исследованию Hitachi, нагрев дисков до 45º при влажности 70% приводит к той же интенсивности отказов, что и нагрев до 60º при влажности 40%, считающейся нормальной. Еще хуже влияют на долговечность диска быстрые перепады влажности (свыше 30% в час).

Загрязнённость воздушной среды – в первую очередь содержание взвешенных частиц. Наличие в корпусе ЖД барометрического отверстия (breath hole), отвечающего за выравнивание давления, означает, что туда может подсасываться забортный воздух. Он, конечно, проходит очистку, однако встроенный фильтр имеет ограниченную ёмкость и к тому же пропускает мельчайшие частицы (например, табачный дым).

В сильно запылённой или накуренной атмосфере долговечность диска оказывается под вопросом: рано или поздно загрязнения попадут на пластины, и тогда жди беды. Ведь в современных ЖД головка летит на высоте всего 8-15 нм, и частицы дыма (характерный размер 20-60 нм) представляют для неё серьёзное препятствие. А столкновение с более крупными пылинками и вовсе фатально.

Ионизаторы воздуха, как оказалось, тоже могут быть вредны для дисков. В данных приборах для генерации аэроионов используется коронный разряд высокого напряжения (6-20 кВ). При этом возникают сильные электростатические поля, и в неблагоприятных условиях (близкое расположение, отсутствие заземления, сухой воздух) электроника ЖД даёт сбои.

Наконец, атмосферное давление не должно сильно отклоняться от стандартных значений. В разреженном воздухе снижается высота полёта головок, отчего растёт риск повреждений и сбиваются многие автоподстройки (изменившаяся отдача путает карты микропрограмме). Диск теряет стабильность записи и чтения, сыпет ошибками и быстро выходит из строя.

Такое неоднократно случалось с компьютерами на высокогорных обсерваториях и с ноутбуками альпинистов. Как показала практика, на высоте свыше 3000 м обычные ЖД не выдерживают и месяца.

Вибрации - ЖД от вибрации редко страдает физически, а вот что-то неправильно прочитать или записать вполне может. Прежде всего, вибрация поражает систему позиционирования. Перемещение БМГ на нужную дорожку и удержание над ней в процессе записи и чтения данных – это сложный колебательный процесс, где одной из опорных частот служит частота вращения шпинделя, чаще всего 120 Гц. Внешние периодические возмущения (а это, собственно, и есть вибрация) изменяют спектральный состав этих колебаний и вносят разлад в ансамбль обратных связей.

SSD к большинству указанных воздействий не чувствительны, к тому же уровень потребляемой мощности, а следовательно, и тепловыделения у них на порядок меньше.

Количество циклов перезаписи. Любой магнитный накопитель, начиная с древних бобин для магнитофона, имеет такое ограничение. По исчерпании ресурса диск начинает терять объем – сначала постепенно, потом отказывает полностью. Но в сравнении с SSD исчерпание ресурса ферримагнитного слоя процесс очень и очень нескорый.

Слайд 6  История разработки SSD (Solid-State Drive - неподвижный привод) началась еще в 1985 году. Проектом занималась StorageTek, но высокая стоимость и низкая технологичность комплектующих не позволили запустить разработку в массы. Необходимости в использовании быстродействующего SSD также не было, потому что интерфейсы и периферия в то время работали довольно медленно.

Жизненный цикл устройства определяется ресурсом TBW. Срок износа накопителя напрямую зависит от принимаемой нагрузки и его ресурса TBW.

К примеру, если имеется SSD-диск с ресурсом в 500 TBW, то это означает, что на накопителе можно записать 500 ТБ информации. Если емкость SSD 1 ТБ - ресурс этого диска равен 500 циклам перезаписи, а если 256 ГБ - 2000 циклам. Данные циклы показывают гарантированное усредненно-минимальное количество раз перезаписи накопителя.

Кроме того, существует дневная наработка на отказ. Это значение составляет 0.13-10 общей емкости SSD-диска. Если его полностью перезаписывать несколько раз в сутки и превышать допустимый дневной ресурс, то работоспособность устройства закончится быстрее, чем заявлено.

Ресурс SSD зависит от двух параметров:

Тип используемой памяти. На текущий момент самой лучшей является eMLC, на втором месте MLC и TLC, на третьем - QLC.

Контроллеры. Здесь уместно правило: чем надежнее контроллер, тем меньше и равномернее расход ресурса SSD. Современные контроллеры способны обеспечить оптимальный ресурс, но выбирать лучше проверенные устройства, пусть и более дорогие.

15.1 Организация дисковых подсистем АСОИиУ, построенных на основе отказоустойчивых дисковых массивов Слайд 7

Итак, о живучести дисков мы поговорили, теперь поговорим об информации.

Существуют как программные, так и аппаратные методы, обеспечивающие сохранение информации.

Слайд 8 RAID (англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых (самостоятельных) дисков) — технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль для повышения отказоустойчивости и производительности.

Массивы RAID (Redundant Array of Independent Disks) были разработаны в целях повышения надежности хранения данных, увеличения скорости работы с дисками и для обеспечения возможности объединения нескольких дисков в один большой диск. Разные типы RAID решают разные задачи, мы рассмотрим несколько наиболее распространенных конфигураций RAID массивов из одинаковых по размеру дисков.

Слайд 9 Основу технологии дисковых массивов RAID составляет избыточность информации, позволяющая в случае сбоя восстановить утраченные данные.

Основным компонентом массива RAID является контроллер, который выполняет функцию размещения данных по массиву и позволяет представить весь массив как одно логическое устройство.

Возможна реализация RAID программным или аппаратным обеспечением. Аппаратная реализация RAID представлена специальными аппаратными контроллерами для хоста или массива. RAID-контроллер выполняет следующие основные функции:

- управление группами дисков и их контроль,

- перевод запросов на ввод/вывод между логическими и физическими дисками,

- восстановление данных при сбоях дисков.

RAID стали расшифровывать как избыточный (резервный) массив независимых дисков «Redundant Array of Independent Disks», потому что для дисковых массивов стали использовать дорогое оборудование, чтобы увеличить не только отказоустойчивость дисковой подсистемы за счет ее избыточности, но и производительность за счет параллельной обработки запросов в «быстрых» дисках.

Слайд 10 В лекции употребляются следующие термины:

Распределение – это технология, повышающая быстродействие RAID-массива.

Зеркалирование – это технология, основанная на создании двух или более копий данных на разных дисках, что позволяет быстро восстанавливать данные после поломки диска.

Контроль четности – это метод защиты распределенных данных от выхода из строя дисков, позволяющий избежать дорогостоящего зеркалирования. Контроль четности уменьшает объем дополнительного места на диске, но снижает быстродействие RAID-контроллера, т.к. контрольные суммы вычисляются при каждом изменении данных.

Современные дисковые массивы RAID дают возможность осуществлять операции записи и чтения фактически одновременно на нескольких дисках.

Слайд 11 Краткий обзор основных уровней массивов RAID, которые часто используют в практической работе:

•	RAID-0 (Stripe) — дисковый массив повышенной производительности с чередованием, без обеспечения отказоустойчивости:

•	RAID 1 (Mirror) — зеркальный дисковый массив:

•	RAID 1Е — зеркальный дисковый массив, похож на RAID 1, но допускает нечетное количество дисков;

•	RAID 2 — дисковый массивов, использующий код Хемминга (практически не используется);

•	RAID 3 и RAID 4 — дисковые массивы с чередованием и выделенным диском чётности;

•	RAID 5 — дисковый массив с чередованием и невыделенным диском чётности;

•	RAID 5EE — массив, аналогичный RAID5, однако кроме распределенного хранения кодов четности используется распределение резервных областей;

•	RAID 6 — дисковый массив с чередованием, с двумя невыделенными дисками, использующий две контрольные суммы, вычисляемые двумя независимыми способами;

•	RAID-10 (RAID10 (1+0)) — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 1;

•	RAID-(0+1) — массив RAID 1, построенный из массивов RAID 0;

•	RAID 51 —массив RAID 1, построенный из массивов RAID 5;

•	RAID 30 —массив RAID 0, построенный из массивов RAID 3;

•	RAID 50 — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 5;

•	RAID 60 — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 6.

Далее рассмотрим подробнее.

Слайд 12 1. Дисковые массивы уровня RAID-0. На самом деле они не являются отказоустойчивыми, так как в них отсутствуют избыточные диски, поэтому отказ любого диска приводит к отказу всего дискового массива.

Однако они имеют наибольшую производительность среди всех дисковых массивов. Контроллер делит поступающую информацию, например, файл на блоки, которые параллельно записывает на отдельные физические диски или считывает с них.

При этом производительность RAID-0 при чтении данных, не всегда увеличивается линейно с числом используемых дисков. Это связано с тем, что у дисков, входящих в дисковый массив, отсутствует синхронизация вращения шпинделей, поэтому вращение каждого диска и поиск информации на нем осуществляется индивидуально, следовательно, считывание данных с дисков может идти с некоторым сдвигом.

Минимальное число дисков в этом массиве равно двум.

Пользователю доступен весь объем дисков, но это снижает надежность хранения данных, поскольку при отказе одного из дисков массив обычно разрушается и восстановить данные практически невозможно. Область применения - приложения, требующие высоких скоростей обмена с диском, например видеозахват, видеомонтаж. Рекомендуется использовать с высоконадежными дисками.

Слайд 13 2. Дисковые массивы уровня RAID-1 работают по системе дублирования основных дисков, каждый из которых может иметь несколько дублирующих дисков.

Обычно каждый основной диск имеет один дублирующий диск.

Каждый дублирующий диск хранит полную копию основного диска.

При записи данные раздельно записываются на основной диск и на диск, который его дублирует. Если случается сбой или отказ одного из основных дисков, то контроллер заменяет его соответствующим дублирующим диском.

Поэтому отказ всего дискового массива происходит только в том случае, если отказывают основной и дублирующий его диски.

Время записи данных на диски в этих дисковых массивах несколько больше, чем для одного диска.

Минимально допустимое число дисков в дисковом массиве равно двум.

Основной недостаток таких дисковых массивов — высокая цена, так как для их реализации приходится удваивать объем необходимой дисковой памяти.

Дисковые массивы уровня RAID-1 предназначены для систем, требующих высокой надежности дисковых массивов.

Слайд 14 3. Дисковые массивы уровня RAID 2 Массивы такого типа основаны на использовании кода Хэмминга. Диски делятся на две группы: для данных и для кодов коррекции ошибок, причём если данные хранятся на 2n – n – 1 дисках, то для хранения кодов коррекции необходимо n дисков. Суммарное количество дисков при этом будет равняться 2n-1. Данные распределяются по дискам, предназначенным для хранения информации, так же, как и в RAID 0, то есть они разбиваются на небольшие блоки по числу дисков. Оставшиеся диски хранят коды коррекции ошибок, по которым в случае выхода какого-либо жёсткого диска из строя возможно восстановление информации. Метод Хэмминга давно применяется в памяти типа ECC и позволяет на лету исправлять однократные и обнаруживать двукратные ошибки.

Достоинством массива RAID 2 является повышение скорости дисковых операций по сравнению с производительностью одного диска.

Недостатком массива RAID 2 является то, что минимальное количество дисков, при котором имеет смысл его использовать — 7, только начиная с этого количества для него требуется меньше дисков, чем для RAID 1 (4 диска с данными, 3 диска с кодами коррекции ошибок), в дальнейшем избыточность уменьшается по экспоненте.

Слайд 15 4. Дисковые массивы уровня RAID-3 имеют основные диски и только один избыточный, т. е. выделенный дополнительный диск для хранения результатов контроля четности.

При записи данных в этот дисковый массив контроллер выполняет следующие функции:

-	разбивает данные (файлы) на блоки;

-	формирует из последовательно следующих друг за другом блоков группы, число которых соответствует числу основных дисков массива;

-	параллельно записывает блоки каждой группы на разные диски массива:

-	для каждой группы записанных блоков проводит вычисления на четность и результаты вычислений записывает в виде блока на дополнительный диск.

Дисковые массивы RAID-3 обладают высоким уровнем надежности хранения данных и высокой скоростью их чтения. Скорость записи у RAID-3 меньше чем у RAID-1 или 2, поскольку требуется время для проведения расчетов на четность байт, записываемых на диски.

Для работы массива RAID-3 необходимо минимум три диска: два для хранения данных и один для хранения информации о чётности этих данных.

Слайд 16 5. Дисковые массивы уровня RAID-4 во многом схожи с массивами RAID-3, также имеют основные диски и только один избыточный, т. е. выделенный дополнительный диск для хранения контроля четности блоков данных, записываемых на основные диски. Контроллер также разбивает данные на блоки, записывает параллельно блоки на основные диски, осуществляет вычисление контроля четности блоков, результаты которого записывает на дополнительный диск.

Однако размер блока в массиве RAID-4 намного больше, чем в RAID-3. он кратен размеру сектора диска и может иметь величину до 128 Кбайт.

При отказе любого диска этого дискового массива его содержимое можно восстановить по информации, которая имеется на остальных исправных дисках.

Отказ дискового массива происходит только в том случае, если происходит отказ любых двух дисков, входящих в его состав.

Дисковые массивы RAID-4 обладают очень хорошей производительностью при работе с данными большого размера, когда параллельно работают все диски. Поэтому, как правило, RAID-4 используют в серверах при решении задач, связанных с обработкой больших массивов данных и небольшой интенсивностью их поступления.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно трем.

Слайд 17 5. Дисковые массивы уровня RAID-5 имеют основные диски и один избыточный, часто используют еще один диск резервный Hotspare.

Вычисленный контроль четности блоков, распределяется по всем дискам массива, включая основные и дополнительный.

Здесь нет, в отличие от массивов уровня RAID-3 и RAID-4 четко выделенного диска с контролем четности.

Контроллер разбивает основные данные и данные контроля четности на блоки, которые записывает на разные диски. Это позволяет выполнять несколько операций записи и считывания одновременно.

Дисковые массивы уровня RAID-5 отличаются еще и тем, что их контроллер использует большие размеры блоков данных, записываемых на диск. Поэтому в этих дисковых массивах информация, относящаяся к одному запросу и подлежащая записи или считыванию, как правило, размешается в двух блоках данных: в одном блоке основные данные, а в другом — данные контроля четности.

На обработку каждого запроса задействовано, как правило, два диска.

При выполнении операций записи на диск контроллер может параллельно обрабатывать до N / 2 запросов. где N – число дисков в дисковом массиве (четное). Если, N – нечетное, то число обрабатываемых запросов (N-1)/2.

Контроллер также одновременно может выполнять операции записи и считывания на разные диски.

При отказе любого диска этого дискового массива, система восстанавливает его содержимое по информации, которая имеется на остальных исправных дисках, восстановленная информация записывается на резервный диск.

Отказ дискового массива происходит только в том случае, если происходит отказ любых двух дисков, входящих в его состав.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно трем.

Дисковые массивы уровня RAID-5 в основном ориентированы для работы в многопользовательских системах с небольшими объемами данных, например, для систем обработки транзакций.

Емкость массива с использование RAID 5 составляет (N-1)*C, где N - количество дисков в массиве, а C - их емкость.

Слайд 18 6. Дисковые массивы уровня RAID 5EE - массив, аналогичный RAID5, однако кроме распределенного хранения кодов четности используется распределение резервных областей - фактически задействуется жесткий диск, который добавляют в массив RAID5 в качестве резервного (такие массивы называют 5+ или 5+spare). В RAID 5 массиве резервный диск простаивает до тех пор, пока не выйдет из строя один из основных жестких дисков, в то время как в RAID 5EE массиве этот диск используется совместно с остальными HDD все время, что положительно сказывается на производительность массива. К примеру, массив RAID5EE из 5 HDD сможет выполнить на 25% больше операций ввода/вывода за секунду, чем RAID5 массив из 4 основных и одного резервного HDD.

Минимальное количество дисков для такого массива - 4.

При выходе из строя диска происходит сжатие массива до 3-х дисков (на примере минимального числа) заполнением свободного пространства. Получается обычный массив RAID 5, устойчивый к отказу ещё одного диска. При подключении нового диска, массив разжимается и занимает вновь все диски.

Доступный объём равен n-2, объём одного диска используется (будучи распределенным между всеми) для четности, объем еще одного – свободный.

Слайд 19 7. Дисковые массивы уровня RAID-6 являются развитием и расширением RAID 5, обеспечивающие улучшение отказоустойчивости за счет записи не одного набора контрольных сумм, а двух, и имеют два избыточных диска.

Для каждого блока данных имеем два блока контроля четности, которые вычисляются по разным алгоритмам.

Контроллер разбивает данные на блоки так же, как и в массивах уровня RAID-5. Блоки данных и блоки контроля четности контроллер распределяет по всем дискам массива и записывает их все параллельно на разные диски. Это позволяет контроллеру выполнять операции записи и считывания одновременно.

Скорость работы в общем случае ниже RAID5 на 10-15 %, особенно при записи данных на диск, так как для каждого блока необходимо провести расчет двух блоков контроля четности.

При отказе одного или двух дисков дискового массива его содержимое можно восстановить по информации, которая имеется на остальных исправных дисках.

Отказ дискового массива происходит только при отказе любых трех дисков, входящих в его состав.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно четырем.

Дисковые массивы уровня RAID-6 предназначены для систем, которые содержат большие объемы информации и требуют высокой надежности от дисковых массивов.

Емкость массива с использование RAID 6 составляет (N-2)*C.

Слайд 20 8. Дисковые массивы уровня RAID-(0+1) относят к классу комбинированных дисковых массивов, поскольку они объединяют и используют скоростные преимущества массива RAID-0 и надежность, присущую массиву RAID-1.

Дисковый массив RAID-(0+l) — это массив, состоящий из двух идентичных массивов RAID-0, которые объединены в массив RAID-1. Поэтому полезный объем массива RAID- (0+1) равен половине суммы объемов всех входящих в массив дисков.

Каждый диск имеет дублирующий диск, на котором находится та же информация, что и на нем.

В случае отказа одного из дисков массив уровня RAID-(0+1) сразу превращается в массив уровня RAID-0.

Отказ дискового массива уровня RAID-(0+1) происходит в том случае, если откажут хотя бы по одному диску, входящих в состав разных массивов уровня RAID-0.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно четырем. Число дисков в массиве всегда четное.

RAID-(0+1) фактически не применяется из-за отсутствия преимуществ по сравнению с RAID10 и меньшей отказоустойчивости.

Слайд 21 9. Дисковые массивы уровня RAID-10-(RAID-(1+0)) объединяют и используют скоростные преимущества массивов уровня RAID-0 и надежность, присущую массивам уровня RAID-1.

Дисковый массив уровня RAID-(1+0) — это массив уровня RAID-0, сегментами которого являются массивы уровня RAID-1.

При его создании сначала диски попарно объединяют в массивы уровня RAID-1. а затем используют для них попеременную запись, как в массивах уровня RAID-0.

Дисковый массив уровня RAID-(1+0) способен работать при отказе до половины дисков массива, практически не теряя своей производительности.

Отказ дискового массива уровня RAID-(1+0) происходит только в случае одновременного отказа двух дисков, образующих зеркальную пару в составе любого массива уровня RAID-1.

Полезная емкость массива уровня RAID-(l1+0) составляет 50 % суммарной емкости его дисков.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно четырем. Число дисков в массиве всегда четное.

Дисковые массивы уровня RAID-(1+0) обычно используют для систем, содержащих небольшие объемы очень важных данных, которые нужно обрабатывать с высокой производительностью.

Слайд 22 9. Дисковые массивы уровня RAID 50 - объединение двух (или более, но это крайне редко применяется) массивов RAID5, т.е. комбинация RAID5 и RAID0, частично исправляющая главный недостаток RAID5 - низкую скорость записи данных за счёт параллельного использования нескольких таких массивов. Общая ёмкость массива уменьшается на ёмкость двух дисков, но, в отличие от RAID6, без потери данных такой массив переносит отказ лишь одного диска, а минимально необходимое число дисков для создания массива RAID50 равно 6(лучше 8). Наряду с RAID10, это наиболее рекомендуемый уровень RAID для использования в приложениях, где требуется высокая производительность в сочетании с приемлемой надёжностью.

Емкость массива с использование RAID 50 составляет (N-2)*C

Слайд 23 10. Дисковые массивы уровня RAID-51 (Иногда их называют RAID -15).

Массив объединяет надежность, присущую массивам уровнен RAID-1 и RAID-5. При его создании сначала формируют два массива уровня RAID-5, которые затем объединяют в один массив уровня RAID-1.

Эти массивы имеют не только очень большую отказоустойчивость, но и большую избыточность дисков, а следовательно, и большую стоимость реализации.

Дисковые массивы уровня RAID-51 используют для систем, содержащих небольшие объемы сверхважных данных.

Слайд 24 11. Дисковые массивы уровня RAID 60 - объединение двух массивов RAID6 в страйп. Скорость записи повышается примерно в два раза, относительно скорости записи в RAID6. Минимальное количество дисков для создания такого массива - 8. Информация не теряется при отказе двух дисков из каждого RAID 6 массива.

Емкость массива с использование RAID 60 составляет (N-4)*C

Слайд 25 12. Дисковые массивы уровня Matrix RAID — технология, реализованная фирмой Intel в своих южных мостах, позволяющая организовать всего на двух дисках несколько массивов RAID0 и RAID1, одновременно создавая разделы как с повышенной скоростью работы, так и с повышенной надёжностью хранения данных.

Слайд 26 13. Дисковые массивы уровня JBOD (От английского "Just a Bunch Of Disks")- последовательное объединение нескольких физических дисков в один логический, не влияющее на производительность (надёжность при этом падает аналогично RAID0), при этом диски могут иметь разные размеры. В настоящее время практически не применяется.

RAID DP

RAID DP — массив дисков с двойной четностью в линейке продукции FAS компании NetApp. Под контрольные суммы выделяются два отдельных диска. Благодаря использованию файловой системы WAFL транзакционная производительность выше, чем в RAID 5 и RAID 6.

Использование:

Является основным типом RAID в оборудовании NetApp линейки FAS. Рекомендуется для SSD дисков, SATA/NL-SAS дисков объемом менее 6TB (для дисков большего объема рекомендуется RAID-TEC).

В соответствии с рекомендациями компании NetApp, оптимальный размер RAID группы — от 14 до 20 дисков.

Преимущества:

высокая скорость чтения по сравнению с дисками, не объединенными в RAID;

- высокая скорость записи в IOPS по сравнению с RAID 5 и RAID 6, приближается к RAID 10;

- высокая степень надежности по сравнению с RAID 5, допустим выход из строя двух дисков.

Недостатки:
данный RAID используется только в дисковых массивах NetApp серии FAS;

- эффективность использования дискового пространства ниже чем у RAID 5.

Формула эффективности:

S * (N - 2), где N — количество дисков в массиве, S — объем наименьшего диска.

RAID TEC

RAID TEC — массив дисков с тройной четностью в линейке продукции FAS компании NetApp. 
Данный тип RAID разработан для медленных объемных дисков с устойчивой производительностью во время восстановления.

Использование:

Рекомендуется для SATA/NL-SAS дисков объемом 6TB и более.

В соответствии с рекомендациями компании NetApp, оптимальный размер RAID группы — от 20 до 29 дисков.

Преимущества:

высокая скорость чтения по сравнению с дисками, не объединенными в RAID;

- высочайшая степень надежности в сочетании с хорошей эффективностью хранения (около 89% при RAID группе в 29 дисков).

Недостатки:

данный RAID используется только в дисковых массивах NetApp серии FAS.

Формула эффективности:

S * (N - 3), где N — количество дисков в массиве, S — объем наименьшего диска.

Сводная таблица оценки RAID массивов

| Уровень | Количество дисков | Эффективная ёмкость* | Допустимое количество вышедших из строя дисков | Надёжность | Скорость чтения | Скорость записи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | от 2 | S * N | нет | очень низкая | высокая | высокая | Потеря данных при выходе из строя любого из дисков! |
| 1 | от 2 | S/2 | N-1 дисков | очень высокая | высокая | средняя | N-кратная стоимость дискового пространства; максимально возможная надёжность; минимально возможный размер |
| 1Е | от 3 | S * N / 2 | от 1 до N/2-1 дисков | высокая | высокая | низкая | Потеря данные при одновременном выходе из строя любых двух соседних дисков, либо первого с последним |
| 10 | от 4, чётное | S * N / 2 | от 1 до N/2 дисков** | высокая | высокая | высокая | двойная стоимость дискового пространства |
| 01 | от 4, чётное | S * N / 2 | от 1 до N/2 дисков** | высокая | высокая | высокая | двойная стоимость дискового пространства |
| 5 | от 3 | S *(N - 1) | 1 диск | средняя | высокая | средняя |  |
| 50 | от 6, чётное | S * (N − 2) | от 1 до 2 дисков*** | средняя | высокая | высокая |  |
| 51 | от 6, чётное | S * (N - 2) / 2 | от 2 до N/2+1 дисков**** | высокая | высокая | низкая | двойная стоимость дискового пространства |
| 5Е | от 4 | S * (N − 2) | 1 диск | средняя | высокая | высокая | резервный накопитель работает на холостом ходу и не проверяется |
| 5ЕЕ | от 4 | S * (N − 2) | 1 диск | средняя | высокая | высокая | резервный накопитель работает на холостом ходу и не проверяется |
| 6 | от 4 | S * (N − 2) | 2 диска | высокая | высокая | низкая или средняя | скорость записи в зависимости от реализации (может соответствовать скорости записи RAID 5) |
| 60 | от 3, чётное | S * (N - 4) | от 2 до 4 дисков*** | средняя | высокая | средняя |  |
| 61 | от 3, чётное | S * (N - 2) / 2 | от 4 до N/2+2 дисков**** | высокая | высокая | низкая | двойная стоимость дискового пространства |
| * N — количество дисков в массиве, S — объём наименьшего диска. ** Информация не потеряется, если выйдут из строя диски в пределах разных зеркал. *** Информация не потеряется, если выйдет из строя одинаковое кол-во дисков в разных stripe ax. **** Информация не потеряется, если выйдут из строя диски в пределах одного зеркала. |  |  |  |  |  |  |  |

Слайд 27 Уровни RAID в «числах».

В таблицу я собрал некоторые важные параметры почти всех уровней RАID, чтобы можно было сопоставить их между собой и четче понять их суть.

| Уровень ~~~~~~~ |  | Избы- точ-ность |  | Исполь-зование емкости дисков |  | Произво-дительность чтения |  | Произво-дительность записи |  | Встроенный диск резерва |  | Мин. кол-во дисков |  | Макс. кол-во дисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 |  | нет |  | 100% |  | Отл |  | Отл |  | нет |  | 1 |  | 16 |
| RAID 1 |  | + |  | 50% |  | Хор + |  | Хор + |  | нет |  | 2 |  | 2 |
| RAID 10 |  | + |  | 50% |  | Хор + |  | Хор + |  | нет |  | 4 |  | 16 |
| RAID 1E |  | + |  | 50% |  | Хор + |  | Хор + |  | нет |  | 3 |  | 16 |
| RAID 5 |  | + |  | 67-94% |  | Отл |  | Хор |  | нет |  | 3 |  | 16 |
| RAID 5E |  | + |  | 50-88% |  | Отл |  | Хор |  | + |  | 4 |  | 16 |
| RAID 5EE |  | + |  | 50-88% |  | Отл |  | Хор |  | + |  | 4 |  | 16 |
| RAID 6 |  | + |  | 50-88% |  | Отл |  | Хор |  | нет |  | 4 |  | 16 |
| RAID 00 |  | нет |  | 100% |  | Отл |  | Отл |  | нет |  | 2 |  | 60 |
| RAID 1E0 |  | + |  | 50% |  | Хор + |  | Хор + |  | нет |  | 6 |  | 60 |
| RAID 50 |  | + |  | 67-94% |  | Отл |  | Хор |  | нет |  | 6 |  | 60 |
| RAID 15 |  | + |  | 33-48% |  | Отл |  | Хор |  | нет |  | 6 |  | 60 |

15.2 Эксплуатация и оценка надежности дисковых подсистем серверов, построенных на основе отказоустойчивых дисковых массивов Слайд 29

Слайд 30 Традиционно для HDD производители указывают параметр MTBF – среднее время между отказами.

Например, для диска WD Caviar Blue указан параметр MTBF=650 000 часов. Довольно большой срок, но это не значит, что среднее время работы диска составит 74 года. Это статистический параметр и в практических целях проще использовать вероятность отказа, которая связана с MTBF.

Годовая вероятность отказа AFR – вероятность, с которой диск выйдет из строя в течение года.

Вычисление AFR из MTBF – производится по формуле:

AFR=1-e- OTMTBF  ,					(15.1)

где OT – время работы диска в течении года, предполагаем, что массив работает круглосуточно, то есть OT=24*365=8760 (число часов в году).

Типичные MTBF для жестких дисков в сотни раз больше, чем 8760. На сегодня величина MTBF приводится в миллион или даже полтора миллиона часов.

Формулу для вычисления AFR можно упростить, пользуясь разложением степенной функции в ряд Тейлора.

AFR = 8760 / MTBF – этой формулой мы и будем пользоваться для вычислений.

Возвращаясь к примеру, к диску WD Caviar Blue, AFR для него равна 0,95%. Это можно трактовать так: если в организации 100 дисков, то раз в год один придется менять.

Согласно исследованию одного из крупных западных облачных провайдеров в 2018 году процент отказов (AFR) жестких дисков в его ЦОД составил 1,25%. Для сравнения: в 2016-м и 2017-м значение AFR равнялось 1,95% и 1,77% соответственно.

Слайд 31 Результаты сравнения наиболее часто используемых дисковых массивов показывают следующее:

По надежности (среднее время безотказной работы дискового массива):

H1>H(1+0)>H(0+1)≈H5>H0               лучший RAID-1

По производительности:

P0>P(1+0)≈P0+1>P1>P5                  лучший RAID -0

По стоимости:

C(1+0)≈C0+1>C1>C5                              лучший RAID -5

Пояснения

•	надежность дискового массива уровня RAID-(1+0) немного меньше, чем у RAID-1, но больше, чем у RAID-(0+1) или RAID-5, которые отказывают при отказе любых двух дисков массива;

•	скорость работы дискового массива уровня RAID-(1+0) существенно меньше, чем у RAID-0, но намного больше, чем у RAID-1;

•	в дисковом массиве уровня RAID-(1+0) информация распределяется строго по зеркалированным дискам, а в массиве уровня RAID-(0+1) имеет место зеркалирование распределенной информации. Поэтому дисковый массив уровня RAID-(1+0) имеет большую надежность, чем дисковый массив уровня RAID-(0+1).

Рекомендации по выбору уровня дискового массива RAID, в зависимости от предъявляемых к нему требований, даны в табл. 15.1

Таблица 15.1

Слайд 32 Рекомендации по выбору уровня дискового массива RAID

| Первый показатель выбора массива | Второй показатель выбора массива | Рекомендуемый уровень дискового массива RAID* |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Низкая стоимость Надежность | RAID-0 RAID-(1+0) |
| Низкая стоимость | Производительность Надежность | RAID-0 RAID-5 или RAID-4 |
| Надежность | Производительность Низкая стоимость | RAID-(1+0) RAID-5 или RAID-4 |
| Если размер блока меньше размера передаваемой информации, следует выбирать массив уровня RAID-4, если наоборот – массив уровня RAID-5. |  |  |

Слайд 33 Как правило, для любого дискового массива RAID известны следующие исходные параметры его функционирования:

р (AFR) — вероятность безотказной работы одного диска;

q — вероятность отказа одного диска, q = 1 – р;

d — минимальное число дисков дискового массива RAID, отказ которых приводит к отказу работы дискового массива, для RAID-4 и RAID-5 d = 2, для RAID-6 d = 3;

n — число дисков в дисковом массиве без RAID;

N — число дисков в составе дискового массива RAID.

Слайд 34 Для приблизительной оценки надежности Р (т.е. вероятности безотказной работы дисковых массивов RAID), можно использовать следующие выражения:

для RAID-0		P = 1-(1-n*p+pn);						    (15.2)

для RAID-1			P =pN ;								     (15.3)

для RAID-4, RAID-5 и RAID-6 возможно использование формулы Бернулли, тогда

| P=k=0d-1CNk*qk*pN-k | (15.4) |
| --- | --- |

для RAID-51 можно считать, что система откажет тогда, когда откажут одновременно два основных диска и два диска, дублирующие эти основные диски.

На практике оказывается, что число заменяемых дисков (по результатам сервисных журналов) больше, чем показатель AFR. Этот показатель называется ARR – среднегодовой показатель возвратов. Основываясь на исследованиях дата-центров можно полагать, что на практике AFR может оказаться в 2 раза выше, чем полученная из MTBF.

Некоторые производители идут на маркетинговый ход – подразумевая, что диск некорпоративного уровня используется 8 часов в сутки, они указывают AFR, который получается в 3 раза меньший, по сравнению с расчетом из формулы AFR = 8760 / MTBF

Слайд 35 Есть еще один показатель отказоустойчивости диска URE (Unrecoverable Read Errors – невосстанавливаемые ошибки чтения)

Причиной их возникновения может быть:

- нарушение данных на соседних дорожках при записи;

- отсутствие модификации оригинальных данных при записи;

- ошибки чтения данных при неправильной интерпретации кодов коррекции ошибок (в случае множественных ошибок);

- считывание неверных данных из-за ошибок позиционирования.

Причинами возникновения этих ошибок являются производственные дефекты магнитного слоя, коррозийные и физические повреждения магнитного слоя в процессе эксплуатации, временные сбои в позиционировании магнитных головок, например из-за вибраций, ошибки позиционирования из-за термического расширения рабочей поверхности вследствие нарушений температурного режима эксплуатации накопителя.

URE определяется как отношение числа ошибок к объёму (количеству) считанных данных:

URE = Nerror ⁄ Cbit						(15.5)

где Nerror – количество ошибок; Сbit –объём считанных данных в битах.

Минимальной величиной считывания данных с диска является сектор. Встроенные механизмы позволяют исправить некоторые ошибки чтения сектора, но иногда они не справляются со своей задачей и сектор прочитать не удаётся. В настоящее время разные производители для различных моделей дисков приводят эти величины как в секторах, так и в битах, что, в принципе, даёт примерно одинаковые значения при расчётах.

Диски для домашнего применения имеют URE=10-14, это значит, что ожидается один ошибочный бит на 1014 бит = 12,5 Tb. Для серверных дисков URE= 10-15, Entrerprise - 10-16. Этот показатель следует принимать во внимание при оценке надежности восстановления данных в RAID.

Как видно, значение параметра URE, то есть вероятность ошибки считывания 1 бита, весьма мало. Но следует понимать, что высоконагруженные системы, особенно в режиме восстановления, считывают значительные объёмы данных и возникновение ошибки чтения и, следовательно, потери данных довольно высоко.

Так, при восстановлении RAID-массива происходит считывание данных с работающих дисков и запись информации на новый диск, и общий объём данных будет составлять:

Cread=Cbit*(N-R)					(15.6)

где  Сread – объём прочитанных данных (в битах); Сbit – объём (размер) одного диска (в битах); N – количество дисков в RAID-массиве; R – количество избыточных дисков.

Для типичного дискового массива в 2U-шасси, состоящего из 12 дисков ёмкостью 12 Тбайт каждый, объединённых в RAID 5 (один диск для обеспечения избыточности), получаем объём считываемых данных 132 Тбайт:

Сread = 12 Тбайт × (12–1) = 132 Тбайт = 1015 бит.

При величине URE, соответствующей значению 1015, что является типичным значением для современных дисков большой ёмкости, используемых в системах хранения данных, восстановление такого массива может не произойти, то есть информация будет потеряна.

В период восстановления AFR системы RAID5 из 12 дисков

AFR12=1-(1-e- OTMTBF)12=1-(1-e- 87601000000)12=10.3%

– то есть в период восстановления RAID5 особо уязвим.

Слайд 36 Вывод можно сделать такой: для RAID5 следует использовать диски только корпоративного уровня, а RAID контроллер должен быть достаточно быстрым, с аппаратной функцией XOR. Еще лучше использовать RAID5EE, так как в этой модификации RAID5 время восстановления меньше, чем в RAID5.

Слайд 37

Задание

1) Рассчитать годовую вероятность отказа одного диска AFR при заданном MTBF (в соответствии с вариантом задания) при работе 8, 12 и 24 час/день.

2) Сравнить годовую вероятность отказа для RAID1 массива, исходя из AFR одного диска, заданного в соответствии с вариантом.

3) Изобразить схему размещения двух наборов данных заданного объема. Объем блока выбрать самостоятельно.

4) Оценить быстродействие выбранных уровней и процент избыточности дискового пространства.

Слайд 37

Формула для решения задачи

Варианты заданий

| № в журнале | MTBF, тыс.час | Уровень RAID | Число дисков | Емкость 1 диска | Объем данных в наборе, GB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 8, 15, 22 | 500 | RAID 10 | 4 и 6 | 40GB | 40 |
| 2, 9, 16, 23 | 400 | RAID 1Е | 3 и 5 | 120GB | 100 |
| 3, 10, 17, 24 | 600 | RAID 5 | 3 и 5 | 80GB | 60 |
| 4, 11, 18, 25 | 550 | RAID 5ЕЕ | 4 и 6 | 60GB | 100 |
| 5, 12, 19, 26 | 450 | RAID 6 | 4 и 6 | 120GB | 140 |
| 6, 13, 20, 27 | 700 | RAID 50 | 6 и 8 | 60GB | 160 |
| 7, 14, 21, 28 | 750 | RAID 60 | 8 и 12 | 40GB | 100 |

Контрольные вопросы и задания

1.	Перечислите основные методы увеличения отказоустойчивости сервера.

2.	Поясните различие между отказоустойчивыми дисковыми массивами уровней уровнями RAID-3 и RAID-4.

3.	Поясните различие между отказоустойчивыми дисковыми массивами уровней уровнями RAID-4 и RAID-5.

4.	Поясните различие между отказоустойчивыми дисковыми массивами уровней уровнями RAID-(0+l) и RAID-(l+0).

5.	Поясните как по параметру стоимость различаются дисковые массивы уровней RAID-1. RAID-3. RAID-5. RAID-6 и RAID-51

6.	Перечислите достоинства и недостатки дисковых массивов уровней RAID -1. RAID-5 и RAID-51.

Литература

С. Мюллер. Модернизация и ремонт серверов: пер. с англ. / С. Мюллер, М. Соупер, Б. Сосински, Вильямс. 2009. 976 с.

Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. -М.: ДМК Пресс, 2008. -288с. - http://www.iqlib.ru/

Основные характеристики уровней RAID

| Основные характеристики исследуемых уровней RAID |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID | K | E | X | R | W |
| 0 | От 2 | K | 0 | I*K | I*K |
| 1 | Кратно 2 | K/2 | От 1 до K/2 | I*2 | I/2 |
| 5 | От 3 | K-1 | 1 | I*K | I*K/4 |
| 6 | От 4 | K-2 | 2 | I*K | I*K/6 |
| 10 | От 4, чётное | K/2 | От 1 до K/2 | I*K | I*K/2 |
| 50 | От 6, чётное | K-2 | От 1 до 2 | I*K | I*K/4 |
| 51 | От 6, чётное | (K-1)/2 | От 2 до K/2+1 | I*K | I*K/8 |
| 60 | От 8, чётное | K-4 | От 2 до 4 | I*K | I*K/6 |
| 61 | От 8, чётное | (K-4)/2 | От 4 до K/2+2 | I*K | I*K/12 |

где. K – число дисков, требуемое для создания массива.

E – эффективно используемое число дисков (число дисков из общего количества дисков массива, не использующееся для создания избыточности).

X – максимально допустимое число вышедших из строя дисков, при котором массив продолжает работу и возможно восстановление хранимой в нём информации.

R – IOPS (Input/Output Operations Per Second – количество операций ввода/вывода в секунду) [7]. чтения массива [11].

W – IOPS записи массива [11].

I – IOPS одиночного жёсткого диска, аналогичного жёстким дискам, используемым в массиве.

Из таблицы видно, что производительность массива рассчитывается как среднее арифметическое между его IOPS чтения и IOPS записи. Экономичность напрямую зависит от эффективности использования дискового пространства. Вероятность безотказной работы рассчитывается в соответствии с формулой Бернулли на основе показателя максимально допустимого числа вышедших из строя дисков, при котором массив продолжает работу.

Для одиночного диска вероятность безотказной работы N равна 1 – S, где S – вероятность отказа среднестатистического одиночного жёсткого диска near line класса в результате износа в соответствии с нормальным законом распределения в течение первого года эксплуатации, равная 0,01 при работе 24 часа в сутки 365 дней в году [4].

Массив RAID 0 будет продолжать работать пока работают все его диски, следовательно

N(RAID 0) = ;

Массив RAID 1 работоспособен, пока в каждой паре работают один или оба диска, поэтому его вероятность безотказной работы равна

N(RAID 1) =  = .

Массив RAID 5 работоспособен, пока работают все его диски или все кроме одного любого из них:

N(RAID 5) = .

Аналогичным образом рассчитывается вероятность безотказной работы для массива RAID 6, который сохраняет работоспособность при потере не более двух любых своих жёстких дисков:

N(RAID 6) =

= .

Вероятность безотказной работы RAID 10, RAID 50 и RAID 60 получается подстановкой в N(RAID 0) вместо вероятности выхода из строя одиночного диска вероятности выхода из строя массива RAID 1 для  зеркал, RAID 5 и RAID 6 из  дисков соответственно.

N(RAID 10) = ;

N(RAID 50) = ;

N(RAID 60) = .

RAID 51 это два зеркальных RAID 5, поэтому вероятность безотказной работы RAID 51 получается подстановкой в N(RAID 1) при K = 2 вместо S вероятности отказа RAID 5 равную 1 – N(RAID 5).

N(RAID 51) = ;

Аналогичным образом рассчитывается вероятность безотказной работы для массива RAID 61, являющегося парой зеркальных RAID 6.

N(RAID 61) =

Для определения наилучшего из исследуемых уровней RAID используем функцию оптимальности, зависящую от этих критериев, с учётом ограничений, определяющих важность критериев – вероятность безотказной работы, производительность, эффективность использования дискового пространства при использовании пятибалльной шкалы будет равна 5, 5, 1. Коэффициенты для них соответственно будут равны: ,  и . Поскольку критерии имеют различные единицы и масштабы измерения, их необходимо нормировать. При этом функция оптимальности будет иметь следующий вид:

где  – производительность RAID в IOPS равная среднему арифметическому IOPS чтения и IOPS записи уровня RAID.

– максимальная производительность, которой можно добиться, используя K дисков. .

– минимальная производительность, которой можно добиться, используя K дисков.. JBOD (Just a bunch of disks) – дисковый массив, в котором единое логическое пространство распределено по жёстким дискам последовательно [8].

– эффективно используемое число дисков в RAID массиве, состоящем из K дисков.

– максимально возможное число эффективно используемых дисков из K доступных. .

– минимально возможное число эффективно используемых дисков из K доступных. .

– вероятность безотказной работы RAID массива, состоящего из K жёстких дисков.

– максимально возможная вероятность безотказной работы группы из K дисков. .

– минимально возможная вероятность безотказной работы группы из K дисков. .

Поскольку с увеличением числа дисков в массиве растёт вероятность его отказа по различным причинам и потери хранящейся в нём информации, то появляется необходимость в введении ещё одного ограничения на число дисков, входящих в массив. Поэтому будем рассматривать RAID массивы, включающие в себя не более 50 дисков. Графики функций оптимальности f(K) для исследуемых уровней RAID при этом, как показано на рисунке, имеют следующий вид.

Графики функций оптимальности для исследуемых уровней RAID

Как видно из графиков функций оптимальности для исследуемых уровней RAID, представленных на рисунке, на исследуемом промежутке числа используемых дисков K, значения функции оптимальности для RAID 10 являются максимальными по сравнению со значениями функций оптимальности остальных исследуемых уровней RAID для любого значения K, за счёт наилучшей, после RAID 0, производительности среди всех исследуемых уровней RAID и высокой вероятности безотказной работы, уступающей только аналогичному показателю RAID 6. Остальные исследуемые уровни RAID, построенные на базе первого уровня и сам RAID 1 серьёзно проигрывают десятому по производительности, а построенные на базе пятого с увеличением числа используемых жёстких дисков серьёзно проигрывают ему в вероятности безотказной работы.

Однако также можно заметить, что при числе дисков от 24 до 32 значения функции оптимальности для RAID 6, а при числе дисков больше 30 значения функции оптимальности для RAID 60 практически равны значениям аналогичной функции для RAID 10, что при использовании данного числа дисков делает их достойной альтернативой RAID 10 при необходимости увеличить эффективность использования дискового пространства массива и сократить тем самым расходы на его создание.

Помимо того, что RAID 10 является наилучшим с точки зрения принятой функции оптимальности, он имеет также ряд других преимуществ перед большинством исследуемых уровней RAID. Во-первых, он имеет преимущество в скорости восстановления данных в случае выхода из строя одного из жёстких дисков массива и снижении при этом его производительности [6], поскольку в RAID 10, как и в RAID 1, для восстановления данных будет задействован только один диск зеркальный потерянному, в то время как в остальных исследуемых уровнях RAID, кроме RAID 0, где восстановление вообще невозможно, для этого будут использованы все диски массива, что на время необходимое для восстановления массива создаёт дополнительную нагрузку на систему и существенно снижает скорость её работы.

Вторым преимуществом RAID 10 является то, что вероятность выхода его из строя в процессе восстановления, из-за UER (unrecoverable error rate) – вероятности появления невосстановимой ошибки чтения на жёстком диске, по различным причинам: дефект поверхности, сбой в работе головки, контроллера и т.д. [5], – равна аналогичной у RAID 1 и меньше чем у любого другого уровня RAID. Этим преимуществом он таже, как и первым, обязан тому обстоятельству, что при восстановлении потерянного жёсткого диска используется лишь зеркальный ему жёсткий диск, а не все остальные диски массива, поскольку вероятность невосстановимой потери данных массивом в процессе восстановления по причине UER прямо пропорциональна числу жёстких дисков, которые задействованы в этом процессе.

Подводя итог, можно сделать вывод, что наилучшим RAID массивом для использования в хранилищах данных информационной системы, обеспечивающей быструю обработку больших данных, является массив с архитектурой RAID 10, построенный на базе аппаратного RAID контроллера, поскольку он обеспечивает наилучшее соотношение между высокой производительностью и высокой вероятностью безотказной работы.

Лекция 6. СКС

Слайд 16  12.3 Нормативные документы, термины и определения

ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы»

ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы»

Слайд 17  кабельная система: 1 Система телекоммуникационных кабелей, коммутационных и аппаратных шнуров, соединительных устройств и других компонентов, которые поставляются как единый объект. 2 Совокупность телекоммуникационных кабелей, шнуров и коммутационных устройств, предназначенных для подключения к информационно-вычислительной системе различных сетевых устройств.

Слайд 18  структурированная кабельная система: Законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов.

пользователь: Потребитель, владеющий кабельной системой (TIA).

канал: Непрерывный тракт передачи, соединяющий любые две единицы сетевого оборудования. В состав канала входят аппаратные шнуры и шнуры на рабочем месте (CENELEC).

горизонтальная подсистема: Часть кабельной системы от телекоммуникационной розетки/разъема на рабочем месте до горизонтального кросса (этажного распределительного пункта) в телекоммуникационном помещении или кабельная система между розеткой системы автоматизации здания и горизонтальным кроссом, включая саму розетку, или между первой механической заделкой горизонтальной соединительной точки и горизонтальным кроссом (TIA).

Примечание - Телекоммуникационная розетка/разъем на рабочем месте включается в состав горизонтальной кабельной системы.

Слайд 19  магистральная подсистема: Среды передачи и соединительное оборудование, обеспечивающие взаимосвязи между телекоммуникационными, аппаратными и городскими вводами внутри или между зданиями.

консолидационная точка (СР): оборудование, которое инсталлируется в горизонтальной подсистеме структурированной кабельной системы между этажными распределителями и коммуникационными пользовательскими точками. Назначение консолидационной точки – разграничить горизонтальную кабельную магистраль на два участка:

- участок от этажного распределительного пункта до консолидационной точки (не изменяется на протяжении всего периода эксплуатации СКС);

- участок между консолидационной точкой и пользовательской телекоммуникационной розеткой (изменяется при перепланировке помещения или изменения количества рабочих мест).

Консолидационная точка может быть установлена в перекрытии фальшпола или фальшпотолка, на перегородках, на элементах мебели, непосредственно на рабочем месте. Одна консолидационная точка рассчитывается для обслуживания не более двенадцати рабочих мест.

Скрытые розетки в кабельном лотке согласно действующим стандартам и нормам не разрешается использование консолидационной точки для коммутации активного оборудования к горизонтальной кабеленесущей системе (все оборудование должно подключаться через пользовательские телекоммуникационные розетки).

С технологической точки зрения консолидационная точка ничем не отличается от муфты.

телекоммуникационная розетка/разъем: Соединительное устройство на рабочем месте, на котором разделывается горизонтальный или розеточный кабель.

Слайд 20  кросс: Установка, обеспечивающая подключение кабельных элементов, их кросс-соединение или межсоединение.

кросс-соединение: Метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме или пассивной коммутации между собой кабельных сегментов магистральной подсистемы используются две единицы коммутационного оборудования, соединяемые коммутационными шнурами.

межсоединение: Метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме используется одна единица коммутационного оборудования, соединенная непосредственно с кабелем магистральной подсистемы.

шунтированный отвод: Метод разводки одной физической линии связи на несколько абонентских устройств.

точка ввода: Элемент городского ввода, представляющий собой место прохода телекоммуникационной кабельной системы через внешнюю стену здания или перекрытие.

Слайд 21

Структурированная кабельная система состоит из следующих функциональных элементов:

- главного кросса (МС);

- кабеля магистральной подсистемы первого уровня;

- промежуточного кросса (IС);

- кабеля магистральной подсистемы второго уровня;

- горизонтального кросса (НС);

- кабеля горизонтальной подсистемы;

- консолидационной точки (СР);

- многопользовательской телекоммуникационной розетки (МuТОА или МuТО);

- телекоммуникационной розетки (ТО).

Перечисленные функциональные элементы объединяются в группы, формирующие подсистемы.

Слайд 22  СКС содержит следующие виды кабельных подсистем:

• кабельная подсистема рабочего места, соединяющая розетку (ТО) с оборудованием на рабочих местах (WA);

• горизонтальная кабельная подсистема, соединяющая горизонтальные кроссы (НС) с телекоммуникационными розетками (ТО);

• магистральная кабельная подсистема второго уровня, соединяющая промежуточные кроссы (IC) с горизонтальными кроссами (НС);

• магистральная кабельная подсистема первого уровня, соединяющая главный кросс (МС) с промежуточными кроссами (1C).

Слайд 23  Подсистемы, будучи соединены вместе, формируют универсальную телекоммуникационную кабельную систему с порядком подчинения, показанным на рисунке 1.

Рис. 1 Состав универсальной кабельной системы

где WA (Work Area) — рабочее место; ТО (Telecommunicatioi Outlet) — телекоммуникационная розетка; CP (Consolidate Point) — консолидационная точка; НС {Horizontal Cross) — горизонтальный кросс); IC {Intermediate Cross) — промежуточный кросс; МС (Main Cross) — главный кросс.

Кроссы выполняют функции интерфейсов между подсистемами и служат средствами создания различных сетевых топологий, например, таких как "шина", "звезда" или "кольцо".

Соединения между подсистемами могут быть активными, требующими использования электронного оборудования, поддерживающего работу конкретных телекоммуникационных приложений, или пассивными.

При подключении активного оборудования используют методы кросс- и межсоединения. Пассивные соединения подсистем выполняют на основе кросс-соединений с помощью коммутационных шнуров или кроссировочных перемычек.

Слайд 24  Горизонтальная кабельная подсистема

Горизонтальная кабельная подсистема соединяет горизонтальные кроссы с телекоммуникационными розетками на рабочих местах и включает в себя следующие элементы:

- кабель горизонтальной подсистемы;

- коммутационные шнуры и кроссировочные перемычки горизонтального кросса;

- коммутационное оборудование в горизонтальном кроссе, на котором терминирован кабель горизонтальной подсистемы;

- телекоммуникационную розетку на рабочем месте, на которой терминирован кабель горизонтальной подсистемы;

- многопользовательскую розетку на рабочем месте, на которой терминирован кабель горизонтальной подсистемы;

- консолидационную точку.

Аппаратные кабели включаются в модель канала при тестировании кабельной системы, но они не считаются частью горизонтальной кабельной подсистемы, поскольку предназначены для поддержки работы конкретных приложений.

Кабель горизонтальной подсистемы должен проходить непрерывным сегментом от горизонтального кросса до телекоммуникационной розетки на рабочем месте, за исключением случая использования консолидационной точки.

Слайд 25  Основные правила построения СКС:

• магистральная кабельная подсистема может содержать только один главный кросс;

• все горизонтальные кроссы соединяются с главным кроссом напрямую или через промежуточные кроссы;

• между любым горизонтальным кроссом и главным кроссом должно быть не более одного промежуточного кросса;

• между двумя любыми горизонтальными кроссами может быть не более трех коммутационных центров;

• коммутационные центры магистральной кабельной подсистемы должны располагаться в помещениях телекоммуникационной или аппаратной;

• оборудование горизонтального кросса должно размещаться в телекоммуникационной, промежуточного — в аппаратной, а главного кросса — в помещении городского ввода;

• зона, обслуживаемая консолидационной точкой, должна содержать не более 12 рабочих мест;

• кабельная подсистема рабочего места (ТО — WA) должна иметь длину не более 10 м;

• горизонтальная кабельная подсистема (НС — ТО) должна иметь длину не более 90 м;

• магистральная подсистема здания (1C — НС) должна иметь длину не более 300 м;

• совместная магистральная подсистема здания и кампуса (МС — НС) должна иметь длину не более 2 000 м.

Структурно СКС можно разделить на следующие компоненты:

- кабельная подсистема;

- кабельные каналы;

- коммуникационные разъемы и розетки;

- монтажное и коммуникационное оборудование;

- активное оборудование.

Слайд 26  Структурированные кабельные системы по сравнению с обычными кабельными системами обладают следующими преимуществами:

- наличие единой кабельной системы для передачи данных, голоса и видео;

- применение на рабочих местах универсальных розеток;

- возможность длительной эксплуатации кабельной системы;

- уменьшение затрат времени на поиск и устранение неисправностей;

- модульность построения СКС, что позволяет наращивать число компонентов и подключать оборудование в любой точке здания без существенных затрат на дополнительные монтажные работы;

- использование стандартных компонентов и оснастки;

- минимальная численность обслуживающего персонала;

- возможность создания сети с комбинированной структурой, когда в одной сети используются волоконно-оптический и медный кабели;

- минимизация финансовых затрат при изменении конфигурации кабельной системы в случае ее модернизации или реорганизации.

К недостаткам СКС следует отнести высокую стоимость создания и большой срок окупаемости.

Структурированные кабельные системы целесообразно создавать в основном для ЛВС, насчитывающих не менее 50 рабочих мест. При построении СКС кабель обычно рекомендуют прокладывать у потолка в подвесных кабельных лотках или в коробах под фальшполом.

Сравнительный анализ различных вариантов прокладки кабеля показывает их следующие достоинства и недостатки:

•	при прокладке у потолка в подвесных кабельных лотках кабель более доступен для устранения неполадок, однако требуется большое количество различных крепежных приспособлений;

•	при прокладке под фальшполом устранение неполадок можно проводить только в нерабочее время, но при этом требуется небольшое число крепежных приспособлений.

Производители СКС обычно предоставляют три вида гарантийных обязательств: базовую, системную и гарантию работы приложений.

Базовая гарантия означает, что ни один компонент кабельной системы не имеет производственных дефектов и при использовании в соответствии с техническими условиями прослужит время, указанное производителем.

Системная гарантия предоставляется только на СКС, установленную по всем правилам. Срок этого вида гарантии определяется производителем и может составлять 15...25 лет.

Гарантия работы приложений означает, что правильно смонтированная и установленная СКС способна поддерживать работу приложений.

Документом, подтверждающим наличие у СКС гарантии того или иного вида, является сертификат производителя установленного им образца.

Эксплуатация и обслуживание СКС требуют меньше средств по следующим причинам:

•	уменьшается штат сотрудников по обслуживанию кабельной системы;

•	минимизируются затраты на поиск неисправностей в кабельной системе и восстановление ее работоспособности;

•	минимизируются затраты на переконфигурацию кабельной системы;

- минимизируются затраты на подключение нового оборудования при модернизации и реорганизации сети.

Основные рекомендации по установке и монтажу СКС:

- тип кабельной проводки СКС следует выбирать с учетом всех предъявляемых к ней требований и числа рабочих мест сети;

- структурированные кабельные системы устанавливают с учетом наращивания компьютерной мощности организации. Следует рассчитывать на увеличение числа рабочих мест на 30 % и объема информационных потоков в 2 раза;

- каждое рабочее место должно быть оснащено двумя абонентскими розетками типа RJ45, поэтому к такому рабочему месту необходимо проложить два кабеля витая пара для соединения указанных розеток с коммутационной панелью;

- при возможном увеличении числа рабочих мест следует предусмотреть резервные рабочие места, также оснащенные розетками. Особенно важно предусмотреть резервные рабочие места там, где по требованиям дизайнеров вся проводка выполняется скрытой, а не в настенных кабельных коробах;

- перед монтажом кабелей СКС их проверяют на соответствие паспортным значениям ключевых характеристик данного типа кабеля;

- при построении скоростных сетей, построенных на базе СКС, следует учитывать допустимую длину кабельного тракта. Так, например, для ЛВС 10 Gigabit Ethernet на базе кабелей витая пара категории 6 за счет увеличенного затухания сигнала в кабеле суммарная протяженность участка, состоящего из кабельной подсистемы рабочего места и горизонтальной кабельной подсистемы, должна быть снижена до 37 м или 55 м (в зависимости от уровня помех) по сравнению с обычными 100 м;

- исходное заполнение коробов кабелями должно быть не более 50 %;

- приобретая или арендуя здание и помещения с уже установленной СКС, необходимо изучить строительную, технологическую и эксплуатационную документацию на СКС, чтобы минимизировать затраты на ее эксплуатацию, модернизацию и дальнейшее развитие;

- при установке СКС не следует нарушать правила электромагнитной совместимости. Все прочие кабели и даже лампы дневного света должны находиться на расстоянии не менее 60 см от информационных кабелей;

- прокладка силовых кабелей в коробах СКС не допускается;

- не допускается прокладка СКС вблизи отопительной системы;

- для СКС нужны технологические помещения;

- на практике с учетом перспектив развития фирмы целесообразно использовать методику поэтапного внедрения и финансирования СКС.

Слайд 27  При использовании в составе АСОИиУ структурированных кабельных систем одной из основных проблем является процесс сертификации кабельной инфраструктуры.

- процесс сертификации СКС включает в себя шесть этапов: планирование, настройка, тестирование, диагностика и устранение неисправностей, составление отчетности, приемка СКС в эксплуатацию;

- планирование СКС включает в себя разработку схемы прокладки СКС, установку и монтаж кабельной системы, т. е. ее инсталляцию;

- настройка СКС предназначена для конфигурирования всех средств СКС в единую систему в соответствии с заданными параметрами и с учетом требований технического задания;

- тестирование СКС представляет собой оценку качества функционирования кабельной системы и полного соответствия параметров кабельной инфраструктуры требованиям технического задания;

- диагностика и устранение неисправностей СКС включает в себя поиск отдельных некорректностей и несоответствий кабельной системы техническому заданию, выявление причин неисправностей, допущенных в процессе установки и монтажа СКС, быстрое и квалифицированное их устранение;

- составление отчетности предназначено для оформления, согласования и утверждения технической и эксплуатационной документации, касающейся установки, монтажа, тестирования, обслуживания кабельной системы и поддержания работоспособности всей кабельной инфраструктуры в процессе ее функционирования;

- приемка СКС в эксплуатацию представляет собой проведение приемо-сдаточных испытаний кабельной системы в соответствии с утвержденной методикой их проведения, оформление и утверждение документов, подтверждающих правомерность ввода кабельной системы в промышленную эксплуатацию.

Лекция 7. Правила обслуживания серверов + серверные стойки

10.2 Правила проведения технического обслуживания серверов

Слад 8

Обслуживание сервера — это комплекс мер, направленных на обеспечение безотказной работы сервисов, которые работают на данном сервере, а также увеличение срока службы серверного оборудования.

Регламентные работы, как почти все действия в компьютерной сфере, делятся на физические и программные. Физические - осмотр, устранение и предотвращение неполадок аппаратуры. Программные - проверка работы приложений, чистка журналов, копирование баз, то есть - работа по предотвращению потери, искажения или утечки информации. Часть физических регламентных работ осуществляется в наше время программными методами - например, с помощью утилит автоматического тестирования.

Работы по техническому обслуживанию серверов осуществляются в соответствии с:

— эксплуатационной документацией (паспорта, инструкции по эксплуатации, формуляры, поставляемые совместно с сервером);

— правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. №6)

Слайд 9

Регламент предусматривает выполнение следующих видов технического обслуживания (ТО):

— еженедельное;

— ежемесячное;

— ежеквартальное;

— полугодовое;

— ежегодное (периодическое).

Как правило, изготовители аппаратуры (ИБП, серверов, маршрутизаторов и т. п.) в руководствах по эксплуатации указывают вид и сроки технического обслуживания своих устройств. Однако технический персонал вполне может устанавливать свои сроки и содержание регламентных работ. Это обусловлено комплексным использованием различной аппаратуры и желанием, с одной стороны, упростить и унифицировать порядок работ, с другой - максимально возможно обезопасить аппаратуру от сбоев и аварий.

Слайд 10

Регламентные работы необходимо производить в зависимости от конкретной ситуации - архитектуры системы и надежности ее компонентов, уникальности и важности размещенных данных, предпочтительности для той или иной службы бесперебойности работы либо частых проверок и т. д. Кроме того, на части аппаратуры (находящейся в общем пользовании) регламентные работы проводят сотрудники технической службы, а сервера пользователей могут обслуживаться представителями клиента.

Ежедневная проверка исправности аппаратуры и приложений

Производится в обычном режиме работы аппаратуры без ее выключения и каких-либо программных изменений. Обычно на каждом блоке установлены соответствующие тестирующие программы, в автоматическом и практически непрерывном режиме проверяющие правильность работы ПО и измеряющие напряжения в контрольных точках схемы. Такие программы действуют без участия техников, но в случае возникновения каких-либо неполадок оповещают об этом обслуживающий персонал подачей сигнала тревоги.

А вот - то, что можно сделать только с помощью человеческих глаз: обойти всю аппаратуру, проверить целостность соединительных кабелей, надежность подключения разъемов. Осмотреть каждый блок: не слишком ли запылился, нет ли механических повреждений, не посягался ли кто-либо на целостность пломб, не видно ли следов оплавления на корпусах или кабелях. Проверить, не перегревается ли какой-либо узел, нет ли дыма или неприятного запаха. Автоматика не всегда способна вовремя уловить локальные очаги начинающегося перегрева или возгорания.

Программная часть ежедневного осмотра устанавливается в зависимости от специфики сервера. Сюда может входить резервное копирование новых данных или содержимого журналов учета, проверка состояния сетей, архивов и т. п., удаление ненужной информации для освобождения места на дисках, проверка журналов событий, управление конфигурацией систем, ведение и анализ статистики, аудит и обновление ПО и т. п. Часть перечисленных действий может выполняться и реже одного раза в сутки - это решает руководство, разрабатывая соответствующие нормы регламентных работ.

Очистка аппаратуры от пыли

Может производиться либо по мере необходимости, либо (что предпочтительнее) - с определенной периодичностью, не допускающей чрезмерного засорения вентиляционных устройств и запыления плат. Здесь может понадобиться и кратковременное отключение аппаратуры, снятие крышек с корпусов, применение специальных вспомогательных средств или составов. Важность этой процедуры невозможно переоценить, поскольку источником возгорания внутри любой аппаратуры в подавляющем большинстве случаев является скопившаяся пыль. Кроме того, слой пыли блокирует нормальный теплообмен между нагревающимися в процессе работы деталями схемы и воздухом, что приводит к перегреву и выходу из строя электронных компонентов.

Проверка состояния инженерно-технических систем

Особое внимание необходимо уделять аккумуляторным батареям ИБП. Эти элементы схемы также обычно тестируются автоматически, однако нет нужды говорить об их важности при исчезновении сетевого напряжения. Изготовители рекомендуют периодически заменять аккумуляторные батареи на резервные, чтобы оба комплекта находились в одинаково работоспособном состоянии. Этим нельзя пренебрегать, особенно когда электричество поступает без перебоев в течение длительного времени. Такая ситуация очень отрадна, но "оружие" необходимо все время поддерживать в состоянии "боеготовности": Тогда авария в сети не будет катастрофой, когда бы она ни произошла.

Кроме вычислительной аппаратуры, регламентные работы должны охватывать и обслуживающие комплексы - системы климат-контроля, пожарной сигнализации и т. п. Поддерживать их в работоспособном состоянии не менее важно. Ведь эти системы обеспечивают нормальную и безопасную работу основных систем. Например, выход из строя кондиционеров может привести к перегреву и отказу всей аппаратуры. Поэтому их также необходимо периодически очищать от пыли, проверять правильность работы и так далее.

Работы, которые невозможно выполнять без выключения сервера

Некоторые работы все же требуют отключения питания или канала данных. Они не производятся слишком часто. Но иногда, например, необходимо перезапустить сервера, маршрутизаторы, коммутаторы. Необходимо тщательно осмотреть внутренности каждого блока, провести "ручное" тестирование, которому помешает выполнение стандартных программ. Необходимо серьезно обновить важное ПО.

Слайд 11

1. Техническое обслуживание оборудования

- Электропитание. Необходимо убедиться в наличии источника бесперебойного питания (ИБП) и достаточном уровне заряда его аккумулятора. Желательно, чтобы ИБП мог отправить сигнал на выключение сервера, если заряда осталось очень мало.

- Пыль. Время от времени, необходимо чистить сервер от скопившейся пыли. Для этого рекомендуется использовать баллончики со сжатым воздухом. Особое внимание стоит уделить кулерам.

- Индикация. Визуально осмотреть сервер — если какой-либо из аппаратных компонентов работает со сбоем, можно увидеть горящую красную лампочку. Чаще всего выходят из строя жесткие диски. Необходимо вовремя заметить проблему, чтобы успеть выполнить замену комплектующих и избежать потери данных.

- Серверное помещение. В помещении, где находится серверное оборудование, должна быть невысокая температура воздуха — следите за работой системы кондиционирования. В помещении должно быть чисто.

Слайд 12

2. Обслуживание программного обеспечения

- Установка обновлений. Они содержат исправления критических ошибок, а также новые возможности. Правильно, сначала устанавливать обновления на тестовом сервере, чтобы проверить их корректность. В противном случае, можно навредить системе.

- Проверка безопасности. Включает поиск обновлений безопасности системы и их установку. А также поддержание актуальности антивирусных баз и запуск сканирования на вирусы.

- Чтение системных журналов (логов). Самый лучший способ устранить проблему — не допустить ее. С помощью журналов можно отследить все ошибки и предупреждения, которые происходят в системе и предотвратить серьезные последствия. Необходимо обратить особое внимание на системные логи и сообщения критически важных приложений.

- Выполнение оптимизации. Во время обслуживания сервера, необходимо просматривать счетчики производительности для поиска процессов, которые перегружают систему. Также необходимо чистить систему от временных файлов, выполнять дефрагментацию диска и его логическую проверку.

- Проверка состояния жестких дисков. Дисковые накопители, по двум причинам, являются одним из важнейших объектов проверки — во-первых, на них самое ценное — данные, во-вторых, они выходят из строя. Необходимо проверять состояние поверхности диска с помощью специализированных утилит, например HD Tune.

Windows и Linux — в чем разница поддержки

Как правило, принципиальных различий в обслуживании серверов на базе Windows и Linux нет. Отличаются только команды, инструменты и их внешний вид. В Windows больше работаем мышкой, в Linux — клавиатурой.

Вот небольшой список различий, на которые стоит обратить внимание:

- Linux нужно реже перезагружать после установки обновлений. Это важно учитывать для Windows и обновлять систему в нерабочее время.

- Системы на базе Linux меньше подвержены вирусным атакам и взломам. Однако не стоит расслабляться — вирусы все-таки есть и предусмотреть это стоит. Таким образом, не стоит исключать из регламента антивирусную проверку — просто в системах Windows это нужно делать почаще.

Слайд 13

3. Мониторинг и резервное копирование

Две неотъемлемые составляющие профессионального подхода к обслуживанию серверов.

Мониторинг

Рекомендуется использовать выделенную систему мониторинга, при использовании 10 серверов и более.

В первую очередь, необходимо мониторить сетевую доступность оборудования. Если мониторинг позволяет, также стоит проверять статусы служб, коды ответов на запросы, наличие свободного дискового пространства.

Резервное копирование

В рамках периодического обслуживания сервера, важно проверять своевременное создание резервных копий, но что важнее — возможность восстановить из них данные.

Слайд 14

4. Составление регламента

Для профессионального обслуживания серверного оборудования, необходимо заранее оговорить порядок проведения работ, другими словами — составить регламент. Он должен включать перечень выполняемых операций и частоту их выполнения. Также, в документе необходимо прописать скорость реагирования на возникающие проблемы.

Таблица 10. 1 - Пример регламента для обслуживания серверов Слайд 15

| Описание работ |  | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Тестирование ИБП |  | 2 раза в год |
| Чистка от пыли |  | 2 раза в год |
| Проверка состояния (индикации) |  | 1 раз в месяц |
| Проверка серверного помещения |  | 1 раз в месяц |
| Проверка обновлений безопасности |  | 1 раз в неделю |
| Проверка обновлений системы и программного обеспечения |  | 1 раз в месяц |
| Чтение журналов системы |  | 1 раз в месяц |
| Чистка диска от временных данных |  | 2 раза в месяц |
| Выполнение дефрагментации накопителей |  | 4 раза в год |
| Проверка целостности дисковой системы |  | 1 раз в квартал |

- Частые сбои.
Сервер не включается.

Вообще

  - Полное отсутствие питания

    - Проверить параметры электросети

  - Неисправность всех блоков питания

    - Заменить неисправные блоки питания

  - Неработоспособность BMC или его окружения

    - Проверить параметры эксплуатации (температура)

    - Перезагрузить BMC

    - Заменить материнскую плату

Кнопкой

  - Неработоспособность кнопки

    - Заменить соответствующую панель управления

  - Поломка кабеля кнопки

    - Заменить кабель соответствующей панели управления

Удаленно

  - Проблемы доступа к BMC

  - Специфические проблемы ПО

    - Перезагрузить BMC

    - Обновить внутреннее ПО

  - Специфические проблемы BMC

    - Заменить материнскую плату

- Штатные запросы на перезагрузку

  - Операционная система

    - Изучить журналы ОС, выявить времена и сопровождающую информацию

    - Проверить задачи по расписанию в планировщике ОС

    - Проверить удаленный доступ пользователей с возможностью перезапуска

  - Команды BMC

    - Ограничить пользователей BMC для выявления источника перезагрузок

Сервер самопроизвольно перезагружается

- Штатные запросы на перезагрузку

  - Операционная система

    - Изучить журналы ОС, выявить времена и сопровождающую информацию

    - Проверить задачи по расписанию в планировщике ОС

    - Проверить удаленный доступ пользователей с возможностью перезапуска

  - Команды BMC

    - Ограничить пользователей BMC для выявления источника перезагрузок

Сбой

    - Изучить журнал BMC, выявить времена и сопровождающую информацию

  - Перегрев

    - Заменить неисправные  блоки охлаждения

  - Проблемы питания

    - Проверить надежность подключения кабелей питания

  - BMC

    - Перезагрузить BMC

    - Обновить код BMC

Система не загружается

- Условия: есть загрузочное устройство

  - При отсутствии загрузочного устройства провести установку ОС

- Загрузочное устройство отсутствует в списке загрузки

  - Проверить возможность однократной загрузки

  - Внести загрузочное устройство в список загрузки сервера

- Неисправен адаптер загрузочного устройства

  - Проверить конфигурацию адаптера (настройки RAID)

  - Проверить исправность адаптера

  - Заменить адаптер

- Загрузочное устройство недоступно адаптеру

  - Проверить соединительные кабели адаптера, порты, индикацию портов

  - Проверить наличие питания на оборудовании, поддерживающем загрузочное устройство либо пути к нему

Нет сигнала на мониторе

- Сервер как источник сигнала

  - Включить сервер

- Монитор

  - включить питание монитора

  - проверить VGA-кабель и подключение к разъему VGA

  - Проверить работоспособность монитора

- Выбор используемого видеоадаптера

  - Проверить отсутствие других видеоадаптеров кроме AST

  - Заблокировать другие видеоадаптеры

Доставка сигнала от видеоадаптера до VGA-порта

  - проверить наличие изображения через функцию Control > KVM

  - заменить заднюю плату управления

  - Заменить кабели задней платы управления

Видеоадаптер или BMC

  - Заменить материнскую плату

Лекция 8. xDSL + Ethernet + Беспроводные сети

Лекция 4. Установка, монтаж, эксплуатация и модернизация распределенных АСОИУ, построенных на базе сетей беспроводной передачи данных. Беспроводные сети персональных ЭВМ, беспроводные локальные сети, беспроводные городские и региональные сети, спутниковые сети

Беспроводные компьютерные сети, да и вообще сети вы уже изучали, поэтому подробности организации и устройства сетей мы лишь слегка затронем, и сосредоточим наше внимание технических характеристиках сетей, вопросах выбора оптимального вида сети, правил монтажа оборудования и эксплуатации АСОИУ на базе таких сетей.

Слайд 2 Начнем с терминов

Компьютерная сеть — система, обеспечивающая обмен данными между устройствами обработки информации, в нашем случае это могут быть сервера, рабочие станции, сетевое оборудование, всевозможные контроллеры, датчики и т.д. То есть обмен информацией между устройствами происходит в беспроводной компьютерной сети.

Беспроводные технологии — подкласс информационных технологий, служат для передачи информации между двумя и более точками на расстоянии, не требуя проводной связи. Для передачи информации могут использоваться радиоволны, а также инфракрасное, оптическое или лазерное излучение.

Слайд 3 Беспроводные компьютерные сети — это технологии, позволяющие создавать вычислительные сети, полностью соответствующие стандартам для обычных проводных сетей, без использования кабельной проводки. В качестве носителя информации в таких сетях выступают радиоволны СВЧ-диапазона.

Условно беспроводные компьютерные сети можно разделить на два типа:

- соединение в замкнутом объеме (дом, квартира, офис, выставочный зал, парк и т. п.);

- соединение удаленных локальных сетей (или удаленных сегментов локальной сети).

В данной лекции нас интересуют возможности создания распределенной АСОИУ с использованием технологий беспроводной передачи данных.

4.1 Беспроводные технологии

Существует множество беспроводных технологий, наиболее часто известных по маркетинговым названиям, таким как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth и т.д. Каждая технология обладает определёнными характеристиками, которые определяются её областью применения.

Слайд 4  По радиусу действия и назначению беспроводные технологии подразделяются на следующие группы:

- персональные WPAN ( Wireless Personal Area Network;

- локальные WLAN (Wireless Local Area Network);

- городские WMAN (Wireless Metropolitan Area Network);

- глобальные или региональные WWAN (Wireless Wide Area Network);

- спутниковые WSAN (Wireless Sputnik Area Network).

Слайд 5  Беспроводные персональные сети могут базироваться на следующих технологиях.

UWB — стандарт IEEE 802.15.4/4z - это беспроводная технология передачи информации с помощью импульсных сигналов, излучаемых антеннами приемо-передающих устройств малого радиуса действия в полосе частот не менее 500 МГц ± 20% от центральной рабочей частоты при низких затратах энергии, в качестве несущей используются сверхширокополосные сигналы с крайне низкой спектральной плотностью мощности.

Основным механизмом UWB-связи является передача серий коротких импульсов, каждый длительностью около 1 наносекунды. А поскольку чем короче импульс, тем шире его спектр, то для таких импульсов требуется значительно большая ширина полосы. Отсюда - термин “сверхширокополосный”.

Другой особенностью является крайне низкий уровень сигнала, близкий по силе к радиошуму. Благодаря этому UWB сосуществует с другими, более традиционными технологиями радиосвязи, не вызывая помех.

Применяется в качестве одного из основных компонентов мира интернета вещей, устройств умного дома и систем безопасности. С ее помощью автоматические системы контроля доступа смогут определить приближение объекта к защищаемой территории и заранее определить, есть у него доступ к ней или нет. Также разработчики видят перспективы использования UWB в системах бесключевого доступа в автомобили (2021) или сопряжении нескольких мобильных устройств, находящихся поблизости. Один из вариантов применения UWB – быстрая и точная навигация в крупных зданиях, на вокзалах, торговых центрах и т.д. Технология также пригодится для поиска автомобиля на больших парковках или человека в людных местах. Так же имеются разработки по использованию этой технологии для передачи потоковых муьтимедиа.

DECT — технология беспроводной связи на частотах 1880—1900 МГц с модуляцией GMSK, используется в современных радиотелефонах.

NFC технология коммуникации ближнего поля (Near Field Communication), — простое расширение стандарта бесконтактных карт (ISO 14443), которое объединяет интерфейс смарт-карты и считывателя в единое устройство.

Технология представляет возможность быстрого установления соединения (в пределах 0,1 с) и возможность обмена зашифрованными данными между устройствами, расположенными на расстояниях около 10 см, со скоростью 106...424 Кбит/с в зависимости от конструкции приемопередатчика и внешних условий. Передача данных осуществляется методом электромагнитной индукции на частоте 13,56 МГц. Технология может применяться для считывания информации с автономных датчиков.

IrDA технология передачи данных в инфракрасном диапазоне (Infra red Data Assotiatiori) позволяет провести соединение устройств, расположенных на расстоянии не более 5 м, с помощью инфракрасного излучения с длиной волны 880 нм (стандартные границы 850...900 нм). Для передачи данных между устройствами используются полудуплексный режим передачи, чтобы сигнал от локального передатчика не препятствовал приему сигнала от удаленного передатчика.

Bluetooth технология — все устройства, выполненные по этой технологии, работают на частоте 2,40.. .2,48 ГГц.

Различают несколько спецификаций технологий Bluetooth:

Первые Bluetooth 1.0 со скоростью передачи данных до 720 Кбит/с и дальностью передачи без препятствий до 100 м, а в случае препятствий — до 10 м.

• Bluetooth 1.2 со скоростью передачи до 1 Мбит/с и улучшенным качеством передачи голоса;

• Bluetooth 2.0+EDR с ускоренной передачей данных EDRI {Enhanced Data Rate), с номинальной скоростью до 3 Мбит/с, но практически скорость передачи не более 2,1 Мбит/с;

• Bluetooth 2.1+SS с наличием режима энергосберегающей технологии SS {Sniff Subrating), которая позволяет увеличить продолжительность работы устройства от одного заряда аккумулятора в 3 раза, имеется также режим ускорения установления связи между двумя устройствами;

• Bluetooth 2.1+EDR с ускоренной передачей данных и наличием режима энергосберегающей технологии, позволяющего снизить потребление энергии в 5 раз;

• Bluetooth 3.0+HS с большой скоростью передачи данных HSI {High Speed), теоретически возможная скорость до 24 Мбит/с, на практике значительно меньше;

• Bluetooth 4.0 включает в себя режимы: классический, высокоскоростной и с низким энергопотреблением. Стандарт предусматривает время установления соединения между двумя Bluetooth устройствами менее чем за 5 мс, скорость передачи данных в 1 Мбит/с при размере пакета данных 8...27 байт и расстоянии передачи до 100 м.

• Bluetooth 4.1 - защита от взаимных помех путём автоматического координирования передачи пакетов данных, 4.2 - повышение конфиденциальности и увеличение скорости передачи данных;

• Bluetooth 5.0 –сниженное энергопотребление, радиус действия до 1500 м на практике до 240 м (125 кбит/с), скорость до 2 Мбит/с.

• Bluetooth 5.1 – появляется возможность определять местоположение и направление точки связи.

• Bluetooth 5.2 – улучшенная версия протокола атрибутов ATT — Enhanced Attribute protocol (EATT), который более безопасен, так как использует шифрованное соединение, поддерживает параллельные транзакции, и позволяет изменять блок максимальной передачи ATT (MTU) во время соединения.

• Bluetooth 5.3 - 13 июля 2021 года Bluetooth SIG опубликовал спецификацию ядра Bluetooth версии 5.3.

• 3 сентября 2024 года был анонсирован Bluetooth 6.0. В новую версию технологии добавили несколько новых возможностей: Улучшилась потоковая передача аудио. Улучшены службы определения местоположения.

4.2 Беспроводные сети Wi-Fi

Слайд 6  Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance. Под аббревиатурой Wi-Fi в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. Основными диапазонами Wi-Fi считаются 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Для организации беспроводной сети в замкнутом пространстве применяются как правило передатчики со всенаправленными антеннами.

Дальность связи (радиус действия сети) зависит от применяемого частотного диапазона, мощностей передатчиков и наличия препятствий, препятствующих распространению радиоволн. Без подключения дополнительной антенны устойчивая связь для оборудования стандартов IEEE 802.11b, g, n, ac достигается в среднем на следующих расстояниях: открытое пространство — до 500 м, комната, разделенная перегородками из неметаллического материала — до 100 м, офис из нескольких комнат — до 30 м. Следует иметь в виду, что через стены с большим содержанием металлической арматуры (в железобетонных зданиях таковыми являются несущие стены) радиоволны диапазона 2,4, а тем более 5 ГГц могут вообще не проходить, поэтому в комнатах, разделенных подобной стеной, придется ставить свои точки доступа.

Слайд 7  Технология MU-MIMO поддерживает технологию формирования направленного сигнала (beamforming), которая позволяет определить положение устройства в сети и целенаправленно передавать на это устройство несколько потоков данных одновременно, это хотя и не очень значительно, но повышает как дальность, так и скорость передачи данных.

В 2023 году утвержден стандарт  Wi-Fi 7 (802.11be). До этого последний стандарт Wi-Fi 6E мог использовать диапазон 6 ГГц. Новый стандарт так же может использовать данный диапазон частот. Преимущества нового стандарта:

Во-первых возросла ширина канала со 160 до 320 МГц.

Во-вторых, Wi-Fi 7 привнес функцию объединения нескольких диапазонов в один гибридный — Multi-Link Operation (MLO). То есть, теперь скачивать файлы можно одновременно на нескольких частотах. Например, при подключении по 6 ГГц доступна скорость в 1,5 Гбит/с, а на 5 ГГц — 0,5 Гбит/с. C MLO не придется выбирать, а получится загрузить данные со скоростью более 2 Гбит/с, с учетом диапазона 2,4 ГГц.

В-третьих, Wi-Fi 7 увеличил количество пространственных потоков MU-MIMO с 8×8 до 16×16. Это значит, что новый стандарт позволяет обмениваться информацией сразу с 16 гаджетами одновременно, а не 8-ю, как это предлагает Wi-Fi 6E. Как итог, Wi-Fi 7 может обеспечить максимальную скорость до 5,8 Гбит/с против 2,4 Гбит/с у предшественника.

Таблица 4.1

Технические характеристики сетей Wi-Fi стандартов семейства IEEE 802.11

| Стандарт | Частота, ГГц | Кол-во каналов | Мах теоретическая скорость передачи данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11b | 2,4 | 14 (3) (шир. канала 20) | 11 Мбит/с |
| 802.11а | 2,4 | 8(2) | 54 Мбит/с |
| 802.11g | 2,4 | 14 (3) | 54 Мбит/с (OFDM) |
| 802.11п | 2,4; 5,0 | 4(шир. канала 40) | 600 Мбит/с (OFDM-MIMO) |
| 802.11lac | 5,0 | (шир. канала до 160) | 6,7 Гбит/с (MIMO) |
| 802.11ad | 2,4; 5,0; 6,0 |  | 7 Гбит/с |
| 802.11be | 2,4; 5,0; 6,0 |  | 30 Гбит/с |

В настоящее время существует около 33 стандартов Wi-Fi, большинство не получили широкого распространения. Существуют интересные стандарты, например 802.11bb – который предполагает использование для передачи данных лампы освещения, данные передаются в инфракрасном диапазоне (800-1000 нм) скорость до 9,6 Гбит/сек.

802.11y — дополнительный стандарт связи, работающий на частотах 3,65-3,70 ГГц. Обеспечивает скорость до 54 Мбит/с на расстоянии до 5000 м на открытом пространстве.

Слайд 8  Реальная скорость передачи данных в БЛВС всегда меньше теоретической вследствие влияния на нее следующих факторов:

v = f (C, L, N, PB, PP9 M, К),					(4.1)

где С — объем служебной информации; L — расстояние между узлом сети и точкой доступа; N — число и типы преград, расположенных между узлом сети и точкой доступа; РВ — радиочастотные помехи от других точек доступа; РР — помехи от перекрывающихся частотных каналов; М- тип модели точки доступа; К — конфигурация сети.

Слайд 9  При создании АСОИУ на базе беспроводной сети для обеспечения ее качественного функционирования требуется соблюдать следующие рекомендации по размещению точек доступа, настройке их рабочих параметров и комплектации устройств антеннами.

- Соседние точки доступа следует настраивать на неперекрывающиеся частотные каналы и располагать их в вершинах равностороннего треугольника на плоскости или тетраэдра – для многоуровневых систем, чтобы уменьшить взаимное влияние радиочастотных помех.

- Соседние точки доступа, работающие на одном и том же частотном канале, рекомендуется размещать на расстоянии не менее 35 м одна от другой, чтобы их сигналы не очень сильно перекрывались.

- При размещении точек доступа следует иметь в виду, что сигналы оборудования стандарта IEЕЕ 802.11а (частота 5ГГц) намного хуже проходят сквозь стены и потолки, чем сигналы оборудования стандартов IEЕЕ 802.11b и IEЕЕ 802.11g (частота 2,4 ГГц), что существенно сокращает дальность связи. Однако для сетей стандартов IEЕЕ 802.11b и IEЕЕ 802.11g источниками радиочастотных помех могут быть многие устройства, работающие на частоте 2,4 ГГц, что также сокращает дальность связи.

- Для закрытых помещений при большом числе узлов сети следует проводить их обследование для оптимального размещения точек доступа и корректной настройки мощности радиосигналов, излучаемых точкой доступа и (или) узлами, чтобы уменьшить степень влияния взаимных помех на работу устройств беспроводной сети.

- При выборе типа антенны для точки доступа необходимо учитывать, что антенна — это и излучатель радиоволн, и их приемник. Конструкция антенны определяет зону покрытия точки доступа беспроводной сети, т. е. зону, в которой сигнал, излучаемый точкой доступа, способен принять устройства беспроводной сети. Для сетей Wi-Fi существуют направленные и секторные антенны, которые могут быть как наружными (внешними и размещенными на стенах здания), так и внутренними (размещенными внутри помещений). Для антенн, предназначенных для работы в условиях внешней среды, обычно указывают максимально допустимые порывы ветра, границы рабочей температуры и влажность окружающей среды. Так, для внешней антенны фирмы D-Link с кодовым названием ANT70-0800 указанные параметры соответственно имеют следующие значения: 55,5 м/с, от - 40...+ 80 °С, 5...95 %.

Направленные антенны формируют зону распространения сигнала в виде конуса с углом 10…15° и облучают только выделенное направление.

Секторные антенны имеют сложную диаграмму направленности, охватывающую горизонтальную и вертикальную плоскости. Так, в горизонтальной плоскости это обычно сектор с углом 30...90°, а в вертикальной плоскости это сектор с углом 60... 120°. Обычно для секторной антенны указывают ширину диаграммы направленности как для горизонтальной плоскости, так и для вертикальной. Основное преимущество секторных антенн по сравнению с направленными антеннами состоит в том, что они облучают более широкий пространственный сектор. Например, чтобы покрыть все помещения сигналом от беспроводной точки доступа, в его углу следует поставить точку доступа с секторной Wi-Fi-антенной с углом раскрытия по горизонтальной плоскости 90°.

Направленные антенны следует устанавливать в углу комнат здания у внешних стен с направлением антенны внутрь здания так, чтобы минимизировать зону охвата внешней части здания и нежелательных рабочих помещений.

6. При выборе антенн одной из важнейших их характеристик является коэффициент усиления антенны, который измеряется в так называемых изотропных децибелах (dBi).

Коэффициент усиления антенны определяет, насколько децибел поток энергии, излучаемый антенной в определенном направлении, больше потока энергии, который был бы зафиксирован в этом направлении в случае использования изотропной антенны. Изотропная антенна — это идеальная, условная антенна, точечный источник электромагнитных волн, излучающая равномерно по всем направлениям, диаграмма направленности которой представляет собой сферу, а коэффициент усиления равен единице.

Слайд 10  Маленький лекбез или номинанте тем кто знаком

Децибел (дБ, dB) — это логарифмическая единица, которая широко применяется в физике для выражения отношений величин. Децибелы показывают, во сколько раз одно значение больше (или меньше) другого. Вместо того, чтобы считать в «разах», считают в децибелах — это удобнее.

В основе децибела лежит десятичный логарифм. Рост значения на 3 дБ означает увеличение в 2 раза, что делает запись в децибелах простой и наглядной для сравнения. Децибелы можно складывать и вычитать, а их численное выражение всегда компактнее, чем полная запись «в разах». Например, коэффициент усиления 65 дБ = 3 160 000 раз, а усиление 80 дБ = 100 000 000 раз.

Перевод «раз» в децибелы для энергетических величин (в том числе мощности) осуществляется по формуле:

10*log10*(P1 / P2) = дБ,

где P1 и P2 — сравниваемые значения.

Чтобы перевести децибелы в разы, достаточно воспользоваться формулой:

10*(n / 10) = m,

где n — значение в децибелах, m — отношение в «разах».

Из этого следует, что сам по себе децибел — единица относительная (безразмерная), с ее помощью можно сравнить совершенно любые величины. При этом значение в децибелах может быть как положительным (увеличение в разы), так и отрицательным (уменьшение в разы).

Эта особенность децибелов используется, чтобы в компактной форме выражать большие или малые значения мощности и других величин. Для этого их сравнивают с определенным эталонным значением («нулевым уровнем»).

Слайд 11  Что такое децибел-милливатт (дБм)? Зачем нужны дБм?

Приняв за «нулевой уровень» эталонное значение и сравнивая с ним конкретное значение, можно существенно упростить запись и оперировать небольшими, удобными для восприятия числами.

Чаще всего подобная запись используется для единиц мощности — милливаттов. Взяв за опорный уровень значение 1 мВт, получаем новую единицу — децибел-милливатт (дБм).

дБм (dBm) указывает, во сколько раз данное значение мощности больше (или меньше) мощности 1 мВт. Значение в децибел-милливаттах может быть как положительным (при мощности >1 мВт), так и отрицательным (при мощности <1 мВт).

0 дБм = 1 мВт

10*log10(мВт) = дБм

10*(дБм / 10) = мВт

Пример. Допустим, исходный сигнал мощностью 17 дБм при распространении в свободном пространстве «затух» на 80 дБ. Тогда:

20 дБм − 80 дБ = -60 дБм

Для классической записи в «разах» подобная запись выглядела бы следующим образом:

100 мВт / 100 000 000 раз = 0,000001 мВт

Помимо дБм, применяются и другие аналогичные единицы:

•	дБи (dBi) — изотропный децибел. Единица выражает коэффициент усиления измеряемой антенны по сравнению с идеальной изотропной антенной, излучающей энергию равномерно во всех направлениях. Коэффициент усиления изотропной антенны принят за 0 дБи.

Слайд 12  Например, если коэффициент усиления антенны составляет 5 dBi, то имеется в виду то направление, в котором достигается максимальная мощность излучения (главный лепесток диаграммы направленности). Это означает, что в этом направлении мощность излучения на 5 дБ больше, чем мощность излучения идеальной изотропной антенны.

5дБ соответствуют увеличению мощности в 3,16 раза, поскольку

5 = 10 * lg ka / 1 = 10 * lg ka,    ka  =3,16,

а 10 дБ соответствуют увеличению мощности в 10 раз, поскольку

10 = 10 * lg ka / 1 = 10 * lg ka,    ka  =10.

Так, при использовании беспроводной точки доступа с мощностью передатчика 20 дБм (децибел-милливатт) (или 100 мВт) и направленной антенной с коэффициентом усиления 10 дБм мощность сигнала в направлении максимального усиления антенны составит 20 дБм + 10 dBi = 30 дБм (или 1 000 мВт), т. е. в 10 раз больше, чем в случае применения изотропной антенны.

Коэффициент усиления наружных антенн обычно больше, чем внутренних, а направленных антенн — больше, чем секторных. Так, для большинства антенн сетей Wi-Fi коэффициент усиления наружных антенн составляет 9...21 dBi, а внутренних антенн 6 ...9 dBi.

Слайд 13   При оценке допустимой дальности размещения узла сети от точки доступа используют основную формулу радиосвязи, которая устанавливает зависимость потерь мощности сигнала от пройденного им расстояния L и длины волны λ и имеет следующий вид:

Рп = 10 * Ig (4 * π * L / λ)2 = 10 * Ig (4 * π * L * f / c0)2,				(4.2)

где Рп потери мощности сигнала на пути от точки доступа до узла сети, дБ; L — расстояние между точкой доступа и узлом сети, м; λ = c0 / f — длина волны, излучаемой передатчиком, м; с0 — скорость света в вакууме, 300 000 км/с; f — частота передачи радиосигнала, ГГц.

Слайд 14  На практике в зависимости от частоты применяют следующие типовые значения длины волны:

f = 14 ГГц, λ, = 30 * 107 / 14 * 109 = 2,1 10-2м;

f = 5 ГГц, λ = 30 * 107 / 5 -109 = 6,0*10-2 м;

f = 2,4 ГГц, λ = 30 * 107 / 2,4 • 109 = 12,5 10-2м.

После преобразования выражения (4.2) получим:

Рп = 20 * Ig (4 * π * L * f / c0) = 20 * [ Ig (4 * π ) + lg L + lg f – lg c0]		(4.3)

С учетом единиц дальности (м), частоты (ГГц) и мощности (дБ) имеем:

Lmax=10(-Pп-32.520-lgf), 					(4.4)

где Рп < 0.

Слайд 15  Пример 4.1.

Определите максимальное расстояние, на котором в помещении на скорости 54 Мбит/с будет стабильно работать беспроводная ЛВС стандарта 802.11g. Допустимые потери мощности сигнала для первого варианта Рп1 = -74 дБ, для второго — Рп2 = -79 дБ, а частота работы сети f = 2,4 ГГц.

1. Используя выражение (4.4), запишем для первого варианта

Lmax=10(-Pп-32.520-lgf)=10(74-32.520-lg2.4)=10(2.075-0.38)=49.5 м,

Для второго варианта аналогично

Lmax=10(-Pп-32.520-lgf)=10(79-32.520-lg2.4)=10(2.325-0.38)=88,1 м,

Таким образом, дальность радиосвязи увеличилась почти в 1,8 раза.

Слайд 16  4.2 Беспроводные сети соединения удаленных локальных сетей

Слайд 17  Для соединения удаленных локальных сетей (или удаленных сегментов локальной сети) используется оборудование с направленными антеннами, что позволяет увеличить дальность связи до 20 км (а при использовании специальных усилителей и большой высоте размещения антенн — до 50 км). Причем в качестве подобного оборудования могут выступать и устройства Wi-Fi, нужно лишь добавить к ним специальные антенны (если это допускается конструкцией). Комплексы для объединения локальных сетей по топологии делятся на «точку-точку» и «звезду». При топологии «точка-точка» (режим Ad-hoc в IEEE 802.11) организуется радиомост между двумя удаленными сегментами сети. При топологии «звезда» одна из станций является центральной и взаимодействует с другими удаленными станциями. При этом центральная станция имеет всенаправленую антенну, а другие удаленные станции — однонаправленные антенны. Применение всенаправленной антенны в центральной станции ограничивает дальность связи дистанцией примерно 7 км. Поэтому, если требуется соединить между собой сегменты локальной сети, удаленные друг от друга на расстояние более 7 км, приходится соединять их по принципу «точка-точка». При этом организуется беспроводная сеть с кольцевой или иной, более сложной топологией.

Мощность, излучаемая передатчиком точки доступа или клиентской станции в квартире или офисе, работающей по стандарту IEEE 802.11, обычно не превышает 0,1 Вт. Для сравнения — мощность, излучаемая мобильным телефоном, на порядок больше (в момент звонка - до 2 Вт).

Слайд 18  Беспроводные сети масштаба города работают на основе телекоммуникационной широкополосной технологии предоставления пользователям беспроводного доступа в сеть WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Эта технология позволяет, используя базовые станции, объединить в сеть отдельные ПЭВМ, расположенные одна от другой на расстоянии в несколько километров. Радиус ее действия базовой станции до 25 км, а при отсутствии прямой радиовидимости до 5...8 км По факту дальность связи зависит от множества факторов и в реальных условиях может снижаться до 500-800 м. Данную технологию называют также последней милей. Основана на стандарте IEEE 802.16, который также называют Wireless MAN.

WiMAX подходит для решения следующих задач:

- Соединения точек доступа Wi-Fi друг с другом и другими сегментами Интернета.

- Обеспечения беспроводного широкополосного доступа как альтернативы выделенным линиям и DSL.

- Предоставления высокоскоростных сервисов передачи данных и телекоммуникационных услуг.

- Создания точек доступа, не привязанных к географическому положению.

- Создания систем удалённого мониторинга (monitoring системы), например в системе SCADA.

WiMAX позволяет осуществлять доступ в Интернет на высоких скоростях, с гораздо большим покрытием, чем у Wi-Fi-сетей. Это позволяет использовать технологию в качестве «магистральных каналов», продолжением которых выступают традиционные DSL- и выделенные линии, а также локальные сети. В результате подобный подход позволяет создавать масштабируемые высокоскоростные сети в рамках городов.

• Стандарт IEЕЕ 802.16d WiMAX, - предоставляет услуги только неподвижным (стационарным) абонентам в двух радиочастотных диапазонах 3,5 и 5 ГГц. Скорость передачи данных в зоне покрытия сети при отсутствии помех может достигать 75... 100 Мбит/с, а при наличии помех — снижаться до 10 Мбит/с.

- Стандарт IEЕЕ 802.16е Mobile WiMAX (ШЕЕ 802.16-2005) относится к мобильным беспроводным сетям WiMAX, предоставляющим пользователям услуги мобильной связи в следующих радиочастотных диапазонах: 2300...2400 МГц, 2496...2690 МГц и 3400... 3600 МГц. В РФ для этих сетей используется диапазон частот 2,5 ГГц. Мобильный WiMAX предоставляет пользователям возможность передвигаться в зоне покрытия сети со скоростью до 120 км/ч. При расположении пользователей на расстоянии до 5 км от базовой станции скорость передачи данных в сети может составлять до 40 Мбит/с. С увеличением скорости передвижения пользователей в зоне покрытия сети и (или) расстояния пользователей от базовой станции уменьшается и может достигать всего нескольких Мбит/с.

- Стандарт IEEE 802.16m WiMAX 2 или 4G — передовая (или усовершенствованная) беспроводная сеть масштаба города WMAN Advanced (Wireless Metropolitan Area Network Advanced), принят в 2010 г. Стандарт относится к беспроводным сетям, ориентированным на работу как стационарных, так и мобильных пользователей. В мобильном режиме работы пользователей скорость передачи данных доходит до 330 Мбит/с при радиусе действия в несколько десятков километров.

- Стандарт IEЕЕ 802.16п (беспроводная сеть стандарта WiMAX 3.0) находится в стадии разработки. Планируемые скорости при стационарной связи — до 10Гбит/с, мобильной — до 1 Гбит/с., радиус действия до 150 км.

- 5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, использует частоты 24 ГГц и выше (США 28, 37, 37 ГГц), такой сигнал 5G не способен эффективно работать на расстоянии более нескольких сотен метров между передатчиком и приёмником, в отличие от сигналов 4G или 5G более низкой частоты (до 6 ГГц). В результате базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты.

Слайд 19  Региональные сети обслуживают зоны размером в десятки и сотни километров и работают на базе следующих технологий.

- GSM (Global Standard for Mobile Communications) - глобальный стандарт для мобильной сотовой связи с разделением канала, который обеспечивает скорость передачи данных до 9,6 Кбит/с.

- GPRS (General Packet Radio Service) — пакетная передача данных по радиосетям общего пользования, является надстройкой над технологией мобильной радиосвязи GSM и позволяет передавать данные на скоростях до 170 кбит/с.

- EDGE (Enhanced Data for Global Evolution) — улучшенные скорости передачи данных для эволюции GSM-стандарта. Позволяет получить скорости передачи данных до 384...473,6 Кбит/с.

- HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) — высокоскоростной пакетный доступ в нисходящем направлении, т. е. высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному устройству. Технология HSDPA обеспечивает теоретическую скорость передачи данных до 14,4 Мбит/с, реальную скорость не более 3,6 Мбит/с.

- UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service) ‘— универсальная система мобильной телекоммуникации, разработана для модернизации и дальнейшего развития сетей GSM. Это технология мобильной связи третьего поколения 3G (Third Generation), позволяет в диапазоне частот около 2 ГГц передавать данные, голос, а также видеоинформацию (смотреть фильмы на мобильном телефоне) со скоростью до 7,2 Мбит/с.

• LTE {Long Term Evolution — долгосрочная эволюция), Для начальной модернизации использовалось объединение технологии нескольких технологий, что позволило получить скорость передачи данных от базовой станции к абоненту 7,2 Мбит/с, а от абонента к базовой станции — 5,8 Мбит/с. В настоящее время скорость передачи к движущемуся объекту до 20 мБит/с, стационарному до 1 Гбит/с.

При создании региональных сетей на базе рассмотренных технологий, как правило, применяют радиорелейные линии связи (РРЛС) - цепочки приемопередатчиков, расположенных в прямой видимости на расстоянии 25...100 км и имеющих мощные антенны. Диаметр антенн составляет 3,5...5,0 м, а высота — 20...200 м. Коэффициент усиления антенн находится в пределах 30...45 дБ.

Слайд 20  Расстояние между соседними приемопередатчиками в случае прямой видимости приближенно определяют в километрах по формуле 4.5

L=3.57h1+h2,						(4.5)

где h1, h2 — высоты антенных опор, м.

Следует учесть, что нормальная рефракция радиоволн искривляет их траектории в сторону поверхности Земли, что увеличивает дальность радиосвязи, тогда

L=4.12h1+h2,						(4.6)

Для организации магистральной радиорелейной сети связи используют тропосферную связь. В этом случае дальность радиосвязи определяется по формуле 4.7

L=4.12h1+h2+h3,						(4.7)

где h3— нижняя граница видимой приемопередатчиками области тропосферы, h3 = 10 000... 13 000 м.

Слайд 21  Радиоволна в процессе распространения в пространстве занимает объем в виде эллипсоида вращения с максимальным радиусом в середине пролета, который называют зоной Френеля. Естественные (земля, холмы, деревья) и искусственные (здания, столбы) преграды, попадающие в это пространство, ослабляют сигнал.

Радиус первой зоны Френеля над предполагаемой преградой может быть рассчитан с помощью формулы:

R=17.31f*S*DS+D=λ*S*DS+D, (м)					(4.8)

где R - радиус зоны Френеля (м); S, D - расстояние от антенн до самой высшей точки предполагаемого препятствия (км); f - частота (ГГц), λ – длинна волны.

Если внутри окружности, радиус которой составляет примерно 0,6 радиуса первой зоны Френеля, проведенной вокруг любой точки между двумя трансиверами, нет никаких преград, то затуханием сигнала, обусловленным наличием преград, можно пренебречь. Одной из таких преград является земля. Следовательно, высота двух антенн должна быть такой, чтобы вдоль тракта не было ни одной точки, расстояние от которой до земли было бы меньше, чем 0,6 первой зоны Френеля.

Слайд 22  Пример 4.2

Пусть расстояние между двумя трансиверами равно 10 км, а частота несущей - 2,4 ГГц. Найти радиус первой зоны Френеля в точке, расположенной посередине между трансиверами.

Решение

R=17.31f*S*DS+D=12,4*5*510=17,66 м

Радиус первой зоны Френеля в точке, расположенной посередине между трансиверами, равен 17,66 м.

4.3 Спутниковые системы связи

Слайд 23  Спутниковые системы связи используют следующие типы орбит:

• геостационарные околоземные орбиты GEO (Geostationary Earth Orbit), которые характеризуются тем, что если находящиеся на ней спутники движутся с угловыми скоростями, равными угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси, то с поверхности Земли они кажутся неподвижными. Высота этих орбит около 35 000...36 000 км, а задержка распространения сигнала от абонента к спутнику и обратно составляет около 300 мс;

- средневысотные околоземные круговые орбиты МЕО (Medium Earth Orbit), расположенные на высоте 5 000... 15 000 км от поверхности Земли. Диаметр зоны обслуживания доходит до 15 000 км. Двойная задержка распространения сигнала через спутник-ретранслятор составляет не более 140 мс, что практически неуловимо для человеческого слуха;

- низковысотные круговые орбиты LEO (Low Earth Orbit), находящиеся на расстоянии 300... 1 500 км от поверхности Земли. Двойная задержка распространения сигнала составляет до 30 мс, зона обслуживания каждого спутника — не более 8 000 км.

- Спутники Старлинк находятся на орбитах высотой 350 – 590 км

Задержка связи между двумя наземными абонентами, расположенными непосредственно под спутником, который находится на круговой орбите на высоте 35 700 км над поверхностью Земли, в действительности существенна и составляет (2 • 35 700) / 300 000 = 0,24 с.

Слайд 24  Максимальное время задержки сигнала от источника к адресату при использовании спутниковой системы связи, когда спутник находится на геостационарной орбите, определяется из выражения 4.9:

tmax=2Lc0=2Hc01+2RH+2R2H2≈2Hc01+2RH, 			(4.9)

где L — расстояние от источника сигнала до спутника (или от спутника до адресата),

L=R2+(R+H)2, 						(4.10)

Слайд 25  Поскольку скорость света в вакууме c0 = 300 000 км/ч, радиус Земли R = 6 370 км, расстояние от поверхности Земли до геостационарной орбиты Н= 35 700 км, то, согласно выражению 4.9, имеем:

tmax≈2Hc01+2RH≈2*357003000001+2*637035700≈0.28 c=280 мс

Для спутника, вращающегося на геостационарной орбите и работающего на частоте 14 ГГц (λ = 0,0214 м), затухание сигнала, идущего с Земли к нему или обратно, определяют по формуле 4.9, оно составляет около 200 дБ.

Для нормального функционирования спутниковой сети связи должно быть выполнено условие (4.11):

Θа < Θс	(Тета)						(4.11)

где Θа — ширина диаграммы направленности антенны; Θс — дрейф спутника, обычно в пределах Θс ≤  5.

Значение Θа  определяют по формуле 4.12:

Θа=57,3λD,							(4.12)

где λ – длина волны сигнала, идущего со спутника,

λ=c0f=300 000 000 м/с14*109 Гц=0,0214 м,  D – диаметр антенны на рабочей станции, D=150…350 cv.

Слайд 26  Пример 4.3

Оцените качество работы спутниковой сети связи, если она имеет следующие характеристики: дрейф спутника Θс =5°, частота работы передатчика f = 14*109 Гц, диаметр наземной антенны D =150 см.

Решение

После подстановки исходных данных в выражение 4.12 получим:

Θа=57,3λD=57.3*cD*f=57.3*300 000 000150*14*109=0.8°,

Поскольку условие Θa < Θс выполнено, так как 0,8° < 5°, то рассматриваемая спутниковая сеть связи функционирует нормально.

Слайд 26  Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат пакетов и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. В середине 90-х годов прошлого века Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС, практически вытеснив такие технологии, как Arcnet, FDDI и Token ring.

В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать кабель витая пара и кабель оптический. Метод управления доступом — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiply Access with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 72 до 1526 байт, описаны методы кодирования данных.

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, а позже был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с. Появилась возможность работы в режиме полный дуплекс.

Ранние модификации Ethernet

Xerox Ethernet — оригинальная технология, скорость 3Мбит/с, существовала в двух вариантах Version 1 и Version 2, формат кадра последней версии до сих пор имеет широкое применение.

0BROAD36 — широкого распространения не получил. Один из первых стандартов, позволяющий работать на больших расстояниях. Использовал технологию широкополосной модуляции, похожей на ту, что используется в кабельных модемах. В качестве среды передачи данных использовался коаксиальный кабель.

1BASE5 — также известный, как StarLAN, стал первой модификацией Ethernet-технологии, использующей витую пару. Работал на скорости 1 Мбит/с, но не нашёл коммерческого применения.

Централизованные, распределенные и многоуровневые АСОИиУ строят на основе ЛВС семейства Ethernet, классификация которых приведена в табл. 7.1.

Таблица 7.1

ЛВС семейства Ethernet, используемые для построения АСОИиУ

Первые версии Ethernet10 Мбит/ с Ethernet (Thick ethernet)

| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Mbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.3 | 1983 | 10Base5 | 10 | 500 м | коаксиальный |
| IEEE 802.3a | 1985 | 10Base2 | 10 | 185 м |  |
| IEEE 802.3b | 1985 | 10Broad36 | 10 | 3600 м |  |
| IEEE 802.3e | 1987 | 1Base5 | 1 | 250 м | UTP |
| IEEE 802.3e | 1987 | StarLan 10 | 10 | 250 м | UTP |
| IEEE 802.3d | 1987 | FOIRL | 10 | 1000 | оптоволоконный |
| IEEE 802.3i | 1990 | 10Base-T | 10 | 100 м | UTP cat 3,5 |
| IEEE 802.3j | 1993 | 10Base-F | 10 | 2 км | оптоволоконный |

Слайд 27

Fast Ethernet — общее название для набора стандартов передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с, в отличие от исходных 10 Мбит/с.

| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Mbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.3u | 1995 | 100Base-FX | 100 | Одномод — 2 км Многомод — 400 м | оптоволоконный |
|  |  | 100Base-T | 100 | 100 м | UTP/STP cat 5 |
|  |  | 100Base-T4 | 100 | 100 м | UTP/STP cat >= 3 |
|  |  | 100Base-TX | 100 | 100 м | UTP/STP cat 5 |
| IEEE 802.12 | 1995 | 100Base-VG | 100 | 100 м | UTP cat 3,5 |
| IEEE 802.3y | 1998 | 100Base-T2 | 100 | 100 м | UTP cat 3,5 |
| TIA/EIA- 785 | 2001 | 100Base-SX | 100 | 300 м | оптоволоконный |
| IEEE 802.3ah | 2004 | 100Base- LX10 | 100 | 10 км |  |
| IEEE 802.3ah | 2004 | 100Base- BX10 | 100 | 10 км |  |

Слайд 28  Gigabit Ethernet (GbE) — термин, описывающий набор технологий для передачи пакетов Ethernet со скоростью 1 Гбит / с. Он определен в документе IEEE 802.3-2005.

| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Mbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.3z | 1998 | 1000Base-CX | 1000 | 25 м | UTP/STP cat 5,5е,6 |
|  |  | 1000Base-LX | 1000 | Одномод — 5 км Многомод — 550 м | оптоволоконный |
|  |  | 1000Base-SX | 1000 | 550 м |  |
| IEEE 802.3ab | 1999 | 1000Base-T | 1000 | 100 м | UTP/STP cat 5,5е |
| TIA 854 | 2001 | 1000BASE-TX | 1000 | 100 м | UTP/STP cat 6,7 |
| IEEE 802.3ah | 2004 | 1000BASE-LX10 | 1000 | 10 км | оптоволоконный |
| IEEE 802.3ah | 2004 | 1000BASE-BX10 | 1000 | 10 км |  |
| IEEE 802. Зар | 2007 | 1000BASE-KX | 1000 | 1 м | Для объединительной платы |
| Non- standard | ? | 1000BASE-EX | 1000 | 40 км | оптоволоконный |
| Non- standard | ? | 1000BASE-ZX | 1000 | 70 км |  |

Слайд 29  10 Gigabit Ethernet или 10GbE являлся новейшим (на 2006 год). Он определяет версию Ethernet с номинальной скоростью передачи данных 10 Гбит/с. Стандарт для оптоволокна специфицирован в IEEE 802.3-2005, а для витой пары в IEEE 802.3an-2006.

| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Gbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.Зае | 2003 | 10GBASE- SR | 10 | 26-300 м | оптоволоконный |
|  | 2003 | 10GBASE-LX4 | 10 | Одномод — 10 км Многомод — 300 м |  |
|  | 2003 | 10GBASE-LR | 10 | 10 км |  |
|  | 2003 | 10GBASE-ER | 10 | 40 км |  |
|  | 2003 | 10GBASE-SW | 10 | 26 м — 40 км |  |
|  | 2003 | 10GBASE-LW | 10 |  |  |
|  | 2003 | 10GBASE-EW | 10 |  |  |
| IEEE 802.Зак | 2004 | 10GBASE-СХ4 | 10 | 15 м | медный кабель СХ4 |
| IEEE 802.Зап | 2006 | 10GBASE-Т | 10 | 100 м | UTP/STP cat 6,6а,7 |
| IEEE 802.3aq | 2006 | 10GBASE-LRM | 10 | 220 м | оптоволоконный |
| IEEE 802.Зар | 2007 | 10GBASE-КХ4 | 10 | 1 м | для объединительной платы |
| IEEE 802.3av | 2009 | 10GBASE-PR | 10 | 20 км | оптоволоконный |

Слайд 30  40-гигабитный Ethernet (40GbE) и 100-гигабитный Ethernet (100GbE) — стандарты Ethernet IEEE P802.3ba с 2007 по 2011 год. В новых стандартах обеспечивается скорость передачи данных в 40 и 100 гигабит в секунду.

| Стандарт | Год выхода стандарта | Тип | Скорость передачи (Gbps) | Максимальная длина сегмента в метрах | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.3ba | 2010 | 40GBase- KR4 | 40 | 1 м | Для объединительной платы |
|  |  | 100GBase- КР4 | 100 | 1 м |  |
|  |  | 100GBase- KR4 | 100 | 1 м | для улучшенной объединительной платы |
|  |  | 40GBase-CR4 | 40 | 7 м | Медный биаксиальный кабель |
|  |  | 100GBase- CR10 | 100 | 7 м |  |
|  |  | 40GBase-T | 40 | 30 м | UTP cat 8 |
|  |  | 40GBase- SR4 | 40 | 100 м | оптоволоконный |
|  |  | 100GBase-SR10 | 100 | 125 м |  |
|  |  | 40GBase- LR4 | 40 | 10 км |  |
|  |  | 100GBase-LR4 | 100 | 10 км |  |
|  |  | 100GBase-ER4 | 100 | 40 км |  |
| IEEE 802.3bg | 2011 | 40GBase-FR | 40 | 2 км |  |

При описании сетей обычно используются следующие понятия:

•	луч сети — кабель, соединяющий узел сети с концентратором или соединяющий два соседних концентратора;

•	длина сети — сумма расстояний всех лучей, соединяющих через концентраторы два наиболее удаленных один от другого узла сети;

•	длина световой волны λ — длина волны, излучаемой оптическим приемопередатчиком, нм.

Слайд 31  Основные эксплуатационные характеристики скоростных и сверхскоростных ЛВС, используемых при построении АСОИиУ, приведены в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Основные эксплуатационные характеристики ЛВС семейства Gigabit Ethernet

| Стандарт | Среда передачи | Максимальная длина луча сети, м |
| --- | --- | --- |
| ЛВС Gigabit Ethernet |  |  |  |
| 1GBaseLX | OK на основе одномодового волокна, светодиодный приемопередатчик, λ = = 1310 нм | 5 000 |
| 1GBaseSX | ОК на основе многомодового волокна, светодиодный приемопередатчик, λ, = 850 нм | 500 |
| 1lGBaseT | Кабель витая пара категории 5Е (задействованы четыре пары) | 100 |
| 1GBaseTX | Кабель витая пара категории 6 (задействованы две пары) | 100 |
| ЛВС 10 Gigabit Ethernet |  |  |  |
| 10GBaseER | ОК на основе одномодового волокна, лазерный приемопередатчик, λ = 1550 нм | 40 000 |
| 10GBaseLR | ОК на основе многомодового волокна, лазерный приемопередатчик, λ = 1310 нм | 10 000 |
| 10GBaseSR | ОК на основе многомодового волокна, светодиодный приемопередатчик, λ - 850 нм | 26 |
| ЛВС 40 Gigabit Ethernet на основе многомодового волокна* |  |  |  |
| 40GBaseSR4 | OK ОМ4, восемь волокон, стандартный 12-волоконный разъем МРО на кабель | 150 |
|  | OK ОМЗ, восемь волокон, стандартный 12-волоконный разъем МРО на кабель | 100 |
| ЛВС 100 Gigabit Ethernet |  |  |  |
| 100GBaseSR10 | OK ОМ4, 20 волокон, стандартный 12- волоконный разъем МРО на кабель (**) | 150 |
|  | ОК ОМЗ, 20 волокон, стандартный 24- волоконный разъем МРО на кабель (**) | 100 |

*Во всех сетях используется лазерный приемопередатчик VCSEL, λ - 850 нм, скорость по волокну 10 Гбит/с.

**Оптический коннектор (соединитель) МРО (Multi-fiber Push On) служит для соединения оптических волокон с коммуникационными панелями (кросспанелями), имеет небольшие размеры и обладает хорошими оптическими характеристиками.

Следует отметить, что в настоящее время рядом фирм рассматривается возможность реализации ЛВС 100 Gigabit Ethernet с использованием оптического кабеля, состоящего из восьми многомодовых волокон, при этом скорость передачи данных должна составлять 25 Гбит/с по каждому волокну в одном направлении.

Слайд 32  Четкое распознавание коллизий всеми станциями сети является необходимым условием корректной работы сети Ethernet. Если какая-либо передающая станция не распознает коллизию и решит, что кадр данных ею передан, верно, то этот кадр данных будет утерян.

Для надежного распознавания коллизий должно выполняться следующее соотношение:

Tmin  PDV,							(7.1)

где Tmin - время передачи кадра минимальной длины,

PDV – время, за которое сигнал коллизии успевает распространиться до самого дальнего узла сети.

Так как в худшем случае сигнал должен пройти дважды между наиболее удаленными друг от друга станциями сети (в одну сторону проходит неискаженный сигнал, а на обратном пути распространяется уже искаженный коллизией сигнал), то это время называется временем двойного оборота (Path Delay Value, PDV).

ВТ (Bit Time) — битовый интервал, длительность одного бита данных, Зависит от используемой несущей частоты и д.р. факторов. Для витой пары 100 Fast Ethernet  ВТ =10 нс, для 10  Ethernet  ВТ =100 нс,

Размер кадра минимальной длины вместе с преамбулой составляет 72 байт или 576 бит, поэтому на его передачу затрачивается 5,75 мкс. Прибавив межкадровый интервал в 0,96 мкс, получаем, что период следования минимальных пакетов равен 6,71 мкс.

Значение PDV определяется из следующего выражения (7.2):

| PDV=2 Tи+Tа+i=1nTki+j=1mTj | (7.2) |
| --- | --- |

где Ти,  Та — время задержки сигнала в сетевом адаптере узла источника и адресата соответственно; Тkj, — время задержки сигнала в i-м концентраторе; Tj — время задержки распространения сигнала в j-u луче кабеля, расположенного на пути от источника к адресату; на расстоянии 100 м Tj равно 500 нс или 50 ВТ, т. е. задержка сигнала на 1 м составляет 0,5 ВТ; п, т — число концентраторов и лучей на пути максимальной длины от источника к адресату.

При выполнении условия 7.1 передающая станция должна успевать обнаружить коллизию, которою вызывал переданный ее кадр, еще до того, как она закончит передачу этого кадра.

Очевидно, что выполнение этого условия зависит:

- от длины минимального кадра

- от пропускной способности сети

- от длины кабельной системы сети

- от скорости распространения сигнала в кабеле (для разных типов кабелей эта скорость несколько отличается).

Все параметры протокола Ethernet подобраны таким образом, чтобы при нормальной работе узлов сети коллизии всегда четко распознавались.

Итак, в 10-мегабитном Ethernet время передачи кадра минимальной длины равно 575 битовых интервалов, следовательно, время двойного оборота должно быть меньше 57,5 мкс.

Расстояние, которое сигнал может пройти за это время, зависит от типа кабеля и для толстого коаксиального кабеля примерно 13280 м. Учитывая, что за это время сигнал должен пройти по линии связи дважды, расстояние между двумя узлами не должно быть больше 6635 м.

В стандарте величина этого расстояния выбрана существенно меньше. Это связано, в частности с предельно допустимым затуханием сигнала. Для обеспечения необходимой мощности сигнала при его прохождении между наиболее удаленными друг от друга станциями сегмента кабеля максимальная длина непрерывного сегмента толстого коаксиального кабеля выбрана в 500 м.

Очевидно, что на кабеле в 500 м условия распознавания коллизий будут выполняться с большим запасом для кадров любой стандартной длины, в том числе и 72 байт (время двойного оборота по кабелю 500 м составляет всего 43,3 битовых интервала). Поэтому минимальная длина кадра могла бы быть установлена еще меньше. Однако разработчики технологии не стали уменьшать минимальную длину кадра, имея в виду многосегментные сети, которые строятся из нескольких сегментов, соединенных повторителями.

Повторители увеличивают мощность передаваемых с сегмента на сегмент сигналов и можно использовать сеть гораздо большей длины. В коаксиальных реализациях Ethernet разработчики ограничили максимальное количество сегментов в сети пятью, что в свою очередь ограничивает общую длину сети 2500 метрами(сравним полученное из условия допустимого затухания расстояние в 2500 м с вычисленным выше максимально возможным по времени распространения сигнала расстоянием 6635 м). Однако в действительности временной запас является существенно меньше, поскольку сами повторители вносят дополнительную задержку в несколько десятков битовых интервалов.

С увеличением скорости передачи кадров, что имеет место в новых стандартах, базирующихся на том же методе доступа CSMA/CD, например, Fast Ethernet, максимальное расстояние между станциями сети уменьшается пропорционально увеличению скорости передачи. В стандарте Fast Ethernet оно составляет 210 м, а в стандарте Gigabit Ethernetоно было ограничено 25 метрами, если бы разработчики стандарта не предприняли некоторых мер по увеличению минимального размера пакета.

(7.1)

Слайд 33

Пример 7.1. Оцените работоспособность ЛВС 100Base ТХ, если известно, что между двумя наиболее удаленными узлами сети находятся три концентратора, задержка сигнала в каждом концентраторе равна 30 ВТ; четыре луча длиной 50 м каждый.

В сетевых адаптерах задержка сигнала источника и адресата одинакова и составляет 25 ВТ.

Решение

Определим задержку сигнала:

- в сетевых адаптерах ТИ =ТА =25 ВТ;

- в концентраторах ТК1 = ТК2 = ТК3 = 30 ВТ;

- в каждом кабеле, входящем в путь максимальной длины, Т1 = Т2 = Т3 =25 ВТ;

- общая задержка сигнала от источника к адресату на пути максимальной длины, согласно выражению (7.2):

PDV= 2(25 ВТ+ 25 ВТ+:3 * 30 ВТ+ 4 * 25 ВТ) = 480 ВТ;

- поскольку PDV  <  672 ВТ, ЛВС работоспособна.

Слайд 29

Рассмотрим основные правила установки и монтажа некоторых типов ЛВС Ethernet.

10 Мбит/с Ethernet

10BASE2 (также известный как тонкий Ethernet) — вариант Ethernet шинной топологии, использующий в качестве среды передачи данных тонкий коаксиальный кабель типа RG-58, оканчивающийся разъёмами типа BNC. Каждый сегмент кабеля подключён к рабочей станции (компьютеру) при помощи BNC-тройника. На физическом конце сети тройник, присоединённый к рабочей станции, также требует установки согласователя (терминатора) на 50 Ом.

10BASE-2 позволял создавать сегменты размером до 180 метров, к каждому сегменту могли подключаться до 30 компьютеров. При использовании 4 повторителей (5 сегментов) максимальный размер сети увеличивался до 925 метров.

10BASE5, IEEE 802.3 (называемый также «Толстый Ethernet») — использует коаксиальный кабель, с волновым сопротивлением 50 Ом (RG-8), с максимальной длиной сегмента 500 метров.

10BASE5 рассчитан так, что можно делать дополнительные подключения без отключения остальной сети и разрыва кабеля. Это достигается использованием т. н. «трезубцев» или «вампирчиков» — устройства, которое с довольно большим усилием «прокусывало» кабель, при этом центральный шип контактировал с центральной жилой коаксиального кабеля, а два боковых шипа входили в контакт с экраном основного кабеля. Как правило «трезубец» совмещался в одном устройстве с приёмопередатчиком. От приёмопередатчика к узлу сети подходил кабель Attachment Unit Interface (AUI). Этот интерфейс использует 15-контактный двухрядный разъём D-subminiature.

На обоих концах магистрали устанавливаются терминаторы – устройства, с помощью которых устраняется эффект отображенного (искаженного) сигнала.

Максимальное число узлов, которые могут быть соединены с 10BASE5 сегментом, ограничено 100, а длина сегмента может составлять не более 500 метров. Приёмопередатчики устанавливаются только с интервалом в 2,5 метра. Это расстояние соответствует длине волны сигнала. Подходящие места установки приёмопередатчиков отмечаются на кабеле с чёрными метками.

Кабель должен прокладываться единым цельным сегментом, T-образных связей не допускается. На концах кабеля должны устанавливаться терминаторы 50 Ом.

Максимальная протяженность центральной магистрали не должна превышать 2500 м с учетом использования максимум 5 сегментов. Для соединения сегментов применяются специальные устройства, усиливающие сигнал, – репитеры, количество которых не должно превышать 4;

Главным недостатком локальной сети с использованием коаксиального кабеля является то, что в случае его обрыва вся сеть перестает функционировать. При этом достаточно сложно определить участок обрыва, поскольку причиной может стать как обрыв самой центральной магистрали, так и микрообрыв в одном из соединительных коннекторов, с помощью которых подключаются рабочие станции. С другой стороны, большая протяженность сегмента является безусловным плюсом, поскольку это позволяет соединить между собой удаленные точки.

Тем не менее стандарты 10Base-5 и 10Base-2 не имеют перспектив, поскольку скорость передачи данных 10 Мбит/с на сегодня слишком мала для обеспечения потребностей сети. Особенно с учетом того, что скорость делится между всеми участниками сети, и чем больше будет их количество, тем меньше будет полезная скорость передачи данных.

Топология «шина» была первой из использовавшихся в локальных сетях топологий. Она применялась достаточно долго, почти целое десятилетие. Однако наступил момент, когда эта сетевая топология (по крайней мере с использованием коаксиального кабеля) перестала удовлетворять требованиям скорости передачи данных, и особенно – надежности сети.

Уменьшение скорости передачи данных при значительном увеличении количества рабочих станций сводило на нет главное достоинство подобных сетей – малые затраты на их создание. Кроме того, сыграла свою роль низкая надежность сети в плане обеспечения ее физической целостности.

По этим причинам комитет 802.3 начал работу над созданием нового стандарта, использующего современные технологии. В результате в 1990 году появился 10Base-T. Он стал первым стандартом, использующим сетевую топологию «звезда» и новый физический носитель – неэкранированный кабель «витая пара» с двумя парами проводников.

Использование топологии «звезда» сделало локальные сети более гибкими и расширяемыми, а также повысило их безопасность и отказоустойчивость.

Главной особенностью локальных сетей с применением топологии «звезда» является то, что скорость передачи данных не зависит от количества подключенных участников. При этом сеть стала еще более гибкой, поскольку ее максимальный радиус можно легко увеличить, используя, например, толстый коаксиальный кабель. Это позволяет создавать разные удаленные сегменты сети и объединять их в одну локальную сеть с общими ресурсами.

Локальные вычислительные сети стандартов 10Base5 и 10Base2 в настоящее время практически не применяются.

Слайд 30 ЛВС Ethernet стандарта 10BaseT:

StarLAN 10 — Первая разработка, использующая витую пару для передачи данных на скорости 10 Мбит/с. В дальнейшем, эволюционировал в стандарт 10BASE-T.

10BASE-T, IEEE 802.3i — для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров.

•	строятся на базе концентраторов;

•	в сети используется кабель НВП третьей категории;

•	длина луча сети не превышает 100 м;

•	в кабеле луча сети задействованы только две пары проводов из четырех: одна пара для передачи сигнала (пара 2 — оранжевая), другая — для приема сигналов (пара 3-— зеленая). Пара 1 (голубая) и пара 4 (коричневая) не используются;

•	между любыми двумя узлами сети должно быть не более четырех концентраторов и пяти лучей;'

•	максимальная длина сети не должна превышать 500 м.

FOIRL — (акроним от англ. Fiber-optic inter-repeater link). Базовый стандарт для технологии Ethernet, использующий для передачи данных оптический кабель. Максимальное расстояние передачи данных без повторителя 1км при общей длине сети не более 2500 м. Максимальное число повторителей между любыми узлами сети - 4.

Слайд 31   ЛВС Ethernet стандарта 10BaseF:

10BASE-F, IEEE 802.3j — Основной термин для обозначения семейства 10 Mбит/с ethernet-стандартов использующих оптоволоконный кабель на расстоянии до 2 километров: 10BASE-FL, 10BASE-FB и 10BASE-FP. Из перечисленного только 10BASE-FL получил широкое распространение.

10BASE-FL (Fiber Link) — Улучшенная версия стандарта FOIRL. Улучшение коснулось увеличения длины сегмента до 2 км.

10BASE-FB (Fiber Backbone) — Сейчас неиспользуемый стандарт, предназначался для объединения повторителей в магистраль.

10BASE-FP (Fiber Passive)- Топология «пассивная звезда», в которой не нужны повторители — никогда не применялся.

•	строятся на базе концентраторов;

•	в сети используется ОК на основе многомодового волокна;

•	в сетевых адаптерах узлов сети применяется светодиодный приемопередатчик, X = 850 нм;

•	длина луча сети не должна превышать 1 000 м;

•	между любыми двумя узлами сети должно быть не более четырех концентраторов и пяти лучей, поэтому длина сети должна быть не более 5 000 м.

Слайд 32   Быстрый Ethernet (100 Мбит/с) (Fast Ethernet)

100BASE-T — Общий термин для обозначения одного из трёх стандартов 100 Мбит/с ethernet, использующий в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до 200-250 метров. Включает в себя 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2.

100BASE-T2 — Не используется. 100 Mбит/с ethernet через кабель категории-3. Используется только 2 пары. Поддерживается полнодуплексный режим передачи, когда сигналы распространяются в противоположных направления по каждой паре. Скорость передачи в одном направлении — 50 Mбит/с.

ЛВС Fast Ethernet стандарта 100BaseT4:

•	строятся на базе концентраторов;

•	в сети используется кабель НВП третьей категории;

•	длина луча сети не должна превышать 100 м;

•	в кабеле лучей сети задействованы все четыре пары проводов;

•	между любыми двумя узлами сети должно быть не более двух концентраторов и трех лучей;

•	максимальная длина сети не должна превышать 205 м.

Задействованы все 4 пары. Сейчас практически не используется. Передача данных идёт в полудуплексном режиме.

ЛВС Fast Ethernet стандарта 100BaseTX: — Развитие технологии 10BASE-T

•	строятся на базе концентраторов;

•	в сети используется кабель НВП пятой категории;

•	длина луча сети не должна превышать 100 м;

•	в кабеле сети задействованы две пары проводов (вторая и третья);

•	между любыми двумя узлами сети должно быть не более двух концентраторов и трех лучей;

•	максимальная длина сети не должна превышать 205 м.

ЛВС Fast Ethernet стандарта 100BaseFX:

•	строятся на базе концентраторов;

•	в сети используется ОК на основе многомодового волокна;

•	в сетевых адаптерах узлов сети применяется светодиодный приемопередатчик, X = 1310 нм;

•	максимальная длина сегмента 400 метров в полудуплексном режиме (для гарантированного обнаружения коллизий) или 2 километра в полнодуплексном режиме по многомодовому оптическому волокну и до 32 километров по одномодовому.

•	между любыми двумя узлами сети должно быть не более двух концентраторов и трех лучей.

ЛВС Fast Ethernet стандарта 100BaseSX:

•	строятся на базе концентраторов^

•	в сети используется ОК на основе многомодового волокна;

•	в сетевых адаптерах узлов сети применяется светодиодный приемопередатчик, X = 850 нм;

•	длина луча сети не должна превышать 160 м;

•	между любыми двумя узлами сети должно быть не более двух концентраторов и трех лучей;

•	максимальная длина сети должна быть не более 325 м.

ЛВС Gigabit Ethernet и более скоростные сети строят только на коммутаторах, способных параллельно передавать кадры сразу между всеми парами своих портов и объединять рабочие станции отдельных сетей в единую сеть с помощью встроенной функции маршрутизации пакетов. При этом, как правило, к отдельным скоростным портам коммутатора подключают серверы.

Слайд 33   Гигабит Ethernet

1000BASE-T, IEEE 802.3ab — Стандарт Ethernet 1 Гбит/с. Используется витая пара категории 5e или категории 6. В передаче данных участвуют все 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре. Передача данных ведется на более высокой частоте. Это дает некоторый запас в величине уровня сигнала, что используется для коррекции возникающих ошибок.

Длина кабеля «витая пара», применяемого для подключения рабочей станции, не должна превышать 100 м; для увеличения диаметра сети может использоваться не более 2 репитеров, при этом максимальный радиус сети составляет 205 м; все рабочие станции подключаются к центральному управляющему устройству, в качестве которого могут применяться концентратор, коммутатор и т. д.; максимальное количество подключений – 1024.

1000BASE-TX, — Стандарт Ethernet 1 Гбит/с, использующий только витую пару категории 6. Практически не используется.

1000Base-X — общий термин для обозначения технологии Гигабит Ethernet, использующей в качестве среды передачи данных оптоволоконный кабель, включает в себя 1000BASE-SX, 1000BASE-LX и 1000BASE-CX.

1000BASE-SX, IEEE 802.3z — 1 Гбит/с Ethernet технология, использует многомодовое волокно дальность прохождения сигнала без повторителя до 550 метров.

1000BASE-LX, IEEE 802.3z — 1 Гбит/с Ethernet технология, использует многомодовое волокно дальность прохождения сигнала без повторителя до 550 метров. Оптимизирована для дальних расстояний, при использовании одномодового волокна (до 10 километров).

1000BASE-CX — Технология Гигабит Ethernet для коротких расстояний (до 25 метров), используется специальный медный кабель (Экранированная витая пара (STP)) с волновым сопротивлением 150 Ом. Заменён стандартом 1000BASE-T, и сейчас не используется.

1000BASE-LH (Long Haul) — 1 Гбит/с Ethernet технология, использует одномодовый оптический кабель, дальность прохождения сигнала без повторителя до 100 километров.

Слайд 34   10 Гигабит Ethernet

Стандарт 10 Гигабит Ethernet включает в себя семь стандартов физической среды для LAN, MAN и WAN. В настоящее время он описывается поправкой IEEE 802.3ae.

MAN - Городская вычислительная сеть (Metropolitan area network, MAN) (от англ. «сеть крупного города») объединяет компьютеры в пределах города, представляет собой сеть, по размерам меньшую, чем WAN, но большую, чем LAN.

10GBASE-CX4 — Технология 10 Гигабит Ethernet для коротких расстояний (до 15 метров), используется медный кабель CX4 и коннекторы InfiniBand.

10GBASE-SR — Технология 10 Гигабит Ethernet для коротких расстояний (до 26 или 82 метров, в зависимости от типа кабеля), используется многомодовое оптоволокно. Он также поддерживает расстояния до 300 метров с использованием нового многомодового оптоволокна (2000 МГц/км).

10GBASE-LX4 — использует уплотнение по длине волны для поддержки расстояний от 240 до 300 метров по многомодовому оптоволокну. Также поддерживает расстояния до 10 километров при использовании одномодового оптоволокна.

10GBASE-LR и 10GBASE-ER — эти стандарты поддерживают расстояния до 10 и 40 километров соответственно.

10GBASE-SW, 10GBASE-LW и 10GBASE-EW — Эти стандарты используют физический интерфейс, совместимый по скорости и формату данных с интерфейсом OC-192 / STM-64 SONET/SDH. Они подобны стандартам 10GBASE-SR, 10GBASE-LR и 10GBASE-ER соответственно, так как используют те же самые типы кабелей и расстояния передачи.

10GBASE-T, IEEE 802.3an-2006 — принят в июне 2006 года после 4 лет разработки. Использует экранированную витую пару. Расстояния — до 100 метров.

Лекция 12. Сети xDSL. Правила установки и эксплуатации коммутаторов и модемов в АСОИиУ Структурированные кабельные системы.

12.1 Применение сетей xDSL в АСОИиУ

При использовании сети Интернет для создания распределенных АСОИиУ следует обратить особое внимание на организацию канала связи с провайдером предоставляемых услуг, Для этих целей может служить цифровая абонентская линия DSL (Digital Subscriber Line). Технологии DSL обеспечивают значительные скорости передачи и позволяют передавать голосовые и видеосигналы по медным парам телефонных проводов без необходимости модернизации абонентских телефонных линий.

Слайд 2 Различают следующие технологии DSL:

- ассиметричная цифровая абонентская линия ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) — используется одна витая пара проводов, скорость передачи данных от сети к пользователю значительно выше, чем от пользователя в сеть. При дальности связи до 3 км скорости соответственно составляют 8,192 Мбит/с и 768 Кбит/с.

Используются следующие разновидности технологии ADSL: ADSL, ADSL2 и ADSL2+. Скорость передачи ADSL2 больше, чем ADSL, за счет уменьшения объема передаваемой служебной информации, использования улучшенного механизма квадратурно-амплитудной модуляции, сокращения времени инициализации установления соединения. В технологии ADSL2+ для увеличения скорости передачи почти в 3 раза по сравнению с ADSL расширен частотный диапазон до 2,2 МГц и реализована возможность объединения двух линий в один логический канал;

- DDSL (Digital Subscriber Line) — цифровая абонентская линия DDS, вариант широкополосной DSL, обеспечивающий доступ по технологии Frame Relay со скоростью передачи данных от 9,6 Кбит/с до 768 Кбит/с;

- высокоскоростная цифровая абонентская линия HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line) — обеспечивает симметричные скорости передачи данных от пользователя в сеть и из сети к пользователю (2 Мбит/с на расстояния не более 3,7 км) за счет использования двух пар проводов;

- однолинейная цифровая абонентская линия SDSL (Single Line Digital Subscriber Line) — обеспечивает симметричные скорости передачи данных от пользователя в сеть и из сети к пользователю, но в отличие от технологии HDSL используется только одна витая пара проводов и максимальное расстояние передачи данных несколько меньше — ограничено 3 км. Известны две модификации этого оборудования: MSDSL (многоскоростная SDSL) и HDSL2, имеющие встроенный механизм адаптации скорости передачи к параметрам физической линии;

- цифровая абонентская линия с адаптацией скорости соединения RADSL (Rate Adaptec Digital Subscriber Line) — используется одна витая пара проводов и обеспечивается такая же скорость передачи данных, что и в технологии ADSL, но при этом скорость передачи адаптируется к протяженности и состоянию используемой витой пары проводов. Скорость передачи данных выбирается при синхронизации линии во время установления соединения;

- сверхскоростная абонентская линия VDSL (Very High Bit Rate Digital Subscriber Line) — это практически то же самое, что и ADSL. Однако в отличие от ADSL, VDSL может работать в асимметричном и симметричном режиме. По сравнению с ADSL VDSL имеет значительно более высокую скорость передачи данных: от 13 до 52 Мбит/с в направлении от сети к пользователю и от 1,5 Мбит/с от пользователя к сети при работе в асимметричном режиме; максимальная пропускная способность линии VDSL при работе в симметричном режиме составляет примерно 26 Мбит/с в каждом направлении передачи. В зависимости от требуемой пропускной способности и типа кабеля длина линии VDSL лежит в пределах от 300 метров до 1,3 км.

VDSL2 (англ. Very-high data rate Digital Subscriber Line 2, сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 2) — технология доступа, которая использует существующую инфраструктуру медных проводов, первоначально развернутую для POTS. VDSL2 является новейшим стандартом xDSL широкополосных проводных коммуникаций. Предназначен для поддержки широкого развертывания Triple Play услуг, таких как передача голоса, видео, данных, телевидения высокой четкости (HDTV) и интерактивных игр. VDSL2 позволяет операторам и поставщикам услуг гибко и экономически эффективно модернизировать существующие xDSL инфраструктуры.

Скорость VDSL2 начинает быстро падать с теоретического максимума 250 Mbit/s до 100 Мбит/с на расстоянии 0.5 км и до 50 Мбит/с на расстоянии от 1 км. При этом, однако, следует отметить, что падение скорости по отношению к расстоянию происходит значительно медленнее, чем в VDSL. Начиная с 1,6 км производительность VDSL2 равна ADSL2+ .

Предоставление пользователю столь высоких пропускных способностей возможно только в смешанной медно- оптической сети доступа., к которой традиционная сеть доступа на металлических кабелях будет мигрировать по мере появления новых приложений и связанного с этим увеличения числа пользователей, нуждающихся в столь высоких пропускных способностях технологии VDSL.

Такая сеть доступа состоит из двух участков: участка на оптическом кабеле от коммутационного узла до узла доступа и участка на медном кабеле от узла доступа до помещения пользователя.

Слайд 3  Стратегия увеличения пропускной способности линий абонентского доступа путём введения в сеть абонентского доступа оптических кабелей носит название FITL (Fiber In The Loop -буквально «оптическое волокно в абонентской линии») В зависимости от конкретных условий могут применяться различные способы FITL — от FTTA до FTTZ:

FTTA (Fiber To The Apartment) — доведение оптического кабеля волокна до квартиры жилого дома;

FTTB (Fiber To The Building) — доведение оптического кабеля волокна до кабельного шкафа или здания;

FTTH (Fiber To The Home) — доведение оптического кабеля до жилого дома;

FTTO (Fiber To The Office) — доведение оптического кабеля до офиса;

FTTOpt (Fiber To The Optimum) — доведение оптического кабеля до оптимальной для оператора и/или пользователя точки;

FTTR (Fiber To The Remote) — доведение оптического кабеля до удалённого пользователя, концентратора, мультиплексора или УПАТС;

FTTZ (Fiber To The Zone) — доведение оптического волокна до центра некоторой зоны абонентского доступа.

Сохранение участка металлического кабеля в смешанной медно-оптической среде доступа объясняется ещё и тем, что замена металлического кабеля оптическим на последних нескольких сотнях метров абонентской линии требует больших затрат, поскольку, во-первых, этот последний участок является индивидуальным для каждого абонента и, во-вторых, необходима полная замена абонентской проводки в помещении каждого пользователя.

Слайд 4  Территориальные сети, работающие на базе IP-технологии, используют стек протоколов ТСP/IР (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Эти сети объединяют распределенные АСОИиУ в единую систему и оказывают большое число услуг, в частности:

- передачу файлов на базе протокола FTP (Fail Transfer Protocol)',

- IP-телефонию на базе протоколов SIP (Session Initiation Protocol) и RTP (Real-time Transport Protocol',

- удаленный мониторинг и управление на базе протоколов 1 SNMP (Simple Network Management Protocol) и RMON (Remote Monitoring).

Подробный подход к оценке качества функционирования IP-сетей приведен в международных рекомендациях ITU-TG.114. Согласно этому документу в первую очередь следует учитывать следующие два параметра работы сетей: долю потерянных пакетов и задержку передачи пакетов между источником и адресатом. При этом доля потерянных пакетов должна быть не более 5 %, а задержка пакета между источником и адресатом должна составлять не более 150 мс.

Качество передачи голосовых пакетов IP-сети зависит от среднего времени задержки пакета между источником и адресатом следующим образом (таб. 12.1)

Таблица 12.1 - Оценка качества работы сети

| Среднее время задержки IP-пакета, мс | Качество работы IP-сети |
| --- | --- |
| 0...150 | Очень хорошее |
| 150...300 | Хорошее |
| 300...400 | Удовлетворительное |
| Свыше 400 | Неудовлетворительное |

Слайд 5  Задержка голосового пакета при его передаче от источника к адресату включает в себя следующие шесть видов задержек:

- алгоритмическую задержку, связанную с обработкой голосового сообщения типовыми кодеками, обычно составляет около 5 мс;

- задержку пакетизации, включающую время помещения голосовых данных в IP-пакет, обычно составляет около 25-30 мс;

- интерфейсную задержку, т. е. задержку пакета при передаче в канал связи, зависит от пропускной способности канала связи и составляет не более 5 мс;

- задержку пакета в выходной очереди источника, вызванную ожиданием обслуживания предыдущих пакетов, время задержки зависит от загрузки выходного канала, приоритетности обслуживания запросов и может изменяться в широких пределах от единиц до сотен милисекунд;

- задержку распространения IP-пакета по каналу связи, в значительной степени зависящую от расстояния между источником и адресатом, составляет 5 мкс/км;

- задержку пакета у адресата для его преобразования и воспроизведения в виде голосового сообщения, обычно на практике равна значению, соизмеримому с суммарным значением первых четырех из пяти рассмотренных задержек.

Лекция 9. Принципы монтажа СКС, Эксплуатация коммутаторов

Слайд 6  12.2 Правила установки и эксплуатации коммутаторов и модемов в АСОИиУ

В состав АСОИиУ, построенных на базе ЛВС Ethernet, в качестве одного из важных компонентов входит коммутатор.

Слайд 7  Общее определение (устаревшее) коммутатора — устройство, имеющее коммутационную матрицу, которая позволяет автоматически коммутировать друг с другом отдельным своим портам и обеспечивает параллельную передачу кадров сразу между всеми парами своих портов.

Слайд 8  В настоящее время для коммутации в сетях применяют несколько типов устройств, начнем с простых:

Сетевой повторитель – предназначенное для увеличения расстояния сетевого соединения и его расширения за пределы одного сегмента или для организации двух ветвей, путём повторения электрического сигнала «один в один». С появлением протокола 10baseT (витой пары) во избежание терминологической путаницы многопортовые повторители для витой пары стали называться сетевыми концентраторами (хабами), а коаксиальные — повторителями (репитерами).

Сетевой концентратор (также хаб от англ. hub — центр) — класс устройств для объединения компьютеров в сетях Ethernet с применением кабельной инфраструктуры типа витая пара.

Концентратор работает на первом (физическом) уровне сетевой модели OSI, ретранслируя входящий сигнал с одного из портов в сигнал на все остальные (подключённые) порты. Таким образом, несмотря на возможность реализации на многопортовых хабах физической топологии звезда (несколько сегментов сети подключены проводами к хабу), логически сеть продолжает работать в режиме с общей средой (топология общая шина), свойственном Ethernet: пропускная способность сети разделена между всеми устройствами а передача ведется в режиме полудуплекса. Коллизии (то есть попытка двух и более устройств начать передачу одновременно) обрабатываются аналогично сети Ethernet на других носителях — устройства самостоятельно прекращают передачу и возобновляют попытку через случайный промежуток времени, говоря современным языком, концентратор объединяет устройства в одном домене коллизий.

Главный недостаток концентратора — снижение пропускной способности сети по мере увеличения числа узлов. Кроме того, поскольку на физическом уровне узлы не изолированы друг от друга, все они будут работать со скоростью передачи данных самого худшего узла. Например, если в сети присутствуют узлы со скоростью 100 Мбит/с и всего один узел со скоростью 10 Мбит/с, то все узлы будут работать на скорости 10 Мбит/с, даже если узел 10 Мбит/с вообще не проявляет никакой информационной активности. Ещё одним недостатком является вещание сетевого трафика во все порты, что снижает уровень сетевой безопасности и даёт возможность подключения снифферов.

Мост - является устройством, ограничивающим передвижение определенного сообщения из одного сегмента компьютерной сети в другой без подтверждения права на переход.

Сетевой коммутатор (свитч, свич от англ. switch — переключатель) — обеспечивает связь и обмен данными между узлами локальной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. В роли этих узлов могут выступать как отдельные устройства, например настольный ПК, так уже и объединенные в самостоятельный сегмент сети целые группы устройств. Чаще всего он используется в качестве вспомогательного устройства преимущественно для масштабирования локальных сетей.

Коммутатор работает на канальном (втором) уровне модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты.

Слайд 9  Существует три способа коммутации. Каждый из них — это комбинация таких параметров, как время ожидания и надёжность передачи.

- С промежуточным хранением (Store and Forward). Коммутатор читает всю информацию в кадре, проверяет его на отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого посылает в него кадр.

- Сквозной (cut-through). Коммутатор считывает в кадре только адрес назначения и после выполняет коммутацию. Этот режим уменьшает задержки при передаче, но в нём нет метода обнаружения ошибок.

- Бесфрагментный (fragment-free) или гибридный. Этот режим является модификацией сквозного режима. Передача осуществляется после фильтрации фрагментов коллизий (первые 64 байта кадра анализируются на наличие ошибки и при её отсутствии кадр обрабатывается в сквозном режиме).

Задержка, связанная с «принятием коммутатором решения», добавляется к времени, которое требуется кадру для входа на порт коммутатора и выхода с него, и вместе с ним определяет общую задержку коммутатора.

Симметричный коммутатор обеспечивает коммутируемые соединения между портами с одинаковой шириной полосы пропускания, например, когда все порты имеют ширину пропускания 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с.

Асимметричный коммутатор обеспечивает коммутируемые соединения между портами с различной шириной полосы пропускания, например, в случаях комбинации портов с шириной полосы пропускания 10 Мбит/с или 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с.

Асимметричная коммутация используется в случае наличия больших сетевых потоков типа клиент-сервер, когда многочисленные пользователи обмениваются информацией с сервером одновременно, что требует большей ширины пропускания для того порта коммутатора, к которому подсоединён сервер, с целью предотвращения переполнения на этом порте. Для того, чтобы направить поток данных с порта 100 Мбит/с на порт 10 Мбит/с без опасности переполнения на последнем, асимметричный коммутатор должен иметь буфер памяти.

Слайд 10  Маршрутизатор (роутер) — специализированный компьютер, который пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур: для этого он имеет не менее двух сетевых интерфейсов. Первый из них — LAN или ЛВС - служит для создания внутренней сети. Второй – WAN или ГВС (Глобальная Вычислительная Сеть) - служит для подключения как к локальной сети (LAN), так и к сети интернет. Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определённые правила, заданные администратором.

Маршрутизаторы работают на «сетевом» (третьем) уровне сетевой модели OSI, в отличие от коммутаторов (свитчей) и концентраторов (хабов), которые работают соответственно на втором и первом уровнях модели OSI.

Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в заголовке пакета, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута — пакет отбрасывается.

Существуют и другие способы определения маршрута пересылки пакетов, когда, например, используется адрес отправителя, используемые протоколы верхних уровней и другая информация, содержащаяся в заголовках пакетов сетевого уровня. Маршрутизаторы могут осуществлять трансляцию адресов отправителя и получателя, фильтрацию транзитного потока данных на основе определённых правил с целью ограничения доступа, шифрование/расшифровывание передаваемых данных и т. д.

Слайд 11  Маршрутизаторы помогают уменьшить загрузку сети благодаря её разделению на домены коллизий или широковещательные домены, а также благодаря фильтрации пакетов. В основном их применяют для объединения сетей разных типов, зачастую несовместимых по архитектуре и протоколам, например, для объединения локальных сетей Ethernet и WAN-соединений, использующих протоколы xDSL, PPP, ATM, Frame relay и т.  д. Очень часто маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана.

В качестве маршрутизатора может выступать как специализированное (аппаратное) устройство, так и обычный компьютер, выполняющий функции маршрутизатора. Существует несколько пакетов программного обеспечения (на основе ядра Linux, на основе операционных систем BSD) с помощью которого можно превратить ПК в высокопроизводительный и многофункциональный маршрутизатор.

Слайд 12  При выборе коммутатора необходимо соблюдать следующие основные правила:

- общая производительность коммутатора должна быть больше суммарной интенсивности передаваемого трафика;

- производительность внутренней шины коммутатора должна превышать интенсивность суммарного трафика, передаваемого между портами;

- максимальная производительность каждого порта коммутатора должна быть больше средней интенсивности суммарного трафика, проходящего через порт.

При работе с коммутаторами необходимо строго соблюдать основные правила их установки, настройки рабочих параметров и обслуживания.

Слайд 13  Особое внимание уделяется вопросам установки коммутаторов, монтируемых в стойку. Следует соблюдать следующие правила их монтажа и обслуживания:

1) до начала установки коммутаторов в стойку необходимо предварительно произвести установку и настройку передних и боковых стабилизаторов устойчивости стойки, при этом следует помнить, что боковые стабилизаторы обычно используются только при объединении нескольких стоек;

2)	после установки и настройки стабилизаторов устойчивости стойки следует убедиться, что они надежно и прочно прикреплены к стойке и к полу и стойка опирается на пол и находится в устойчивом положении;

3)	загружать стойку коммутаторами следует снизу вверх. Первым устанавливают самое тяжелое устройство, осторожно вставляя его полозьями по направляющим и медленно задвигая в стойку;

4)	число коммутаторов в стойке не должно допускать перегрузку источника питания коммутаторов стойки, его общая нагрузка не должна превышать 80 % максимально допустимой;

5)	нельзя закрывать вентиляционные отверстия в стойке;

6)	не следует опираться на стойку и устройства в стойке при проведении обслуживания коммутаторов;

7)	не рекомендуется одновременно вынимать два и более устройств из стойки по направляющим, чтобы не допустить дестабилизацию устойчивого положения стойки;

8)	шасси коммутаторов должно быть непосредственно заземлено на раму стойки. Не следует отключать заземляющий провод и работать с коммутаторами при отсутствии заземления;

9)	электрическая розетка должна быть расположена на расстоянии не более чем 1,82 м от коммутаторов;

10)	все работы с коммутаторами, установленными в стойку, следует выполнять в соответствии с утвержденной инструкцией.

После установки коммутатора на рабочее место необходимо установить физическое соединение между ним и рабочей станцией, с которой будет осуществляться его настройка.

Слайд 14  Среди большого числа функций, выполняемых коммутаторами, отметим следующие как наиболее важные и часто используемые администраторами при настройке коммутаторов.

1. Реализация виртуальных локальных сетей VLAN (Virtual Local Area Network), позволяющая с помощью коммутатора внутри одной физической сети построить несколько виртуальных (логических) сетей. Это можно сделать следующими способами:

- на основе стандарта IEEE 802.1Q, когда используется дополнительное поле кадра размером 12 бит для хранения информации о принадлежности этого кадра к VLAN при его перемещении по сети;

- на основе стандарта IEEE 802.1 ad, когда используются два дополнительных поля кадра, каждое размером 12 бит;

- на основе портов коммутаторов (port-based VLAN), когда каждый порт назначается строго определенной VLAN-сети независимо от того, какой компьютер подключен к этому порту. При этом конфигурация портов статическая и может быть изменена только вручную;

- на основе группировки МАС-адресов кадров, реализация которой требует большого числа ручных операций от администратора сети при связи многих устройств в одну VLAN-сеть и т. д.

Использование технологии виртуальных сетей позволяет:

- увеличить производительность АСОИиУ за счет возможности параллельной работы каждой из ЛВС, входящей в ее состав;

- повысить надежность работы АСОИиУ за счет изоляции ЛВС одной от другой и создания защитных барьеров на пути движения пакетов между этими сетями;

- обеспечить безопасность передачи данных между соединяемыми VLAN-сетями.

2. Приоритезация трафика (Priority tags), позволяющая коммутаторам обеспечить поддержку технологий качества обслуживания с помощью приоритетной обработки поступающих кадров, отсортировать весь трафик по степени его важности, выставив приоритеты. Кадры, имеющие более высокую важность, будут отправлены в первую очередь. Приоритет обработки кадра может быть задан различными способами.

3. Контроль доступа компьютеров в сеть на основе их IP- и МАС-адресов, а также порта подключения IMPB (IP MAC Port Binding). Это позволяет администратору создавать списки управления доступом ACL (Access Control List), связывающие IP- и МАС-адреса компьютеров с портами подключения коммутатора. Списки состоят из профилей доступа (Access Profile) и правил (Rule). Профили доступа определяют типы критериев фильтрации, которые должны проверяться в пакете данных (например, MAC- адрес, IP-адрес, номер порта и т. д.), а в правилах указываются непосредственные значения их параметров. Каждый профиль может состоять из множества правил.

Коммутатор проверяет параметры поступающих пакетов данных на совпадение с критериями фильтрации, определенными в ACL, и выполняет над пакетами одно из действий: Разрешить (Permit) доступ в сеть или Запретить (Deny) доступ в сеть.

4. Агрегирование каналов (Link Aggregation for Parallel Links) повышает пропускную способность канала, объединяя несколько физических портов в один логический. Согласно стандарту IEEE 802.3ad., максимальная пропускная способность агрегированного канала может достигать 8 Гбит/р.

5. Управление потоком (Flow Control) предусматривает в соответствии с протоколом ГЕЕЕ 802.3х согласование приема-отправки данных между отправляющим устройством и коммутатором при высоких нагрузках с целью избежать потерь пакетов.

Слайд 15

6. Увеличенный размер пакета (Jumbo Frame) позволяет увеличить размер пакета до 9 216 байт и ускорить передачу данных за счет уменьшения количества передаваемых пакетов и объема служебной информации, следовательно, и времени, затрачиваемого на их обработку. Эту функцию особенно целесообразно использовать в коммутаторах, имеющих скорости портов от 1 Гбит/с и выше.

7. Повышенная отказоустойчивость всей ЛВС за счет использования следующих протоколов:

- связующего дерева STP (Spanning Tree Protocol), стандарт IEEE 802.3ad. Позволяет строить древовидные, свободные от петель, конфигурации связи между коммутаторами ЛВС. Структура ЛВС изначально строится с избыточным количеством линий связи, «Лишние» линии связи во избежание закольцовывания данный протокол временно отключает, приводя всю структуру ЛВС к древовидному виду. При обрыве какой-либо действующей линии связи протокол самостоятельно ищет новый кратчайший путь связи, восстанавливая тем самым работу ЛВС;

- скоростной протокол связующего дерева RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol ), стандарт IEEE 802.1w. Усовершенствованный протокол по сравнению с протоколом STP обладает более высокой устойчивостью и меньшим временем «восстановления» линии связи;

- расширенный скоростной протокол связующего дерева — протокол MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), стандарт IEEE 802.1s. Является наиболее современным протоколом, учитывающим все достоинства и недостатки предыдущих. Позволяет настраивать отдельное связующее дерево для любой VLAN-сети или группы VLAN-сетей, создавая множество маршрутов передачи трафика и позволяя осуществлять балансировку нагрузки между отдельными VLAN-сетями.

8. Защита от «петель» обеспечивает дополнительную защиту от образования петель на уровне 2 модели OSI. Существует две реализации этой функции:

1) LoopBack Detection STP — предназначена для отслеживания таких ситуаций и временного блокирования тех портов коммутатора, на которых обнаружены петли, тем самым предотвращая проблемы в сети. Коммутатор определяет наличие петли, когда отправленный им кадр обмена информацией BPDLY (Bridge Protocol Data Units) в протоколе STP вернулся назад на другой его порт. В этом случае порт-источник кадра BPDU и порт-приемник будут автоматически заблокированы и администратору сети будет отправлен служебный пакет-уведомление. Следует отметить, что функция LoopBack Detection STP не определяет петлю, когда отправленный кадр BPDU вернулся назад на этот же порт;

2) LoopBack Detection Independent STP - определяет петлю, когда отправленный кадр BPDU вернулся назад на этот же порт коммутатора.

9. Поддержка технологии передачи электропитания по неиспользуемым парам кабеля типа витая пара ЛВС Ethernet РоЕ (Power over Ethernet) одновременно с передачей данных, стандарт IEEE 802.af, позволяет использовать коммутаторы для питания подключенных к их портам разных устройств, например точек беспроводного доступа и т. д.

10. Защита коммутатора от вирусов и вредоносного программного обеспечения (Safe Guard Engine) позволяет повысить безопасность, надежность и стабильность работы коммутатора. Представляет собой механизм защиты центрального процессора коммутатора от вредоносных программ и обеспечения своевременной обработки пакетов служебных протоколов.

После настройки и ввода коммутаторов в работу необходимо соблюдать следующие типовые условия их эксплуатации:

- температура окружающей среды 0...40 °С;

- температура хранения -10...70 °G;

- относительная рабочая влажность воздуха 10…90 %;

- режим работы обычно круглосуточный, при этом среднее время наработки на отказ составляет не менее 200 000 ч;

- использовать силовой фильтр, линейный выпрямитель или источник бесперебойного питания для защиты устройства от внезапных скачков электропитания.

Лекция 2. Основные принципы и правила монтажа кабельных систем на основе витой пары и оптоволокна. Оценка качества функционирования кабельных систем на основе витой пары и оптоволокна.

2.1 Основные принципы и правила монтажа кабельных систем на основе витой пары

В АСОИиУ, построенных на базе ЛВС Ethernet, в качестве физической среды передачи данных часто используется кабель витая пара.

Слайд 2 МАРКИРОВКА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВИТОЙ ПАРЫ

Типы экранов: S — оплетка; F — фольга; F2 — двойная фольга; U — нет экрана. Типовые виды кабелей витая пара: UTP, STP, S/STP, S/FTP, F/STP, F/FTP.

Слайд 3 Символическая запись обозначения экранированных витых пар имеет вид X/YTP, где X — наличие общего экрана для всех четырех пар; Y — наличие индивидуального экрана для каждой витой пары.

Рассмотрим пример:  UTP 4 CAT5E 24 CCA

UTP – неэкранированная витая пара.

FTP (F/UTP) – кабель имеет один внешний общий защитный слой из фольги.

STP — кабель имеет внешнюю защиту наподобие сетки.

S/FTP (SSTP) — данный кабель имеет фольгированную защиту каждой пары, а также внешний экран.

U/FTP — кабель не имеет общего экрана, но каждая пара имеет фольгированную защиту.

SF/UTP (SFTP) — имеет два внешних экрана. Один из медной сетки, а второй из экран-фольги. Между ними дренажный провод.

4 — в данной записи обозначает количество пар.

Стандартные количества — 2 и 4 (двухпарный и четырехпарный), однако встречаются и другие количества — 10, 15, 20, 25 и т. д. - это так называемые «многопарные» кабели, которые используются в основном при монтаже крупных СКС.

CAT5E – это категория кабеля.

В основу определения категории витой пары положен максимально пропускаемый частотный диапазон. Это обусловлено количеством витков на одну единицу длины кабеля, чем выше категория, тем больше пропускаемый частотный диапазон.

В данном случае — пятая — самый распространенная и часто используемая, однако следует помнить о том, что есть и более низкие категории, которые сейчас почти не используются. А также и о том, что есть 6-я категория — которая отличается от 5-й тем, что в ней каждая пара помимо разного шага скрутки разделена друг от дружки ещё и специальной пластмассовой крестовиной.

24 — это число, характеризующее толщину жилы проводника. Для измерения диаметров проводников применяется также американская система AWG, чем меньше AWG – тем толще жила.

CCA – материал из которого изготовлен проводник. Обычно это медь (Cu, либо просто отсутствует маркировка, либо омедненный алюминий или сталь — CCA).

Внутри кабеля также находится так называемая «разрывная нить» (как правило используется капрон). Она позволяет легко снимать внешнюю оболочку кабеля, а также, благодаря высокой прочности обеспечивает дополнительную прочность кабеля.

Слайд 4 Характеристики кабелей витая пара для ЛВС Ethernet приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Значения параметров кабельной системы витая пара

| Параметр | Значения для категории витой пары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 5Е | 6 |  | 6А | 7 | 7А |  |
|  | Значения для классов витой пары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | — | D |  | Е | ЕА |  | F |  | FA |
| Диапазон частот, МГц | до 100 | до 125 |  | до 250 | до 500 |  | до 700 |  | до 1200 |
| Переходное затухание сигнала на ближнем конце кабеля, дБ | 25,3 | 30,1 |  | 39,8 | 39,8 |  | 62,9 |  | 64 |
| Отношение сигнал/ шум, дБ | 10 | 12 |  | 18,6 | 18,6 |  | 42,1 |  | 46,1 |
| Вносимые потери, дБ | 25 | 24 |  | 21,1 | 20,9 |  | 20,8 |  | 20,3 |
| Возвратные потери, дБ | 8 | 10 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |
| Диаметр кабеля, мм | 5,6 | 5,6 |  | 5,72 | 9,00 |  | 7,24 |  | 8,36 |
| Минимальный радиус изгиба кабеля, мм | 20,00 | 20,00 |  | 25,40 | 36,00 |  | 58,00 |  | 67,00 |
| Срок эксплуатации, лет | 5...8 | 8...10 |  | 10 | 10 |  | 15 |  | 25 |
| Мах скорость передачи Гбит/сек | 0,1 | 1 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 40...100 |
| Мах длинна участка для мах, м | 100 | 100 |  | 55-100 | 100 |  | 150 |  | 50…15 |
| Волновое сопротивление |  |  |  | 100±15Ом |  |  |  |  |  |
| Скорость распостранения |  |  |  | ≤20нс/100м |  |  |  |  |  |

В кабеле витая пара имеются внутрикабельные и межкабельные наводки.

К внутрикабельным наводкам относят:

- наводки на ближнем конце кабеля от соседних витых пар этого же кабеля;

- наводки на дальнем конце кабеля от соседних витых пар этого же кабеля.

Межкабельные наводки подразделяют:

- на помехи, наводимые на сигналы, передаваемые по кабелю, сигналами от соседних кабелей, проложенных в этом же кабельном канале;

- помехи, наводимые на сигналы, передаваемые по кабелю, сигналами от кабелей, проложенных на недопустимо близких расстояниях ш этого кабеля.

К основным способам снижения межкабельных наводок относят:

- увеличение расстояния между витыми парами (так устроены кабели категории 6А, которые имеют увеличенный внешний диаметр);

- уменьшение шага скрутки (кабели категорий 6А и 7А);

- экранирование витых пар кабеля (кабели категорий 6 и 7).

Для обеспечения надежной работы кабельной системы ЛВС нужно соблюдать следующие рекомендации по прокладке кабелей:

- кабельный канал должен быть заполнен кабелями не более чем на 40...50 %, для того чтобы избежать растяжения кабеля и изменения его технических характеристик;

- в трубопроводе диаметром 21 мм следует прокладывать не более двух кабелей категории 6 или не более одного кабеля категории 6А;

- для прокладки двух кабелей категории 6А трубопровод должен иметь диаметр не менее 25,4 мм, а четырех кабелей — не менее 32 мм;

•	точки крепления кабеля при его монтаже должны быть рас положены на расстоянии не более чем 1,5 м одна от другой, при этом расстояние выбирают так, чтобы нагрузка кабеля не превышала 0,7 кг/м;

•	при стяжке нескольких кабелей в единый жгут ширина устройства, используемого для стяжки, должна быть более 4 мм;

•	допустимый радиус изгиба кабеля ограничивается для горизонтальной кабельной проводки четырьмя внешними диаметрами кабеля, при этом изгиб кабеля должен быть не более 90°;

•	прокладку кабеля ЛВС и силовую проводку следует располагать в разных коробах; расстояние между этими проводками должно быть более 50 см и более 1 м, если длина их параллельного монтажа меньше 1,5 м и больше 1,5 м соответственно;

•	рекомендуется предусматривать создание запаса кабеля на обоих его концах для обеспечения возможности внесения изменений, при этом запас кабеля следует делать в виде U-образных петель с соблюдением минимального радиуса изгиба;

•	при использовании фальшпотолков кабельные лотки следует располагать на высоте не ниже 2,4 м над уровнем чистого пола;

•	не рекомендуется использовать в качестве средств поддержки кабеля элементы структуры фальшпотолка;

•	в поверхностных коробах радиус изгиба кабелей должен составлять не менее 25 мм при максимально допустимом коэффициенте заполнения;

•	при протяжке кабеля через закрытую трассу длиной свыше 30 м или трассу, имеющую более двух поворотов с углами 90°, рекомендуется использовать специальные приспособления;

•	после монтажа кабеля не допускается его натяжение за исключением вертикальных сегментов, когда остаточное натяжение может быть обусловлено собственной массой кабеля.

Приведенные рекомендации по прокладке кабелей витая пара направлены:

•	на предотвращение различных механических напряжений в кабеле, вызываемых натяжением, резкими изгибами и чрезмерным стягиванием пучков кабеля;

•	устранение внешнего негативного воздействия на кабель вследствие его перекручивания во время протягивания или монтажа, растягивания кабельных пучков под действием собственного веса, туго затянутыми кабельными хомутами, резкими изгибами кабеля.

Слайд 5 Современный, наиболее распространённый кабель витая пара состоит из четырёх пар проводов, т. е. восьми проводов, скрученных попарно.

Рассмотрим основные электрические параметры кабеля витая пара. Например, кабель НВП категории 5е имеет следующие параметры:

- общий диаметр 6 мм;

- диаметр медного провода (одной жилы) 24 AWG (0,51 мм);

- волновое сопротивление пары 100 ± 15 Ом;

- сопротивление жилы 30 Ом/км;

- емкость витой пары 46 пФ/м.

Скорость распространения электрического сигнала в кабеле равна 200 м/мкс, поэтому в кабеле длиной 100 м сигнал будет задерживаться на 0,5 мкс.

Обжим проводов кабеля НВП категории 5 в разъеме 8Р8С проводится в соответствии со стандартами Т568А и Т568В (табл.2.2).

В ЛВС 10Base-T и 100Base-TX 2-я витая пара кабеля используется на передачу, а 3-я пара  — на прием. В ЛВС 100Base-T4 используются пары 1, 2, 3, 4: пары 1 и 4 — на прием и передачу, пара 2 — только на передачу, пара 3 — только на прием.

Таблица 2.2

Слайд 6 Стандарты обжима проводов типа витая пара

| Номер контакта | Стандарт Т568А |  | Номер контакта | Стандарт Т568В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет провода | Номер' пары |  | Цвет провода | Номер пары |
| 1 | Бело-зеленый | 1 | 1 | Бело-оранжевый | 2 |
| 2 | Зеленый | 1 | 2 | Оранжевый | 2 |
| 3 | Бело-оранжевый | 2 | 3 | Бело-зеленый | 3 |
| 4 | Голубой | 2 | 4 | Голубой | 1 |
| 5 | Бело-голубой | 3 | 5 | Бело-голубой | 1 |
| 6 | Оранжевый | 3 | 6 | Зеленый | 3 |
| 7 | Бело-коричневый | 4 | 7 | Бело-коричневый | 4 |
| 8 | Коричневый | 4 | 8 | Коричневый | 4 |

2.2 Оценка качества функционирования кабельных систем на основе витой пары

Слайд 7 Кабель НВП с разъемами 8Р8С на его концах, соединяющий два узла ЛВС, называют каналом связи. При тестировании канала связи обычно определяют следующие его параметры:

- полосу пропускания, определяющую рабочий диапазон частот синусоидального сигнала, при которых этот сигнал передается по кабелю без значительных искажений, МГц;

- затухание сигнала Ас (Attenuation), определяемое как уменьшение мощности сигнала при передаче его от источника к адресату по каналу связи на заданной частоте, дБ;

- помехоустойчивость, определяющую способность кабеля уменьшать уровень помех, создаваемых внешней средой на внутренних проводах кабеля, дБ;

- абсолютный уровень мощности сигнала, исходящего из источника, мВт; в качестве базового значения мощности сигнала принимают значение, равное 1 мВт;

- абсолютный уровень мощности сигнала, поступающего на вход адресата, мВт; в качестве базового значения мощности сигнала принимают значение, равное 1 мВт;

- перекрестное затухание сигнала на ближнем конце кабеля NEXT (Next End CrossTalk), определяющее помехоустойчивость кабеля к внутренним источникам помех у источника, дБ;

- перекрестное затухание сигнала на дальнем конце кабеля FEXT (Falie End CrossTalk), определяющее помехоустойчивость кабеля к внутренним источникам помех у адресата, дБ;

- отношение мощности сигнала к мощности шума на входе источника ACR (Attenuation to CrossTalk Ratio), дБ;

- пропускную способность, характеризующую максимально возможную скорость передачи данных по кабелю, бит/с; t

- достоверность передачи данных, отражающую вероятность появления ошибок в канале; определяется величиной, обратной среднему количеству бит, передаваемых без ошибок, бит -1.

Слайд 8 Параметры канала связи вычисляют по следующим формулам:

- затухание мощности электрического сигнала в каждой витой паре:

Ac=10lgPaPи<0 ,						 (2.1)

где Pи – мощность сигнала на выходе источника, мВт; Pa — мощность сигнала на входе адресата, мВт;

- переходное затухание на ближнем конце кабеля, т. е. у источника:

NEXT=10lgPниPи<0 , 						(2.2)

где Pни — мощность сигнала, который наводится на соседней витой паре у источника, т.е. в начале канала связи;

Слайд 9

- переходное затухание на дальнем конце кабеля, т. е. у адресата:

FEXT=10lgPнаPи<0 , 						(2.3)

где Pна— мощность сигнала, который наводится на соседней витой паре у адресата, т. е. в конце канала связи;

- отношение мощности сигнала к мощности шума (защищенность кабеля на ближнем конце, т. е. у источника):

ACR=Ac-NEXT=10lgPаPни , 				(2.4)

Для обеспечения качественной передачи данных через канал связи значение коэффициента ACR должно составлять не менее 10 дБ, поэтому мощность входного сигнала должна быть больше мощности сигнала, который наводится от соседней пары, в 10 раз и более.

Следует учитывать, что уменьшение в 2 раза мощности сигнала, передаваемого по каналу связи, соответствует его ослаблению на 3 дБ, например:

Ac=10lgPаPи=10lg100200=10lg100-lg200=10lg2=-3дБ.

Слайд 10 Пример 2.1. Определите для ЛВС 100 Base ТХ качество кабеля, построенного на базе НВП категории 5, при следующих исходных данных:

- затухание сигнала в кабеле на расстоянии 100 м Ас = - 22 дБ;

- переходное затухание на ближнем конце кабеля NEXT = - 35дБ.

Решение

Определяем отношение мощности сигнала к мощности шума, используя формулу (2.4):

ACR=Ac-NEXT=-22--35=13 дБ

Поскольку ACR > 10 дБ, кабель хорошего качества, и ЛВС работоспособна.

Слайд 11 Для определения правильности подключения проводов кабеля к контактам разъема RJ-45 применяют кабельные тестеры и тестеры, позволяющие найти следующие одиночные ошибки монтажа:

- обрывы и короткие замыкания проводов в паре;

- замыкание между проводами разных пар;

- неправильную полярность пары проводов (провода в паре перепутаны с одной стороны);

- перепутанные пары проводов (две пары проводов с одной стороны подключены правильно, но перепутаны местами с другой стороны);

- перепутанные провода между парами проводов (в каждой из двух пар один провод перепутан с проводом другой пары).

Пример 2.2. Приведите символическую запись обозначения экранированной витой пары, у которой общим экраном для всех четырех пар является фольга, а индивидуальным экраном для каждой витой пары — оплетка.

Решение

Витая пара имеет следующую символическую запись: F/STP.

2.3 Кабельные системы на основе оптоволокна

Слайд 12 В канал связи на основе оптоволокна входят оптические приемопередатчик, коннектор и оптический кабель (ОК).

Обычно используют приемопередатчики следующих типов:

- лазерный диод, создающий сконцентрированный пучок лучей с длиной волны X =1550 нм (1,55 мкм) или 1310 нм (1,31 мкм);

- световой диод (светодиод), создающий распыленный пучок лучей с длиной волны X = 1310 нм или X = 850 нм (0,85 мкм).

Для подключения приемопередатчика к ОК используют коннектор. Коннекторы выполняют плоскими (SC), круглыми (ST) и резьбовыми (FC), с отполированным наконечником. От вида полировки зависит качество контакта коннектора.

Основные виды полировки коннекторов:

- PC (Physical Contact) — обычный физический контакт;

- SPC (Super PC ) — суперконтакт;

- UPC (Ultra PC ) — контакт высшего качества;

- АРС {Angle PC)В- контакт наивысшего качества.

ОК имеет сложную структуру и содержит следующие компоненты:

- оптические волокна;

- заполнители в виде пластмассовых нитей;

- упрочняющие элементы;

- армирующие, элементы, увеличивающие стойкость ОК;

- наружное защитное покрытие, т. е. оболочку, предохраняющую ОК от влаги, вредных веществ и внешних механических «воздействий.

Такая конструкция ОК объясняется тем, что срок службы ОК должен составлять не менее 25 лет. Различают ОК для внутренней и для наружной прокладки.

В зависимости от конструктивного исполнения ОК бывают трех видов: профильные, трубчатые и ленточные. Профильный OK пластмассовый стержень с прямоугольными пазами, в которых расположены оптические волокна. Трубчатый ОК имеет вид трубки, где расположены оптические волокна. Ленточный ОК представляет собой плоскую ленту с параллельно уложенными оптическими волокнами на определенном расстоянии друг от друга. Обычно ОК содержат от двух до 24 волокон, но выпускают ОК и с большим числом волокон. ОК имеет небольшой внешний диаметр. Так, ОК, состоящий из 144 волокон, имеет внешний диаметр около 12 мм.

Различают следующие типы волокон, входящих в состав ОК:

- одномодовое волокно (SM), в котором диаметр сердцевины равен 10 ± 1 мкм, а диаметр наружной части оболочки, внутри которой распространяется свет, составляет 125 ± 3 мкм. Обозначение такого одномодового волокна имеет вид 10/125;

- многомодовое волокно (ММ), в котором диаметр сердцевины равен 62,5 ± 3 мкм или 50 ± 3 мкм, а диаметр наружной части оболочки, внутри которой распространяется свет, составляет 125 ± 3 мкм. Обозначение многомодового волокна, соответственно, имеет вид 62,5/125 или 50/125. С этим волокном используются в основном светодиодные приемопередатчики, реже-— лазерные.

В одномодовых волокнах применяются коннекторы с видами полировки PC, SPC, UPC, АРС, а в многомодовых — PC.

Оболочка ОК на базе одномодового волокна имеет желтый цвет, а на базе многомодового волокна — оранжевый.

Дальность канала связи по ОК зависит от типа волокна и типа используемого приемопередатчика (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Дальность канала связи кабельной системы на основе оптоволокна

|  | Дальность канала связи, км, в зависимости от |  |
| --- | --- | --- |
| Тип волокна | типа используемого приемопередатчика (диода) и волокна |  |
|  | Светодиод | Лазерный диод |
| Многомодовое | 1-2 | 8-10 |
| Одномодовое | Не используется | 35-40 |

Слайд 13 Для маркировки ОК используют символику следующего вида:            a-b-c-d-e,

где а — тип OK; b — диаметр сердцевины ОК; с - вариант разработки OK; d — значение затухания сигнала ОК на расстоянии 1 км; е — число волокон в ОК.

Если маркировка ОК имеет вид ОН-50-1-5-2, то это означает, что ОК линейный, диаметр его сердцевины 50 мкм (многомодовое волокно), ОК разработки вида 1 с наружной оболочкой из поливинилхлорида, затухание светового сигнала в ОК не более 5 дБ/км, ОК состоит из двух оптических волокон.

Слайд 14 Вообще в настоящее время производители не используют единую систему маркировки ОК. При пользовании справочником для перехода на нужную на нужную схему маркообразования обращайте внимание на сочетание букв, цифр, дефисов и скобок.

Пример маркировки

Слайд 15 Назначение и область применение оптоволоконных кабелей

Волоконно-оптические кабели (ВОК) выпускаются многими компаниями, как зарубежными, например, Alkatel, AMP, BICC Cables Company/BICC KWO Kabel GmbH, Focas, Fujikura, Hellukabel, Lucent Tecnhologies, Mohawk/ CDT, NK Cabls, Phillips, Pirelli, Samsung, Simens, Sumitoto, так и отечественными, например, «Москабельмет», «Оптен» (С. Петербург), «Оптика-кабель», Самарская оптическая кабельная компания (СОКК), «Сарансккабель» (Саранск), «Севкабель- оптик» (С. Петербург), «Трансвок» (Боровск, Калининская область) «Электропровод» (Москва), и др. Российские компании, как правило, используют импортное оборудование и волокно, их продукция соответствует мировому уровню качества и подтверждена соответствующими сертификатами, что позволяет использовать её с выгодой для отечественного потребителя. Они классифицируются по назначению, условиям прокладки и конструкциям составляющих элементов [5].

По назначению  все кабели можно разделить на три категории:

– внутренней прокладки (indoor);

– наружной прокладки (outdoor);

– специальные.

Кабели внутренней или внутреобъектовой прокладки.  используются внутри телефонных станций, офисов, зданий и помещений клиентов/абонентов. По условию прокладки эти кабели в свою очередь можно разделить на:

– кабели вертикальной прокладки (riser cable);

– кабели городской прокладки (distribution cable);

– шнуры коммутации (patch cord).

Кабели   наружной  прокладки могут применяться практически на любых линиях связи;

– воздушные (aerial);

– подземные (buried);

– подводные (undersea, underwater).

Кабели воздушной подвески подвешиваются на опорах различного типа и, в свою очередь, делятся на кабели:

– самонесущие (self-supporting, например, типа ADSS – All-Dielectric Self-supporting;

– полностью диэлектрические самонесущие;

– с несущим тросом или без него, подвешиваемые на опорах различного типа, в том числе на опорах ЛЭП и контактной сети железных дорог;

– прикрепляемые (lashed, например, типа ADL – полностью диэлектрические прикрепляемые), которые крепятся к несущему проводу с помощью диэлектрических шнуров или ленты, или же с помощью специальных зажимов, или спиралевидных отрезков металлической проволоки;

– навиваемые (wrapped, например, типа SkyWrap компании Focas) – навиваются вокруг несущего, например, фазового провода или провода заземления (грозотроса);

– встраиваемые в грозотрос (типа ORGW – Optical ground Wire – ОКГТ – оптический кабель в грозотросе).

Слайд 16 Кабели   подземной   прокладки в свою очередь делятся на:

– кабели, прокладываемые в кабельной канализации и туннелях;

– кабели, закапываемые в грунт;

– кабели, автоматической прокладки (АП) в специальных трубах (например, трубах типа Silikor – ПЭ трубы компании Dura-Line).

Подводные   кабели имеют следующие разновидности:

– кабели, укладываемые на дно несудоходных рек, неглубоких озёр и болот (используются при прохождении водных преград небольшой длины);

– кабели, укладываемые на дно морей и океанов (что может означать не только укладку на дно, но и закрепление на определённой глубине, или закапывание в донный грунт на определённую глубину).

К  специальным    кабелям  относят следующие:

– одноволоконные полностью диэлектрические (ПД) кабели в тонкой специальной оболочке для использования в сети внутренней коммутации различных спецустройств и приборов;

– многоволоконные плоские (ПД) кабели, используемые для внутренних шин и компьютерных сетей суперкомпьютеров;

– многоволоконные объёмные (матричные) ПД кабели, используемые для прямой (несканируемой) передачи плоских графических изображений объектов (например, для передачи видеоизображений – содержат тысячи или десятки тысяч волокон).

По конструкции кабели делятся на ряд типов в зависимости от назначения, условий прокладки и других конструктивных элементов. К этим элементам относятся:

– оптические волокна, имеющие первичное и вторичное защитные покрытия или специально подготовленные для укладки в кабель (например, соединённые вместе в плоскую ленту, а несколько плоских лент в матрицу – для увеличения общего числа волокон в кабеле до нескольких сот);

– трубчатые модули, пластмассовые или металлические, в которых располагаются ОВ, называемые также оптическими модулями (ОМ);

– профилированные сердечники, в продольных (по винтовой линии на периферии) пазах которых укладываются отдельные волокна, пучки волокон или размещаются трубчатые модули;

– силовые элементы: центральные (в виде корда или металлической жилы) – ЦСЭ или внешние (в виде одного или нескольких повивов металлической проволоки). В качестве ЦСЭ может быть стеклопластиковый (СП) стержень, пучок специальных высокопрочных арамидных нитей (Кевлар, Тварон или Терлон), стальная поволока или стальной профилированный стержень;

– специальные элементы, например, токопроводящие слои и повивы кабеля в грозотросе (ОКГТ) для уменьшения удельного сопротивления троса току короткого замыкания (КЗ);

– технологические элементы типа гидрофобных заполнителей (гелей) или водоблокирующих лент, препятствующих проникновению (и распространению вдоль кабеля) влаги, увеличивающей затухание в ОВ кабеля, и различных технологических обмоток и оболочек, служащих для различных целей, в том числе и для тех же целей, что и гели;

– технологические элементы типа корделей (модулей-заполнителей), используемых вместо оптических модулей в случае малого числа требуемых волокон для сохранения выбранной геометрии конструкции кабеля (их диаметры, как правило, одинаковы с диаметром трубок для удобства формирования повива);

– специальные интегрированные элементы типа служебных жил медного провода, используемых вместе с модулями и корделями в гибридных кабелях для заказчиков, использующих две среды передачи;

– защитная броня либо в виде стальной (чаще гофрированной) ленты для защиты от механических повреждений и грызунов, либо в виде круглых (реже сегментированных) стальных нержавеющих или оцинкованных проволок накрученных в виде повивов (в один или несколько слоёв) для придания нужных защитных и механических свойств.

Слайд 18 Внутри оптического кабеля каждое оптоволокно имеет цветовую маркировку для идентификации, как и старые телефонные провода. Однако оптоволокна идентифицируются не попарно, а по-одному. В кабеле могут быть разные волокна, поэтому при организации схемы маркировки требуется единый подход, что упростит развертывание коммуникаций и последующее обслуживание. Соответственно, каждому номеру проводника присваивается свой цвет.

В разных странах и у разных производителей оптоволокна существуют свои стандарты цветовой маркировки. Например, в Швеции используется стандарт S12, но у шведских компаний Televerket и Ericsson есть свой собственный — Type E. В Финляндии применяется стандарт FIN2012, а в Германии DIN/VDE 08888. Популярным является американский стандарт TIA/EIA-598. Существует три версии этого стандарта, сейчас актуальной является версия С, принятая в 2012 г.

В России единого стандарта нет. Обычно специалисты ориентируются на маркировку, указанную в документах производителя, а также на требования заказчика и собственные предпочтения. Например, в некоторых организациях линии связи, ответственные за критические процессы, помечаются красным цветом. Иногда приходится использовать бирки, сделанные из подручных средств.

Популярные зарубежные стандарты, маркировка от российских производителей

Американский стандарт TIA/EIA-598С, как наиболее популярный, часто ошибочно считают международным. Это не так, но многие производители следуют ему, так как рынок коммуникаций в США один из крупнейших в мире. Согласно этому стандарту, в не военных приложениях:

- многомодовые кабели 50/125и 62,5/125 класса OM1 и OM2 помечаются оранжевым цветом;

- многомодовые кабели 50/125 класса OM3 и OM4 — бирюзовым;

- одномодовое OS1 и OS2 – желтым;

- одномодовые PM для контроля поляризации — голубым.

Таким образом, TIA/EIA-598С предусматривает оранжевый цвет для линий ОМ1(2), то есть большей части оборудования сетей до 10 GigaBit Ethernet. Бирюзовым цветом отмечаются кабели класса OM4 для сетей нового поколения 100 GigaBit Ethernet на расстоянии до 150 м.

Слайд 19 В России ведущие производители предлагают собственные варианты маркировки оптоволокна. В частности, кабельный завод «Инкаб» использует цветовую маркировку, в которой красный проводник — основной.

Другие Российские заводы могут использовать другую маркировку, И еще раз повторюсь, что сегодня выбор цветовой маркировки волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) не сведен к единому стандарту, понятному любому специалисту. Поэтому на объекте, где осуществляется монтаж ВОЛС, желательно использовать продукцию одного производителя. Это позволит применить один стандарт, который просто зафиксировать в технических документах. Это существенно облегчит последующее обслуживание коммуникационных линий. Также при составлении паспорта ВОЛС необходимо указывать соответствие порядкового номера волокна его цветовому коду.

Слайд 20 К достоинствам ОК относятся:

• большая скорость передачи данных, которая составляет

V=c0ε=3000001.4=200000 км/с,

где c0 — скорость света в вакууме, ε - диэлектрическая постоянная материала оптволокна, обычно равна 1,4;

- невосприимчивость передаваемого светового сигнала к внешним электрическим помехам и наводкам;

- отсутствие необходимости создания заземляющих контуров;

- малая масса (ОК с одной центральной жилой имеет массу всего 9 г/м);

- конфиденциальность передачи информации;

- коррозионная стойкость к воздействию агрессивных сред влаги;

- работает при температуре окружающей среды от – 60 до + 85 град. С;

- коннектор кабеля допускает до 500 подключений в разъем адаптера;

- простота наращивания канала связи.

Основные правила прокладки ОК:

- до начала прокладки кабеля необходимо убедиться, что кабельные каналы и лотки не имеют острых краев;

- радиус изгиба кабеля не должен превышать четырех диаметров кабеля;

- недопустимо образование петель и скручивание кабеля;

- на кабель нельзя класть посторонние предметы;

- следует протягивать кабель прямо с катушки.

Отметим, что при создании кабельных систем на основе оптоволокна при выборе ОК необходимо учитывать: затухание сигнала в кабеле, число волокон в кабеле, внешний диаметр кабеля, допустимое растягивающее усилие и допустимое условие стягивания, массу кабеля, максимально допустимую длину.

Лекция 10. Электропитание АСОИУ

Лекция 11. Организация электропитания АСОИиУ. Выбор, установка и эксплуатация систем и источников бесперебойного питания для технических средств АСОИиУ. Правила проведения регламентных работ и сопровождения технических средств АСОИиУ. Обзор по темам модуля.

11.1 Организация электропитания АСОИиУ Слайд 2

Слайд 3 Качество электроэнергии влияет на работоспособность и эффективность функционирования оборудования АСОИиУ, особенно серверов, и нормируется ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения». Требования к надежности электроснабжения приведены и в нормативном документе. «Правила устройства электроустановок».

От бесперебойной и стабильной работы электропитания зависит корректная работа всех остальных компонент сервера. Существуют несколько стандартов на блоки питания IT оборудования, в том числе распространяющиеся и на блоки питания серверов.

Слайд 4 Одним из первых стандартов был Стандарт АТ. Этот стандарт появился на свет одновременно с первыми IBM-совместимыми компьютерами и применялся вплоть до 1995 года. Блок питания стандарта AT обеспечивал компьютер четырьмя постоянными напряжениями - +5, + 12, -5 и -12 В.

Слайд 5 Стандарт ATX.

В блоке питания АТХ количество выходных напряжения увеличилось: добавились напряжения +3,3 и +5 В SB (Stand-By). Последнее было введено для реализации таких функций, как "пробуждение" компьютера по сигналу из локальной сети, от модема, и т.д. Для реализации этого режима сделали практически отдельный миниатюрный маломощный блок питания, функционирующий непрерывно. Если в формате AT кнопка включения компьютера снимала с блока питания напряжение 220 В, то в АТХ кнопка включения лишь дает на блок питания команду остановить ШИМ-контроллер основного стабилизатора, но сам блок при этом остается подключенным к сети, и в нем продолжает работать стабилизатор дежурного режима +5 В SB.

Слайд 6 АТХ12V.

С выпуском компанией Intel процессора Pentium 4 со значительной потребляемой мощностью более 50 Вт ток на шине питания 5 В составит более 10 А, что при недостаточно плотном контакта в разъеме питания вызывало перегрев контактов и сбоями системы. Выходом из этой ситуации стал переход на питание стабилизатора ЦП от +12-В шины. Летом 2000 г. компания Intel выпустила инженерное дополнение к стандарту АТХ 2.03, названное "ATX12V". В нем были ужесточены требования к блоку питания: при той же суммарной выходной мощности, что и раньше, блок должен был обеспечивать большие токи по шинам +12 и +3,3 В, устанавливалась нижняя граница максимального тока по шине +12 В - 10 А вне зависимости от суммарной мощности БП; блок, не обеспечивающий такого тока, не может считаться соответствующим стандарту ATX12V.

Слайд 7 ATX12V 2.0 стандарт ATX12V, версия 2.0 (не путать со стандартом АТХ 2.0; ATX12V 2.0 соответствует версии 2.2 стандарта АТХ). Это не просто косметические улучшения БП: изменения были довольно серьезны, и старые блоки питания, хотя и будут частично совместимы с системными платами стандарта ATX12V 2.0, во многих случаях придется заменить.

Основное отличие нового стандарта в том, что теперь в блоке питания предусмотрены сразу две шины +12 В. Претерпел изменения и разъем питания системной платы. Если раньше это был 20-контактный разъем Molex 39-01-2200, то теперь он заменен на 24-контактный Molex 39-01-2240 - добавилось по одному контакту +12, +3,3, +5 В и "земля".

Легко заметить, что двадцать крайних контактов у обоих разъемов совершенно одинаковы, поэтому блок питания ATX12V 2.0 можно использовать в паре с ATX12V 1.1-платой (если сбоку от ее разъема питания есть свободное место для четырех "лишних" контактов разъема) и наоборот, однако в последнем случае надо учитывать, что с мощной системой ATX12V 2.0 с большим энергопотреблением блок питания, соответствующий старому стандарту, может не справиться. Также из нового стандарта полностью исчезло напряжение -5 В: оно не предусмотрено даже как необязательное.

Вместе с ним исчез разъем AUX для дополнительной подпитки системной платы (на него выводились напряжения +5 и +3,3 В, Кроме того, разъемы питания Serial ATA-винчестеров теперь стали обязательны.

Теперь давайте разберемся, что у нас с подачей электропитания на наши блоки питания, в том числе на блоки питания серверов и АСОИиУ.

Слайд 8 Анализ электропитания АСОИиУ показал, что основными видами неполадок во входной электрической сети являются:

1)	исчезновение напряжения по причине аварий:

2)	«провал» напряжения вследствие перегрузок:

3)	кратковременное увеличение напряжения в результате уменьшения нагрузки:

4)	кратковременное уменьшение напряжения в результате увеличения нагрузки:

5)	появление высоковольтных наносекундных импульсов по причине грозовых разрядов:

6)	появление электромагнитных и радиочастотных помех, обусловленных расположением вблизи оборудования работающих электроприборов;

7)	кратковременное отсутствие напряжения вследствие переходных процессов при коммутации:

8)	искажение синусоидальности напряжения в результате перегрузки нейтрального провода:

9)	нестабильность частоты питания, вызванная сбоями в системе управления электропитанием.

Слайд 9 Согласно нормативной базе, установленной ГОСТ 32144-2013 (Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электроэнергии в сетях общего назначения. Дата введения – 1 июля 2014 года), основной причиной сбоев в работе информационного оборудования могут стать провалы напряжения, которые обычно происходят из-за неисправностей в электрических сетях или в электроустановках потребителей, а также при подключении мощной нагрузки, длительность провалов напряжения может быть до 1 минуты.

Это говорит о том, что информационное оборудование должно обеспечиваться источниками бесперебойного питания (ИБП), системами бесперебойного питания (С'БП), состоящие из набора ИБП, и/или быстродействующими автоматическим вводом резерва (АВР), так как провалы напряжения подобной длительности являются допустимыми и нормальными с точки зрения большой энергетики, но будут являться фатальными для ИТ-оборудования и сервисов.

А вот насколько быстродействующим? Как определить то время в миллисекундах, за которое сервис (и сервер) не упадет, а операционная система не уйдет в «critical error»?

Слайд 10 Требования стандартов регламентируют целый ряд параметров блока питания, в частности, положение блока питания в корпусе сервера, виды защит блока питания, электрические характеристики блока питания и их допустимые отклонения, минимальный уровень коэффициента полезного действия (КПД) блока питания и т. д.

Блок питания сервера должен соответствовать следующим требованиям:

иметь защиту от:

-	короткого замыкания (hort Circuit Protection - SCP);

-	большого тока ОСР (Over Current Protection - ОСР);

-	пониженного напряжения (Under Voltage Protection- UVP):

-	повышенного напряжения (Over Voltage Protection -ОVP):

-	перегрузок (Overload Protection -OLP):

-	перегрева (Overheating Protection -OTP).

-	должен позволять работать на холостом ходу без нагрузки (No Load Operation - NLO)

-	стабильно работать в диапазоне изменения входного напряжения от 180В до 264В при нормальном напряжении 220В;

-	иметь коэффициент полезного действия более 80%;

-	среднее время безотказной работы более 100 тысяч часов:

-	шум, создаваемый вентиляторами охлаждения, не должен превышать 55 дБ.

Слайд 11 Существует стандарт CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturers Association), который после некоторых корректировок ныне известен как «кривые ITIC» (Information Technology Industry Council), а ее варианты включены в стандарты IEEE 446 ANSI. Согласно требованиям, к блокам питания серверных и компьютерных систем Server System Infrastructure указывается, что во время провала напряжения питающей сети БП обеспечивает работу информационного оборудования минимум 21 мсек или 0,02 секунды, то есть 1 период синусоиды.

То есть, полный период сети – это гарантированное время нормальной работы сервера или коммутатора. Параметр Tpwok_holdup определен минимально 20мсек – 0,02 секунды.

11.2 Выбор, установка и эксплуатация систем и источников бесперебойного питания для технических средств АСОИиУ Слайд 12

Слайд 13 Теперь посмотрим, какое время переключения заявляет APC, например, для стоечного переключателя нагрузки марки AP7721. Видим, что среднее время 8-12 мс, и не более 18 мс – это максимальное время переключения.

Можем сделать вывод, что время переключения на резервный ввод для стоечного переключателя нагрузки соответствует спецификации работы блока питания серверного оборудования. Получается, что сбоев в работе информационного оборудования не будет.

Слайд 14 Условно все модели источников бесперебойного питания (ИБП/ UPS) можно разделить на три категории, отличающиеся уровнем защиты:

- базовая защита - позволяет избежать наиболее распространенных проявлений нестабильности в сети. Это одиночные импульсы с большой амплитудой, но очень малой длительностью - например, грозовые разряды или искрения плохих контактов в электропроводке; периодические отключения электроэнергии на подстанциях или суточные колебания сетевого напряжения вследствие изменения нагрузки на разных фазах. К этой категории относятся офф-лайн ИБП (off-line, back ups) и линейно-интерактивные (Line-interactive) ИБП начального уровня с аппроксимированной синусоидой.

- улучшенная защита - позволяет дополнительно отфильтровывать радиочастотные и прочие электромагнитные помехи во входной сети. Встроенный автоматический регулятор напряжения (AVR) позволяет корректировать величину входного напряжения в широком диапазоне без перехода на аккумуляторы. К этой категории относятся линейно-интерактивные (Line-interactive) ИБП с аппроксимированной синусоидой и улучшенными характеристиками, а также линейно-интерактивные (Line-interactive) ИБП с чистой синусоидой выходного напряжения.

- абсолютная защита - гарантирует избавление от всех возможных неполадок в питающей сети, к тому же стабилизирует величину и корректирует коэффициент мощности и форму выходного напряжения, тем самым значительно продлевая срок службы подключенного оборудования. К этой категории относятся онлайн (online) ИБП с двойным преобразованием энергии, нулевым временем переключения и чистой синусоидой выходного напряжения, в это же категорию отнесены промышленные трехфазные онлайн ИБП.

Слайд 15 Основными характеристиками ИБП являются следующие:

электрические:

•	напряжение питания и допуски на это напряжение;

•	размер окна (разность между максимальным и минимальным значениями входного напряжения, при которых ИБП переключается на режим работы от батареи и нагрузка получает питание от этой батареи);

•	форма выходного сигнала (синусоидальная, прямоугольная):

•	частота напряжения питания (Гц) электрической сети;

энергетические:

•	выходная мощность ИБП (ВА):

•	коэффициент полезного действия ИБП (отношение выходной мощности к входной):

временные:

•	время зарядки аккумуляторной батареи (АКБ) (ч);

•	время переключения на режим работы ИБП от батареи (мс);

•	время работы ИБП от батареи (мин);

эксплуатационные:

•	климатические условия работы ИБП. т. е. высота над уровнем моря и влажность (обычно до 90 %);

•	защита от внешних воздействий;

•	габариты, масса ИБП без батареи и с батареей;

•	энерговооруженность Э.

Слайд 16 которую определяют по формуле:

Э=TАКБ/MИБП,						(11.1)

где TАКБ — время работы ИБП от аккумуляторной батареи, мин;

MИБП — масса ИБП кг.

Слайд 17 Какими критериями следует руководствоваться при выборе ИБП в первую очередь, какие технические параметры необходимо учесть?

Набор параметров, безусловно, будет продиктован требованиями защищаемого оборудования и сложностью самого проекта, однако, к основным характеристикам чаще всего относят:

- технология и форма выходного напряжения,

- выходная мощность,

- время работы ИБП от аккумуляторной батареи, на современном сленге - время автономии или время батарейной поддержки.

Слайд 18 Мощность ИБП производители указывают в Вольт-амперах, в то время как мощность компьютеров, мониторов и серверов в Ваттах. Выбор ИБП по требуемой мощности РИБП можно осуществить по следующей формуле:

PИБП=KЗАП*PНKМ*η, 						(11.2)

где РИБП — требуемая минимально необходимая мощность ИБП, ВА;

РН — суммарная мощность нагрузки, подключаемой к ИБП, Вт;

АТЗАП — коэффициент запаса ИБП по мощности, обычно КЗАП= 1,3;

КМ — коэффициент мощности ИБП, учитывающий перевод единиц мощности из ватт в вольт-амперы: для современных инверторов КМ =0.9 - 0,95, для устаревших может составлять 0,65;

η — (Эта) коэффициент полезного действия инвертора ИБП (0,75-0,9).

Слайд 19 Выбор ИБП по требуемому времени работы от аккумуляторной батареи ТАКБ:

TАКБ=E*U*η*KМPН,						(11.3)

где TАКБ — время работы ИБП от аккумуляторной батареи, ч:

E — емкость аккумуляторной батареи, А ч;

U — напряжение электропитания аккумуляторной батареи, В.

Дополнительно стоит обратить внимание на наличие интерфейсного порта и программного обеспечения для проведения мониторинга состояния сети и ИБП, возможность подключения внешних батарейных блоков для увеличения времени автономии, наличие электронного и/или ручного байпаса (обхода), размер окна - интервал входного напряжения без перехода на питание от батарей, время переключения на режим работы ИБП от батареи.

При выборе ИБП следует также учесть особенности электросети и технические характеристики оборудования, для защиты которого выбирается источник бесперебойного питания.

Слайд 20-22 На примере моделей ИБП POWERCOM рассмотрим серии ИБП с привязкой к основным сферам применения, указанием мощности, назначение, технологии и других параметров

Сравнение особенностей работы ИБП разных типов

| Характеристики | Резервные (off-line) | Линейно-интерактивные (line- interactive) | Двойного преобразования(online) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стабилизация напряжения | нет | ступенчатая | непрерывная |
| Диапазон стабилизации входного напряжения, В | - | 165-290 (в среднем) | 110-300 (в среднем) |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | - | от 2 и выше | 1,5-2 |
| Коррекция формы сетевого напряжения | нет | нет | да |
| Форма напряжения | в основном модифицированная (в автономном режиме) | в основном модифицированная(в автономном режиме) | всегда синусоидальная (во всех режимах) |
| Фильтрация помех | неполная | неполная | полная |
| Режимы работы | от сети, автономный | стабилизация, автономный | байпас (ECO), стабилизация (онлайн), автономный |
| Частота перехода в автономный режим | частая | средняя | редкая |
| Время перехода на АБ, мс | 4-20 | от 5 и более | 0 |

ИБП с двойным преобразованием означает тип источника бесперебойного питания переменного тока, в котором применена самая продвинутая на сегодняшний день бестрансформаторная технология повышения качества электропитания, заключающаяся в двойном преобразовании энергии (double conversion). В данных устройствах входное переменное напряжение дважды последовательно трансформируется:

- сначала из него создается постоянное (DC), при этом происходит избавление сигнала от имеющихся сетевых искажений;

- затем постоянное напряжение трансформируется обратно в переменное (AC), но на выходе оно уже имеет эталонные характеристики (по значению и форме), которые полностью не зависят от состояния напряжения на входе.

ИБП с двойным преобразованием также имеет второе название – онлайн ИБП. Это означает, что установленный внутри устройства инвертор стабилизирует поступающий сигнал в непрерывном режиме – в режиме онлайн. Например, у линейно-интерактивных и резервных типов источников питания инвертор работает только в момент питания от аккумуляторов.

Благодаря технологии двойного преобразования ИБП топологии онлайн имеют высокие технические характеристики, которые позволяют им работать с самой требовательной к качеству электропитания нагрузкой, например, энергозависимыми газовыми котлами, серверным оборудованием, аудио- и видеоаппаратурой, а также измерительными приборами.

Онлайн ИБП схема, как правило, состоит из следующих электронных компонентов:

| Электронные компоненты | Описание |
| --- | --- |
| Входной и выходной сетевой фильтр | Сглаживают выбросы и подавляют высокочастотные импульсные помехи |
| УЗИП | Устанавливается в некоторых моделях для защиты от импульсных перенапряжений |
| Выпрямитель | Преобразователь тока из АС в DC |
| Зарядное устройство (ЗУ) | Встроенное зарядное устройство, необходимое для подзарядки встроенных аккумуляторов или внешних аккумуляторных решений |
| Аккумуляторные батареи | В зависимости от модели ИБП могут иметь встроенные аккумуляторы и/или разъем для подключения внешних АБ. Также в некоторых бесперебойниках предусмотрен внутренний отсек для установки батареи различной емкости |
| Конвертер постоянного напряжения | Преобразователь тока из динамического DC в статический DC |
| Инвертор | Преобразователь тока из DC в АС |
| Электронный байпас | Резервный канал для электропитания нагрузки в обход основной схемы работы ИБП при перегрузке источника питания или выходе его из строя |
| Система охлаждения | Может быть конвекционной (безвентиляторной) или принудительной (вентиляторной) |
| Электронный блок управления | Обеспечивает необходимый алгоритм работы всех компонентов устройства |
| Средства вывода информации и управления | В зависимости от модели ИБП могут иметь электронный дисплей, светодиодные индикаторы и функциональные клавиши |
| Плата удаленного мониторинга | Обеспечивает организацию удаленного мониторинга работы ИБП через интернет или по локальной сети. Она может быть встроенной или устанавливаться как дополнительная опция |

Режимы работы онлайн ИБП с двойным преобразованием

Как правило, ИБП онлайн топологии поддерживают несколько режимов работы: от сети, автономный и ECO (через байпас в обход процесса стабилизации).

Переход на определённый режим работы устройства зависит от состояния сети:

- если сетевое напряжение отклонено от номинального значения, но находится в допустимом для регулирования диапазоне, то ИБП будет находиться в онлайн режиме (работа от сети);

- если напряжение сети в пределах нормы, то устройство работает в режиме ECO (режим включается пользователем самостоятельно. Базовый режим работы ИБП всегда онлайн);

- если сетевое напряжение отсутствует или вышло за пределы допустимого для регулирования диапазона, то в этом случае прибор перейдет в автономный режим (работа от батарей).

Слайд 23 Пример 11.1 Определите время работы ИБП от аккумуляторной батареи, если он имеет следующие параметры: E = 17 А ч, U = 12 В, η = 0.85, а мощность подключенной к нему нагрузки Рн = 600 Вт.

Решение. После подстановки исходных данных в формулу (11.3) имеем

TАКБ=E*UηPН=17*12*0,85600=0,289 ч=17,35 мин

Слайд 24 Для обеспечения надежного функционирования АСОИиУ отдельные ИБП объединяют в систему бесперебойного питания (СБП).

Архитектуру СБП обычно описывают с помощью выражения

M ( N + K ),						(11.4)

где М — число групп ИБП, которые резервируются параллельно; N— число основных ИБП; К— число резервных ИБП.

Среднее время наработки на отказ у современных ИБП составляет около 50 тыс.ч. а у СБП — до 500 тыс.ч и более.

Слайд 25 Четыре уровня защиты оборудования АСОИиУ с использованием системы бесперебойного питания приведены в табл. 11.2

Таблица 11.2

Значения параметров уровней системы защиты АСОИиУ

| Параметр системы защиты | Уровни системы защиты АСОИиУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Время простоя за год. ч | 28.9 | 21.8 | 1,75 | 0.435 |
| Коэффициент готовности. % | 99.66 | 99.75 | 99.98 | 99.995 |
| Архитектура СБП | N | (N + 1) | (N + 2) | 2 (N + 1) |

Для обеспечения защиты оборудования АСОИиУ рекомендуется использовать на входе системы две группы параллельно работающих ИБП, каждая с одним резервным элементом.

Группы ИБП получают питание от разных источников. Подключение и переключение шин питания осуществляется с помощью автоматического включения резерва (АВР).

Слайд 26 Рекомендуется соблюдать следующие правила эксплуатации ИБП.

1.	Прежде чем включать новый ИБП. нужно зарядить его батарею. Рекомендуется строго придерживаться указанного производителем времени зарядки АКБ.

2.	К ИБП следует подключать только ту нагрузку, которая действительно требует бесперебойного питания. Не следует подключать принтеры.

3.	Не следует перегружать ИБП, они не могут работать с перегрузкой.

4.	Для качественного подавление помех сопротивление заземляющей шины ИБП должно составлять не менее 4 Ом.

5.	Следует корректно установить границы окна ИБП (или «границы чувствительности» ИБП). т. е. верхнее и нижнее значения напряжения питания из набора допустимых значений для перевода ИБП на режим работы от АКБ и обратно, чтобы минимизировать число циклов таких переключений с целью увеличения срока службы АКБ и ИБП.

6.	Для ИБП необходимо регулярно в установленное производителем, проводить сервисное обслуживание.

7.	Следует соблюдать рекомендуемый температурный режим окружающей среды, как правило это от 10...25 °С для нормальной работы ИБП. Нельзя переохлаждать, перегревать ИБП и подвергать его воздействию влаги.

8.	Регулировку и настройку рабочих параметров. ИБП следует осуществлять в автономном режиме.

Слайд 27 В процессе тестирования работы ИБП проверяют следующие параметры:

•	допустимые значения диапазона напряжений на входе, не вызывающие перехода на автономный режим;

•	напряжение на батарее;

•	напряжение на выходе инвертора;

•	ток заряда батареи:

•	емкость аккумуляторов (рекомендуется проводить один-два раза в год).

По результатам тестирования работы ИБП делают вывод:

•	ИБП работает нормально;

•	требуется детальная диагностика ИБП;

•	требуется замена батареи в ИБП.

В составе ИБП, как правило, используют свинцово-кислотные или никель-кадмиевые батареи, обеспечивающие длительное фактическое время работы ИБП от АКБ.

Слайд 28 Свинцово-кислотные батареи относительно дешевы, но имеют целый ряд недостатков:

•	большие размеры и большую массу;

•	не очень большую энергетическую плотность батареи, т. е. отношение емкости батареи в (ампер-часах) к массе батареи в (кг):

•	не очень большую энергоемкость батареи, т. е. отношение времени работы ИБП от АКБ в минутах к массе батареи в килограммах;

•	большую чувствительность срока службы батареи к условиям окружающей среды. Так. фактический срок работы АКБ при постоянной температуре в помещении 35°С уменьшается почти в 2 раза (до 2,5 лет).

Слайд 29 Никель-кадмиевые батареи в последние годы приобретают все большую популярность за счет малых размеров и веса, благодаря этому их все чаще применяют в ИБП.

Достоинства: стойкость к температурным перепадам, простота эксплуатации, высокая надежность, низкая стоимость, низкий процент саморазряда, выдерживает до 1500 циклов перезарядки, высокая энергетическая плотность.

Недостатки: высокая стоимость утилизации и переработки, изготавливается из высокотоксичного вещества, имеет место потеря емкости из-за «эффекта памяти».

Батареи по технологии GEL

Гелевые аккумуляторы для ИБП содержат в своем составе загуститель, который доводит электролит до желеобразного состояния. Во время работы данный тип аккумуляторов не выделяет никаких газов, за счет чего становится возможным изготовление герметичного корпуса. Специального обслуживания для таких аккумуляторов не требуется, при этом они безопасны для здоровья.

Гелевые аккумуляторы для бесперебойников обладают длительным сроком эксплуатации, высокой емкостью, широким диапазоном рабочих температур, высокой надежностью, однако такие батареи более дорогие и не выносят глубокого разряда.

Батареи по технологии AGM

Данный тип батарей является наиболее современным. AGM (Absorbent Glass Mat — абсорбирующие стеклянные маты), их иногда ошибочно называют "гелевыми", относятся
к типу VRLA (Valve Regulated Lead-Acid battery – клапанно-регулируемые свинцово-кислотные аккумуляторы), не требуют обслуживания.

В обычном свинцовом аккумуляторе со свободной кислотой во время зарядки молекулы воды распадаются на два газа, из которых они состоят: водород и кислород. Оба газа выходят через пробки на крышке, что приводит к снижению уровня электролита внутри аккумулятора. В аккумуляторах VRLA AGM, кислота удерживается специальной микропористой перегородкой из стеклянного микроволокна, пропитанного контролируемым количеством электролита (это позволяет класть их на бок, в отличии от аккумуляторов со свободной кислотой). В этих АКБ обеспечивается замкнутый цикл, который, в нормальных условиях эксплуатации, не приводит к выводу газов из аккумулятора и/или расходу воды.
В случае перезарядки VRLA аккумулятора, которая сопровождается интенсивным газовыделением внутри аккумулятора, избыток газа выпускается через открывающийся предохранительный клапан, расположенный в крышке каждой ячейки. Этот клапан в условиях нормального использования от остается закрытым, предотвращая попадание воздуха в аккумулятор. 
Из-за этого клапана не рекомендуется переворачивать аккумуляторы вверх дном.

Слайд 30 Как продлить срок службы аккумуляторов источника бесперебойного питания

Для увеличения срока служба аккумуляторов при эксплуатации ИБП нужно:

• Поддерживать температуру (именно в отсеке с аккумуляторами) не более 25 градусов Цельсия (при более высокой температуре срок службы аккумулятора начинает существенно снижаться)

• Исправное и правильно настроенное (сконфигурированное) зарядное устройство в ИБП и его цепи

• Избегать глубокого разряда

• По возможности снизить число циклов разряда (особенно полного разряда)

• АКБ не должны храниться в разряженном состоянии

• Проводить своевременное квалифицированное техническое обслуживание ИБП

• При замене использовать аккумуляторы одной и той же модели из одной партии, в одинаковом состоянии.

• Не допускать ударов при транспортировке

• Не устанавливать аккумулятор верхней крышкой вниз

Теперь подробнее:

Слайд 31 Температура. Если посмотреть на график зависимости срока службы от температуры большинства батарей со сроком службы 5 лет, то при температуре 20-25 гр. Цельсия ожидаемый срок службы в буферном режиме - 5 лет, а при температуре 50 гр. Цельсия - меньше года, снижение срока службы более чем в 5 раз.

Соответственно организация правильной вентиляции в стойке и установка в серверной кондиционера увеличивает не только надежность оборудования находящегося в серверной, но и продлевает срок службы аккумуляторов.

При снижении температуры ниже 25 градусов Цельсия, увеличивается время хранения аккумуляторов, но снижается вырабатываемая ею напряжение и время разряда (емкость). При температуре минус 20 градусов Цельсия емкость снижается ориентировочно процентов на 30%.

Исправное и правильно настроенное (сконфигурированное) зарядное устройство в ИБП и его цепи. Некоторые ИБП могут иметь опциональный датчик, устанавливаемый в отсек с батареями ( очень полезная функция для продления срока службы батарей), поскольку он корректирует режим работы зарядного устройства в зависимости от температуры в батарейном отсеке.

Не стоит приобретать изделия неизвестных производителей низкой ценовой категории, поскольку напряжение заряда у них выставлено недостаточно точно, и нет возможности простой регулировки. Соответственно АКБ могут заряжаться слишком большим током и срок службы их снизится.

Следует следить за исправностью соединяющих АКБ проводов, состоянием клемм.

Некоторые ИБП могут менять ток своих зарядных устройств в зависимости от числа подключенных батарейный модулей, емкости АКБ, их числа, соответственно при изменении конфигурации (например перенос дополнительного батарейного модуля на другой ИБП) необходимо проверить соответствующие настройки.

Для продления срока службы АКБ предпочтение можно отдавать ИБП с алгоритмами заряда увеличивающими ресурс батареи.

Избегать глубокого разряда и по возможности снизить число циклов разряда.

Полный разряд — это неконтролируемый разряд АКБ до напряжения 0 (ноль) Вольт.

Разряд в ноль приводит к необратимой сульфатации и значительной потере емкости любого свинцового аккумулятора независимо от его типа. В 50% случаев при разряде в ноль происходит полная необратимая потеря емкости - аккумуляторы можно выбросить.

Работа ИБП при обычной эксплуатации не может привести к полному разряду АКБ - при определенном напряжении нагрузка и схема управления ИБП потеряет питание при значительно большем напряжении, но как минимуму останется саморазряд АКБ, соответственно если не зарядить АКБ, то со временем они могут полностью разрядиться.

В некоторых случаях, после восстановления сетевого напряжения, сам ИБП при глубоком разряде АКБ, не в состоянии запуститься и зарядить АКБ. В этом случае батареи нужно зарядить с помощью другого зарядного устройства.

Обычно помимо срока службы указывают и число циклов заряда- разряда при 100% разряде.
Разряд на 100% (глубокий разряд) — это разряд АКБ до напряжения около 10,5 Вольт, а не до ноля Вольт.

Соответственно чем больше глубоких разрядов, тем быстрее выйдет из строя АКБ, часто не достигая расчетного срока службы.

Снизить число глубоких разрядов можно:

- С помощью программного обеспечения, поставляемого с ИБП, корректно выключить питаемые им компьютеры.

- На мощных ИБП есть возможность настроить напряжение батарей при котором будет отключена нагрузка, соответственно увеличивая это напряжение продлятся срок службы АКБ, но снижается время автономной работы.

- Увеличить время автономии с помощью дополнительных блоков батарей, за которое либо восстановится сетевое напряжение, либо можно будет отключить потребителей.

- Не следует устанавливать чрезмерный запас по мощности ИБП, поскольку при малой нагрузке КПД ИБП, при работе от батарей, существенно снижается и энергия аккумуляторов расходуется на потери.

- Использовать ИБП не переходящие на АКБ в широком диапазоне напряжений (двойное преобразование, линейно-интерактивные, обычные с функцией АВР)

АКБ не должны храниться в разряженном состоянии.

При хранении разряженного аккумулятора происходит перекристаллизация сульфата свинца на пластинах. Кристаллы сульфата становятся крупнее и могут частично перекрывать доступ электролита в глубину пористой структуры пластин. Это - начало сульфатации аккумулятора. Сульфатация уменьшает срок службы аккумулятора. Поэтому аккумуляторы нужно хранить полностью заряженными и при длительном хранении подзаряжать (не реже 1 раза в 6 месяцев), поскольку присутствует ток саморазряда батарей, саморазряд батареи составляет 2-3 % в месяц.

При замене выполнить все необходимые настройки

Большинство ИБП не могут "знать" о факте замены батарей на новые, соответственно не смогут выдать правильный прогноз о времени автономной работы. При замене батарей нужно выполнить все рекомендации производителя для пользователя или для инженера (в зависимости от модели).

Проводить своевременное квалифицированное техническое обслуживание ИБП.

При замене батарей или техническом обслуживании, грамотный инженер выполнит необходимые профилактические и диагностические работы (например обожмет клеммы и проверит напряжение, выдаваемое зарядным устройством), что позволит избежать как перезаряда так и недостаточного заряда АКБ.

При замене использовать аккумуляторы одной и той же модели, одного и того же производителя, из одной партии, в одинаковом состоянии.

В ИБП АКБ соединены последовательно, соответственно если в цепочку поставить разные аккумуляторы, то из-за их разного внутреннего сопротивления, при зарядке, на АКБ будут присутствовать разные напряжения, соответственно и разные токи заряда, тогда часть аккумуляторов будет подвержена слишком большому зарядному току, который приведет к повреждению АКБ.

По этой причине нужно менять всю цепочку последовательно соединенных батарей, а не только плохие АКБ, поскольку при установке нескольких новых АКБ в цепочку могут выйти, как другие АКБ, так и новые.

Контрольные вопросы и задания

1.	Перечислите правила эксплуатации ИБП.

2.	Перечислите правила эксплуатации аккумуляторных батарей.

3.	Перечислите параметры, которые влияют на срок службы АКБ.

Лекция 11. Корпоративная сеть + Архитектура АСОИУ

Лекция 7. Архитектура АСОИиУ. Принципы, правила установки, монтажа, эксплуатации и модернизации АСОИиУ, построенных на базе ЛВС семейства Ethernet, Fast Ethernet Gigabit Ethernet, 10, 40, 100 Gigabit Ethernet

7.1 Архитектура АСОИиУ

Автоматизированная система управления в зависимости от ее назначения и программного обеспечения может быть системой сбора данных, системой диспетчерского или автоматического управления, системой контроля, испытаний, диагностики и т.д.

В автоматизированных системах вместо компьютера или одновременно с ним часто используют программируемый логический контроллер (ПЛК). Типовыми отличиями ПЛК от компьютера является специальное конструктивное исполнение (для монтажа в стойку, панель, на стену или в технологическое оборудование), отсутствие механического жесткого диска, дисплея и клавиатуры. Контроллеры также имеют малые размеры, расширенный температурный диапазон, повышенную стойкость к вибрации и электромагнитным излучениям, низкое энергопотребление, защищены от воздействий пыли и воды, содержат сторожевой таймер и платы аналогового и дискретного ввода-вывода, имеют увеличенное количество коммуникационных портов. В контролерах, в отличие от компьютеров, как правило, используется операционная система реального времени.

Слайд 2 Архитектура автоматизированной системы – это наиболее абстрактное ее представление, которое включает в себя идеализированные модели компонентов системы, а также модели взаимодействий между компонентами. Элементы архитектуры находятся во взаимосвязи, образуя единую систему и обеспечивая решение поставленной задачи автоматизации на архитектурном уровне. В то же время архитектура оставляет достаточно свободы для выбора конкретных технических решений. Поэтому правильно спроектированная архитектура допускает множество технических реализаций путем выбора различных компонентов архитектуры и методов взаимодействия между ними.

Элементами архитектуры являются модели (абстракции) датчиков, устройств ввода-вывода, измерительных преобразователей, ПЛК, компьютеров, интерфейсов, протоколов, промышленных сетей, исполнительных устройств, драйверов, каналов передачи информации.

Архитектура системы может быть различной в зависимости от решаемой задачи автоматизации и «сложностью» автоматизируемого производства. Такими задачами могут быть:

- мониторинг (продолжительные измерение и контроль с архивированием полученной информации);

- автоматическое управление (в системе с обратной связью или без нее);

- диспетчерское управление (управление с помощью человека-диспетчера, который взаимодействует с системой через человеко-машинный интерфейс);

- обеспечение безопасности.

Построение любой автоматизированной системы управления начинается с декомпозиции (деления на части) системы на подсистемы. Декомпозиция может быть функциональной (алгоритмической) или объектной.

При объектной декомпозиции используются распределенные системы управления, когда каждый объект автоматизации оборудуется локальным технологическим контроллером, решающим задачи в пределах этого объекта. При функциональной декомпозиции систему автоматизации делят на части, группируя сходные функции, и для каждой группы функций используют отдельный контроллер. Оба вида декомпозиции могут быть использованы совместно. Выбор способов декомпозиции является творческим процессом и во многом определяет эффективность будущей системы.

Объектная декомпозиция объекта автоматизации используется в современных SCADA-пакетах. Она аналогична объектной декомпозиции, используемой в объектно-ориентированном программировании (ООП), основными признаками которой являются абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархическая организация. Классам ООП соответствуют контроллеры (ПЛК), объектам – контроллеры с заданными свойствами (параметрами), инкапсуляция соответствует сокрытию конкретной реализации (например, с помощью функциональных блоков языка IEC 61131-3); благодаря инкапсуляции существенно упрощается структура системы с точки зрения системного интегратора и тем самым уменьшается количество возможных ошибок. Модульность обеспечивается модульностью аппаратного обеспечения системы, иерархичность естественным путем вытекает из требований заказчика.

Независимо от метода декомпозиции, основным ее результатом должно быть представление системы в виде набора слабо связанных частей.

Слайд 3 В зависимости от сложности решаемых задач, архитектура АСОИиУ может быть:

Централизованная (сосредоточенные)

Распределенная

Многоуровневая

В простейшем случае АСОИиУ могут быть централизованными (сосредоточенными). При увеличении количества контролируемых параметров используется распределенная архитектура. При дальнейшем увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСОИиУ на уровни.

Слайд 4 Централизованные (сосредоточенные) АСОИиУ строятся на основе компьютера, устройств ввода-вывода, датчиков и исполнительных устройств. Рис. 7.1

Рис. 7.1 - Простейший вариант автоматизированной системы с одним компьютером и одним устройством ввода и вывода

На Слайд 5 представлена схема централизованного АСОИиУ  построенного на основе ПЛК с Wi-Fi.

Основная отличительная особенность централизованной АСОИиУ: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного программируемого логического контроллера (ПЛК) или компьютера.

Характеристики

- подключение устройств осуществляется по технологии "точка-точка";

- ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;

- проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСОИиУ;

- защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;

- экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;

- ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;

- ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;

- минимальное время на монтаж и пуско-наладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;

- относительная простота алгоритмов управления.

Типовые сферы применения

- домашняя автоматизация;

- испытательный стенд для тестирования серийной продукции;

- лабораторные работы в ВУЗах;

- локальное управление технологическим процессом;

- контроль температуры в теплице или элеваторе.

Слайд 6 Распределенные АСОИиУ

Распределенные АСОИиУ состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей зада

Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСОИиУ, а также усложнением алгоритмов управления.

Слайд 7 Характеристики

- подключение устройств может осуществляться по технологиям "точка-точка" или "общая шина" в зависимости от количества контроллеров;

- большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;

- повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;

- более простое наращивание и переконфигурирование системы;

- упрощенная процедура модернизации;

- простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;

- улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещаются в непосредственной близости от датчиков;

- пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;

- меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.

Слайд 8 Многоуровневые АСОИиУ

Многоуровневая архитектура применяется в случаях, когда контроль за функционированием производства должен осуществляться несколькими ответственными лицами. Система в этом случае обычно делится на три уровня:

- уровень датчиков и исполнительных устройств (нулевой уровень);

- уровень технологического оборудования (первый уровень);

- диспетчерский уровень (второй уровень).

Рис. 7.2 Многоуровневые АСОИиУ

На Слайд 9 схема распределенной многоуровневой АСОИиУ.

Слайд 10 Существует огромное разнообразие датчиков (температуры, влажности, давления, потока, скорости, ускорения, вибрации, веса, натяжения, частоты, момента, освещенности, шума, объема, количества теплоты, тока, уровня и др.), которые преобразуют физическую величину в электрический сигнал. Если параметры сигнала не согласуются с параметрами входа аналого-цифрового преобразователя (АЦП) или не соответствует стандарту (например, входной величиной АЦП является напряжение в диапазоне 0...10 В, а датчик (термопара) имеет выходное напряжение в диапазоне от 0 до 100 мВ), то используют измерительный преобразователь, который обеспечивает нормализацию сигнала датчика (приведение к стандартным диапазонам изменения, обеспечение линейности, компенсацию погрешности, усиление и т.п.). Измерительные преобразователи обычно совмещают с модулями аналогового ввода.

Слайд 11 В настоящее время для передачи данных чаще всего используют сетевые стандарты Ethernet, Foundation Fied-bus, Lonwork, Profibus, Interbus-S, Universal Serial Bus (USB), CAN-bus, Device-Net, WorldFIP, P-NET, HART, ASI. В некоторых стандартах предполагается интерфейс (непосредственный или косвенный) с интеллектуальными датчиками. К таким стандартам относятся CAN-bus, ASI-bus, HART и другие, в которых предусмотрено также дистанционное питание интеллектуальных датчиков по тем же линиям, по которым передаются данные в последовательном формате. Каждый из перечисленных стандартов имеет свои достоинства и недостатки, а также специфические аппаратные решения, которые приводят к несовместимости интеллектуальных датчиков при подключении к сетям с различными протоколами.

Слайд 12 Средой передачи очень часто является витая пара и технология «токовая петля». По витой паре течет ток, измерение величины тока определяет соответствующее численное значение физической величины (температуры, давления, скорости). За нулевую точку шкалы принято значение тока в линии 4 мА, максимальному значению шкалы соответствует ток 20 мА. Выбор ненулевого значения тока в качестве нулевой точки шкалы позволяет: во-первых, реализовать дистанционное питание передатчика и датчика по линии передачи сигнала, а во-вторых, легко обнаруживать повреждения в цепи подключения передатчика (обрыв или короткое замыкание линии). Как следует из значения нулевой точки шкалы, общий ток потребления компонентов передатчика и датчика не должен превышать 4 мА. Таким образом, в интерфейсе токовой петли сигнал передается величиной тока, которая является суммой тока потребления компонентов передатчика (постоянная составляющая) и тока, значение которого определяется преобразуемой величиной (переменная составляющая). Другими словами, в передатчике осуществляется управление током потребления (переменная составляющая тока в линии) в соответствии с изменением преобразуемой величины. Напряжение питания токовой петли находится в пределах от 12 до 36 В. В большинстве случаев приходится регулировать напряжение питания компонентов передатчика, для которых необходимо стандартное напряжение (обычно 3, 3.3 или 5В).

Слайд 13 Уровень датчиков и исполнительных устройств

До недавнего времени существенные затраты времени и средств при разработке систем сбора данных приходились на работы по их настройке. С появлением и широким внедрением интеллектуальных преобразователей (смарт-сенсоров) хранящаяся в них информация позволяет автоматически идентифицировать и калибровать датчики сразу после подключения. Для подключения датчиков используются различные интерфейсы.

Поговорим о некоторых из них.

ASI - Асинхронный последовательный интерфейс — потоковый формат данных, который предназначен для передачи транспортного потока MPEG-TS по коаксиальным или волоконно-оптическим линиям связи. Общая скорость передачи данных составляет до 270 Мбит/с на расстояние до 300 м.

ASI применяется в спутниковом и кабельном цифровом телевизионном вещании для передачи одного или нескольких видео и аудио потоков, сжатых по стандартам MPEG-2 или MPEG-4. Cкорость передачи данных составляет 270 Мбит/с. Для конечных абонентов сигнал преобразуется в один из стандартов DVB: DVB-C, C2, -T, -T2, -S, -S2 для возможности принять такой сигнал бытовым ресивером.

1-Wire (с англ. — «один провод») — двунаправленная шина связи для устройств с низкоскоростной передачей данных (15,4 - 125 Кбит/с в режиме overdrive), в которой данные передаются по цепи питания (то есть всего используются два провода — один общий (GND), а второй для питания и данных; в некоторых случаях используют и отдельный провод питания). Топология сети — общая шина. Сеть устройств 1-Wire со связанным основным устройством названа «MicroLan», обычно используется для того, чтобы связываться с недорогими простыми устройствами, такими, как, например, цифровые термометры и измерители параметров внешней среды.

CAN (Control Area Network) - последовательная магистраль, обеспечивающая увязку в сеть "интеллектуальных" устройств ввода/вывода, датчиков и исполнительных устройств некоторого механизма или даже предприятия. Характеризуется протоколом, обеспечивающим возможность нахождения на магистрали нескольких ведущих устройств, обеспечивающим передачу данных в реальном масштабе времени и коррекцию ошибок. Скорость передачи до 1 Мбит/сек, дальность 1 км.

Максимальное число абонентов превышает 100.

Протокол CAN использует оригинальную систему адресации сообщений. Каждое сообщение снабжается идентификатором, который определяет назначение передаваемых данных, но не адрес приемника. Любой приемник может реагировать как на один идентификатор, так и на несколько. На один идентификатор могут реагировать несколько приемников.

Интерфейс с применением протокола CAN легко адаптируется к любой физической среде передачи информации (витая пара, оптоволокно, и т.п).

HART (англ. Highway Addressable Remote Transducer) — набор коммуникационных стандартов для промышленных сетей.

Предназначен для подключения промышленных датчиков. Включают проводной и беспроводной физические уровни, а также протокол обмена. Проводное подключение HART обеспечивается «токовой петлей». В HART-протоколе для передачи цифровых данных применяется метод частотной манипуляции (FSK — Frequency-Shift-Keying) без разрыва фазы. Для кодирования «0» используется частота 2.2 кГц, для кодирования «1» — 1.2 кГц. Скорость передачи данных посредством HART-протокола через интерфейс токовой петли составляет 1200 бит/с. Использование HART-протокола позволяет по существующей линии (витая пара) без применения дополнительных кабелей передавать одновременно аналоговый и цифровой сигнал, что дает возможность сравнительно просто модернизировать уже существующее оборудование.

SSI (англ. Synchronous Serial Interface, синхронно-последовательный интерфейс) — однонаправленный немультиплексированный интерфейс передачи цифровых данных с последовательной побитовой передачей, предназначенный для промышленных применений при высоких уровнях электромагнитных помех и длинных линиях связи (до 1,5 км) со скоростью передачи от 100 кбит/с до 2 Мбит/с, например, между удалённым датчиком и контроллером и пригоден в применениях, требующих надёжности при измерениях в тяжёлых промышленных условиях.

Дополнительное оборудование (CAN-Log, JPEG камера, прием данных с информационной шины ТС J1708, прием и передача навигационных данных в стандарте NMEA) может производится по интерфейсам RS-485 и RS-232 (последовательный порт персональных компьютеров). При необходимости рекомендуется использовать преобразователь RS-232/RS-485.

ANSI/TIA/EIA-422-B (ранее RS-422) — американский стандарт, его международный эквивалент ITU-T Recommendation V.11 (он же X.27). Этот технический стандарт обеспечивает сбалансированную или дифференциальную однонаправленную нереверсируемую передачу данных по терминированным или нетерминированным линиям, с возможностью соединения «точка-точка» или для многоабонентской доставки сообщений.

В отличие от RS-485, обеспечивающего многоточечную структуру, EIA-422/V.11 не позволяет иметь несколько отправителей, но позволяет иметь несколько получателей.

DMX512 (англ. Digital Multiplex) — стандарт, описывающий метод цифровой передачи данных между контроллерами и световым оборудованием, а также дополнительным оборудованием.

Этот стандарт предназначен для организации взаимодействия на коммуникационном и механическом уровнях между контроллерами и оконечными устройствами, произведёнными разными производителями.

Интерфейсы аналогового уровня считаются морально устаревшими. В настоящее время многие датчики содержат в своем составе встроенный микроконтроллер, выполняющий автоматическую калибровку и компенсацию нелинейностей датчика и цифровой интерфейс. При проектировании датчики выбираются таким образом, чтобы в них использовался одинаковый протокол обмена и физический интерфейс связи.

ZigBee

Технология, разработка которой изначально осуществлялась для использования в сетях датчиков в виде счетчиков энергоресурсов. Топология сети разная — в том числе ячеистая (Mesh). Это говорит о том, что любой датчик системы может видеть остальные датчики и осуществлять передачу сигнала через них — ретрансляцию. Благодаря этому увеличивается надежность передачи. С технологией ZigBee выпускается большая часть устройств, которые применяются для домашней автоматизации — это термостаты, лампочки, диммеры, реле и многое другое. Но бытовой техники с ZigBee, как правило, нет.

Z-Wave

Является беспроводным протоколом, который разрабатывается с 2001 года — специально для организации домашней автоматизации. Главное преимущество заключается в полной совместимости между устройствами от разных производителей. В настоящее время на рынке можно найти тысячи Z-Wave-устройств, с помощью которых можно организовать эффективную систему «Умный дом». Это достаточно популярный протокол, который широко применяется на объектах площадью 10−500 м2. В этой технологии применяется топология Mesh и предусмотрена поддержка ретрансляции сигнала с автоматическим поиском оптимального маршрута. Но по сравнению с ZigBee стоимость Z-Wave-устройств ощутимо выше.

Слайд 14 Уровень технологического оборудования

Уровень модулей ввода-вывода, которые обмениваются информацией по промышленной сети типа Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus и т.п.

Протокол Modbus и сеть Modbus [Modbus - Modicon] являются самыми распространенными в мире. Несмотря на свой возраст с 1979 года, Modbus не только не устарел, но, наоборот, существенно возросло количество новых разработок и объем организационной поддержки этого протокола

Одним из преимуществ Modbus является отсутствие необходимости в специальных интерфейсных контроллерах. Модель OSI протокола Modbus содержит три уровня: физический, канальный и прикладной.

Протокол Modbus TCP (или Modbus TCP/IP) используется для того, чтобы подключить устройства с протоколом Modbus к Ethernet или сети Internet. Он использует кадры Modbus RTU на 7-м (прикладном) уровне модели OSI.

Слайд 15 Profibus (с англ. — шина полевого уровня),— открытая промышленная сеть, прототип которой был разработан компанией Siemens AG для своих промышленных контроллеров Simatic. На основе этого прототипа Организация пользователей Profibus разработала международные стандарты, принятые затем некоторыми национальными комитетами по стандартизации. Очень широко распространена в Европе, особенно в машиностроении и управлении промышленным оборудованием. Сеть Profibus — это комплексное понятие, она основывается на нескольких стандартах и протоколах.

Сеть Profibus построена в соответствии с многоуровневой сетевой моделью ISO 7498. Profibus определяет следующие уровни:

1 — физический уровень — отвечает за характеристики физической передачи;

2 — канальный уровень — определяет протокол доступа к шине;

3 — уровень приложений — отвечает за прикладные функции.

Слайд 16 Диспетчерский уровень

Уровень представлен рабочими станциями с человеко-машинным интерфейсом (HMI), предоставляемым SCADA-системами.

SCADA - Система автоматического контроля и сбора информации – (диспетчерское управление и сбор данных) - программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

Слайд 17 Иногда SCADA-системы комплектуются дополнительным ПО для программирования промышленных контроллеров. Такие SCADA-системы называются интегрированными и к ним добавляют термин SoftLogic

Диспетчер (оператор) осуществляет наблюдение за ходом технологического процесса или управление им с помощью мнемосхемы на экране монитора компьютера. Диспетчерский компьютер выполняет также архивирование собранных данных, записывает действия оператора, анализирует сигналы системы технической диагностики, данные аварийной и технологической сигнализации, сигналы срабатывания устройств противоаварийных защит, а также выполняет часть алгоритмов управления технологическим процессом. Благодаря объединению диспетчерских компьютеров в сеть наблюдение за процессами может быть выполнено с любого компьютера сети, но управление, во избежание конфликтов, допускается только с одного компьютера или функции управления разделяются между несколькими компьютерами. Права операторов устанавливаются средствами ограничения доступа сетевого сервера. Важной частью второго уровня являются также базы данных реального времени, являющиеся хранилищами информации и средством обмена с третьим уровнем иерархии системы управления.

Четвертый уровень (уровень управления цехом) появляется как средство интеграции системы АСУ ТП с АСУП – автоматизированной системой управления предприятием. АСУП, в зависимости от размеров корпорации, может включать еще более высокий (пятый) уровень и обеспечивать интеграцию с высшим руководством, которое может быть расположено в различных странах и на разных континентах земного шара. На уровне АСУП решаются следующие задачи:

ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия;

MRP (Manufacturing Resource Planning) – планирование ресурсов технологических подразделений предприятия;

MES (Manufacturing Execution Systems) – управление производственными ресурсами;

HRM (Human Resource Management) – управление человеческими ресурсами;

EAM (Enterprise Asset Management) – управление основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами.

7.2 Общие принципы, правила установки, монтажа, эксплуатации АСОИиУ

Слайд 18

Монтаж технических средств АСОИиУ производится в соответствии с рабочим проектом, а также отраслевыми и межведомственными стандартами. При выполнении монтажных работ автоматизированных систем управления обязательно выполнение требований ТУ на монтаж средств автоматизации, правил и инструкций Госстандарта, правил техники безопасности и охраны труда, правил противопожарной техники.

До начала монтажа технических средств автоматизированных систем управления должны быть подготовлены все необходимые помещения с установкой фундаментов для оборудования, двойных полов для прокладки кабельных каналов, закладкой коробов, труб в полах и стенах, устройством траншей и т. п. Все перечисленные работы должны быть оговорены строительным заданием.

Помещения для установки технических средств автоматизированных систем управления должны быть не запылёнными, искро- и взрывобезопасными (за исключением применения специальной аппаратуры, что оговаривается ТУ), температура и влажность воздуха должны соответствовать условиям эксплуатации технических средств, оговоренных в ТУ.

Технические средства АСОИиУ перед установкой должны пройти стендовые испытания, которые определяют:

- целостность конструкции и электрических цепей автоматизированных систем управления; сопротивление изоляции;

- электрическое напряжение на выходных зажимах трансформаторов, выпрямителей автоматизированных систем управления;

- погрешность систем управления технологическими процессами;

- срабатывание регулирующих и сигнализирующих устройств систем управления технологическими процессами. Окончательную наладку технических средств производят после их монтажа при проведении пусконаладочных работ систем управления.

Монтаж электрических соединений систем управления технологическими процессами выполняется в строгом соответствии с монтажными схемами, таблицами соединений и кабельными журналами. Для внешних соединений используются провода или кабели с медными жилами диаметром не менее 0,5 мм, для цепей питания, соединений типа датчик- прибор — провода диаметром не менее 1,5 мм. Измерительные цепи систем управления технологическими процессами можно объединить в общий экранированный, бронированный или проложенный в трубе кабель. Силовые цепи должны выделяться в отдельные кабели.

Соединения технических средств между собой на одной панели должны выполняться без вывода соединяющих проводов на промежуточные зажимы. Все кабели и провода систем управления, а также клеммники и разъемы должны иметь маркировку в соответствии с монтажной схемой. Средства вычислительной техники (ВТ) соединяются между собой с помощью поставляемого заводом-изготовителем монтажного комплекта, состоящего из стандартных кабелей мерной длины и кабельных соединительных коробок, позволяющих удлинять и разветвлять соединительные линии. Внутри коробок соединения выполняются с используемого комплекта или пайкой.

Шкафы, стойки, входящие в состав одного функционального устройства промышленных систем управления, а также щиты и панели управления должны быть соединены с контуром защитного заземления, выполняемого многожильным медным проводом площадью сечения до 20 мм2.

Технические средства АСОИиУ устанавливают в соответствии с рабочей и эксплуатационной документацией на систему в предварительно подготовленных помещениях. Средства ВТ размещают в отдельном зале, оборудованном кондиционерами, щиты и панели управления — в помещениях операторных пунктов, аппаратуру связи — в аппаратном зале.

Слайд 19  Технологическая последовательность монтажа, способы и правила его выполнения и проверки устанавливаются эксплуатационной документацией на систему и включают:

- порядок транспортирования технических средств к месту монтажа промышленных систем управления;

- правила распаковки технических средств автоматизированных систем управления;

- правила осмотра и проверки комплектности промышленных систем управления;

- правила расконсервации автоматизированных систем управления;

- правила размещения монтажного оборудования систем автоматизации;

- очередность монтажа систем автоматизации;

- способы монтажа промышленных систем управления;

- методику проверки правильности выполнения монтажа требованиям документации автоматизированных систем управления.

Все монтажные работы систем автоматизации должны выполняться индустриальными методами с использованием унифицированных узлов монтажного оборудования.

Слайд 20  Техническое обслуживание и эксплуатацию АСОИиУ выполняют в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию и эксплуатации, которые определяют порядок, правила, виды и периодичность обслуживания и технического освидетельствования АСОИиУ. Правила технического обслуживания должны включать исчерпывающие данные и указания по обеспечению постоянной исправности и эффективного функционирования АСОИиУ.

Виды и периодичность технического обслуживания систем автоматизации определяет разработчик АСОИиУ. Для каждого вида технического обслуживания указываются состав специалистов, выполняющих работы, специальные требования к помещениям и рабочим местам, характеристики общего и специального оборудования, приводятся перечни стендов, контрольно-измерительных приборов, принадлежностей, инструмента и материалов, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию.

Порядок технического обслуживания программируемых логических контроллеров (ПЛК) устанавливается указаниями по техническому осмотру и проверке работоспособности комплекса технических средств, а также перечнями основных работ и проверок технического состояния после выполнения работ по техническому обслуживанию с указанием необходимого специального оборудования, контрольно-измерительных приборов, инструмента, принадлежностей.

Техническое освидетельствование определяет порядок и периодичность освидетельствования АСОИиУ органами инспекции и надзора с указанием контрольно-измерительных приборов и аппаратуры КТС, подлежащих периодической проверке, и методики поверки.

Техническое обслуживание входящих в АСОИиУ средств ВТ предполагает, помимо выполнения основных правил и указаний инструкций, использование системы встроенного контроля обработки информации и исправности оборудования, а также проведение плановых профилактических работ. Система встроенного контроля основана на введении избыточности с применением программных и аппаратных методов.

Поверочные тесты промышленных компьютеров систем автоматизации — специальные программы для обнаружения неисправностей в ЭВМ. При комплектации АСОИиУ поверочные тесты для ЭВМ входят в состав общего программного обеспечения.

Диагностические тесты промышленных компьютеров систем автоматического управления — специальные программы моделей возможных неисправностей. Двойной счет основан на повторении рабочей программы или ее части и сравнении полученных решений, что позволяет обнаружить случайные сбои в программе и отказы программируемых логических контроллеров (ПЛК).

Контрольные соотношения, представляющие собой известный результат решения основной программы или ее части при подстановке заданных коэффициентов, используются при разработке рабочих программ для обнаружения отказов ЭВМ или ошибок в программе.

Алгоритмический контроль промышленных компьютеров систем автоматизации основан на использовании упрощенных контрольных алгоритмов.

Аппаратный контроль промышленных компьютеров систем автоматического управления предусматривает введение избыточности кодирования чисел и слов специальными кодовыми комбинациями за счет дополнительных контрольных разрядов. Аппаратный контроль позволяет контролировать каждую операцию в машине, обеспечивает мгновенное обнаружение неисправности и не снижает производительности программируемых логических контроллеров (ПЛК).

Слайд 21

7.3 Принципы, правила установки, монтажа, эксплуатации ЛВС АСОИиУ

Построение локальной сети является на сегодняшний день наилучшим способом создания на предприятии единой информационной среды, обусловленного современными требованиями быстрого обмена информацией между пользователями, совместного использования различных ресурсов и т. д.

Так как кабельные сети до сих пор обеспечивают самую высокую пропускную способность, в крупных организациях их предпочитают беспроводным технологиям Wi-Fi. Для прокладки ЛВС в основном используют три типа кабеля:

- коаксиальный кабель (coaxial cable)- максимальное расстояние передачи 185 – 500 м, скорость    10 Мбит/с;

- кабель витая пара (twisted pair), категорий 5e, 6 и 7 — максимальное расстояние передачи 30 – 100 м, 10 Мбит/с – 1 Гбит/с;

- оптоволоконный кабель, радиочастотный диапазон 2,4 и 5,1 ГГц — максимальное расстояние передачи 2 км.

Интегрированное сообщение между элементами среды передачи данных основывается по принципу построения определенной схемы, так называемой топологии сети.

Физическая топология определяет способ соединения компьютеров. Логическая топология определяет маршруты передачи данных в сети.

Существует три основных топологии:

Топология — звезда

Топология — кольцо

Топология — общая шина.

Слайд 22   Корпоративная сеть (КCПД)

Построение корпоративной сети подразумевает объединение структур и подразделений для использования общих ресурсов и состоит из следующих блоков:

- локальных сетей отдельных офисов (VLAN, VPN);

- ресурсов, сосредоточенных в центрах обработки данных;

- общей сети, объединяющей ЛВС отдельных офисов и ЦОДы;

- отдельных подсистем выхода в Интернет (OSI);

- мобильных пользователей сети GPRS.

Слайд 23  До начала проектирования в организации собирают и анализируют такую информацию:

1. Сколько единиц техники будет объединять ЛВС. Учитываются ПК, печатные устройства, АТС и другое оборудование. Это позволит рассчитать в проекте нагрузку, которую будет испытывать локальная вычислительная сеть в штатном режиме работы;

2. Физические характеристики помещений, по которым будет проложена ЛВС. Учитывают площадь комнат, высоту потолков, максимальное расстояние между устройствами. От последнего параметра обратно пропорционально зависит скорость передачи данных в ЛВС;

3. Расположение компонентов, которые чаще других нуждаются в сервисном обслуживании. Чем проще получить к ним доступ, тем меньше времени сеть будет недоступна и рабочий процесс не нарушится. Инженеры смогут быстро выполнить основные этапы ремонта или профилактики.

Слайд 24  Порядок выполнения работ по монтажу сетей ЛВС:

1. Создание эскиза проекта на основе плана помещения рис. 7.3.

На эскизе отмечается места расположения рабочих мест сотрудников, устанавливаемое оборудование и трасса прокладки кабеля. Дополнительно в помещении маркируются места установки розеток. Необходимо обратить внимание на наличие необходимого количества электрических розеток.

Слайд 25  2. Выбор оптимальной трассы прокладки кабеля с учетом особенностей помещений.

Проверка предполагаемой трассы на наличие электропроводки.

Это необходимо, чтобы исключить ее повреждение при выполнении монтажа ЛВС, а также не допустить посторонних наводок на слаботочный кабель, что может сказаться на быстродействии сети. Не рекомендуется прокладывать неэкранированный кабель UTP на расстоянии меньше 50 см от силовых кабелей.

3. Подготовка сквозных отверстий для прокладки кабеля UTP

Прокладка кабеля UTP.

В зависимости от особенностей помещений и пожеланий Заказчика кабель может прокладываться:

За подвесным потолком, за стеновыми панелями. Несмотря на то, что такой способ прокладки является самым дешевым, с точки зрения дальнейшего обслуживания при эксплуатации сети не является оптимальным.

Рис. 7.3 Эскиз проекта прокладки ЛВС

Лекция 12. Рабочие помещения АСОИУ

Организация рациональной инфраструктуры рабочих помещений для размещения персонала и технических средств

Инфраструктура рабочих помещений для размещения персонала и компьютерного оборудования должна удовлетворять требованиям, изложенным в санитарных нормах и правилах (СНиП), а также в санитарных нормах (СН). Эти требования касаются размеров помещения, окраски стен, освещения, микроклимата в помещении и мероприятий, направленных на снижение уровня шума. Рассмотрим основные требования.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» объем производственного помещения на одного оператора, работающего с ПЭВМ, должен составлять не менее 19,5 м3, площадь помещения - не менее 6 м2, высота помещения – не менее 3,25 м.

Окраска (СН 181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий») помещений и мебели должна способствовать созданию благоприятных условий для зрительного восприятия, хорошего настроения. В зависимости от ориентации окон рекомендуется следующая окраска стен: если окна ориентированы на юг, стены должны быть светло-голубого цвета; если на восток или запад — желто-зеленого; если на север — светло-оранжевого.

Освещенность обозначают символом Е, и находят ее значение по формуле:

Е = Ф/S, 							(8.10)

где Ф - световой поток, S – площадь освещаемой поверхности.

В системе СИ освещенность измеряется в Люксах (Лк), и один Люкс — это такая освещенность, при которой световой поток, попадающий на один квадратный метр освещаемого тела, равен одному Люмену. То есть 1 Люкс = 1 Люмен / 1 Кв.м.

Для примера приведем некоторые типичные значения освещенности:

- Солнечный день в средних широтах — 100 000 Лк;

- Пасмурный день в средних широтах — 1 000 Лк;

- Светлая комната, освещенная лучами солнца — 100 Лк;

- Искусственное освещение на улице ночью — 4-15 Лк;

- Свет ночью при полной луне — 0,2 Лк;

- Свет звездного неба темной безлунной ночью — 0,0003 Лк.

Представьте, что вы сидите в темной комнате с фонариком, и пытаетесь прочесть книгу. Для чтения нужна освещенность не меньше 30 Лк. Что вы сделаете? Во-первых, вы приблизите фонарик к книге, значит освещенность связана с расстоянием от источника света до освещаемого предмета. Во-вторых, вы расположите фонарик под прямым углом к тексту, значит освещенность зависит и от угла, под которым данная поверхность освещается. В-третьих, вы можете просто достать более мощный фонарик, поскольку очевидно, что освещенность тем больше, чем выше сила света источника.

Конечно, освещенность уменьшается, если свету препятствует туман, дым или частички пыли, но если освещаемая поверхность расположена под прямым углом к свету источника, и свет при этом распространяется через чистый, прозрачный воздух, то освещенность определяется непосредственно по формуле

E=I/R2,							(8.11)

где I – сила света, а R – расстояние от источника света до освещаемого предмета.

В Америке и Англии используют единицу измерения освещенности Люмен на квадратный Фут или Фут-Кандела, в качестве единицы освещенности от источника, обладающего силой света в одну канделу, и расположенного на расстоянии в один фут от освещаемой поверхности.

Согласно исследованиям, свет через человеческий глаз, воздействует на процессы, протекающие в мозге, и недостаточная освещенность вызывает сонливость, угнетает трудоспособность, а избыточное освещение — наоборот, возбуждает, помогает включить дополнительные ресурсы организма, однако, при этом организм быстро устает и происходит избыточное его изнашивание.

В процессе ежедневной работы осветительных установок, возможен спад освещенности, поэтому для компенсации данного недостатка, еще на стадии проектирования осветительных установок вводят специальный коэффициент запаса. Он учитывает понижение освещенности и яркости в процессе эксплуатации осветительных приборов из-за загрязнений, утраты отражающих и пропускающих свойств отражающих, оптических, и других элементов приборов искусственного освещения. Загрязнения поверхностей, выход из строя ламп, все эти факторы учитываются.

Для естественного освещения вводят коэффициент снижения КЕО (коэффициента естественной освещенности), ведь со временем могут загрязнится светопрозрачные заполнители световых проемов, и загрязниться отражающие поверхности помещений.

Европейский стандарт определяет нормы освещенности для разных условий, так например, если в офисе не требуется рассматривать мелкие детали, то достаточно 300 Лк, если люди работают за компьютером — рекомендуется 500 Лк, если изготавливаются и читаются чертежи — 750 Лк.

Степень освещенности помещения определяется в соответствии со сводом правил СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение». При этом желательно устанавливать ПЭВМ в местах, удаленных от окон, а поступающий через окна свет смягчать с помощью штор. Правильно спроектированное освещение снижает утомляемость, способствует повышению производительности труда.

Согласно СНиП 23-05-95, в помещениях вычислительных подразделений необходимо применять систему комбинированного освещения (естественного и искусственного), при этом светильники должны равномерно располагаться над рабочими местами.

При выполнении операторами работ малой и средней точности естественная освещенность должна составлять 200 лк (люкс), а комбинированная — 300 лк.

Параметры микроклимата в помещениях оператора ПЭВМ должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4, а норма подачи свежего воздуха в помещения — СП 60.13330.2016. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». При этом микроклиматические параметры должны соответствовать ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». Температура воздуха в помещении должна составлять 21…25 °С, а относительная влажность — 40…60 %.

Уровень шума в помещениях АСОИиУ должен соответствовать требованиям ГОСТ 27818—88 «Машины вычислительные и системы обработки информации. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы их определения», ГОСТ 12.1.003—83 «Шум. Общие требования безопасности». Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах должны соответствовать требованиям "Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85. Вибрация (общая) оборудования на рабочих местах не должна превышать предельно допустимых величин, установленных "Санитарными нормами вибрации рабочих мест" N 3044-84.

Уровень шума на рабочем месте оператора ПЭВМ не должен превышать 50 дБ, а в залах — 65дБ. Шум с уровнем звукового давления 30...35 дБ привычен для человека и практически не беспокоит его, шум в пределах 40...70 дБ создает нагрузку, а более 70 дБ — вреден. Для снижения уровня шума стены и потолок помещений, где установлены компьютеры, должны быть облицованы звукопоглощающими материалами.

При организации рабочего места оператора ПЭВМ следует соблюдать требования ГОСТ 22973—78 «Система человек — машина. Общие требования». При этом рабочее место оператора ПЭВМ также должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ сидя». Данный ГОСТ контролирует как параметры кресла и стола оператора ПЭВМ, так и взаимное расположение оператора и ПЭВМ.

Для комфортной и эффективной работы оператора ПЭВМ необходимо выполнять следующие правила, касающиеся организации его рабочего места:

- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 67...80 см;

- высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около 65 см;

- высота сидения должна регулироваться над уровнем пола в пределах 42...55 см;

- расстояние от глаз оператора до экрана монитора должно составлять 70 см;

- расстояние от глаз оператора до документа должно быть в пределах 30...45 см;

- освещенность на поверхности стола оператора в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк.

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1-5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования — 10:1.

При организации помещений для размещения оборудования следует соблюдать ГОСТ P 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». Поэтому при построении АСОИиУ на базе ЛВС необходимо предусмотреть еще два служебных помещения: телекоммуникационную и аппаратную.

Помещение телекоммуникационной предназначено для размещения коммуникационного оборудования и должно отвечать следующим требованиям:

- минимальные размеры двери: ширина — 90 см, высота — 2 м, дверь должна открываться наружу и не иметь порога;

- размеры телекоммуникационной должны составлять около 6,6 м2 при площади обслуживаемого этажа 500 м2;

- помещение должно быть оборудовано замком для доступа только авторизованного персонала;

- светильники должны находиться на высоте не менее 2,5 м над уровнем пола, а уровень освещенности должен быть нс менее 500 лк;

- в помещении должны быть как минимум две выделенные неотключаемые электрические розетки технологического питания переменного тока 20 А с номинальным напряжением 220 В, питаемые от разных фидеров;

- бытовые розетки должны располагаться с интервалом 2 м по периметру стен.

Помещение аппаратной предназначено для размещения вычислительного оборудования. При проектировании аппаратной рекомендуется рассчитывать ее площадь таким образом, чтобы на каждые 10 м2 обслуживаемого пространства, занятого рабочими местами, приходилось по 0,07 м2 площади пола помещения аппаратной.

Помещение аппаратной должно отвечать следующим требованиям:

- при числе рабочих мест до 100 площадь помещения должна составлять 15 м, при числе рабочих мест от 101 до 400 — 35 м, а при числе рабочих мест от 401 до 800 — около 75 м2;

- минимальная рекомендуемая площадь аппаратной — 14 м2;

- ширина двери должна быть 1,8 м, высота — 2,3 м;

- температура воздуха должна составлять 18...24 °С;

- относительная влажность воздуха должна быть 30...55 %;

- рекомендуемая минимальная высота фальшпола должна составлять 300 мм, но не менее 150 мм.

Следует иметь в виду, что на работоспособность и производительность труда администратора ЛВС и оператора ПЭВМ влияет большое число факторов окружающей среды: соответствие помещения санитарным нормам, окраска стен помещения, шум, освещенность в рабочей зоне администратора и оператора и т. д.

Оценить степень влияния организации рабочего места специалиста (администратора, оператора и др.) на производительность его работы и выбрать наилучший вариант для его размещения можно с использованием следующей упрощенной методики.

Этап 1. Определяем число рабочих мест специалиста (вариантов, j = 1,...m), которые следует сравнить для выбора среди них наилучшего варианта. Определяем набор факторов (i= 1,... п), которые следует учитывать при сравнении вариантов. Определяем реальные значения факторов, соответствующих каждому из рассматриваемых вариантов.

Этап 2. Присваиваем реальным значениям факторов сравниваемых вариантов строго определенные баллы согласно вербально-числовой шкале, приведенной в табл. 8.2. Каждому значению фактора, характеризующему инфраструктуру помещения и условия труда специалиста, присваиваются баллы от одного до шести, при этом наилучшая оценка — 1 балл, а наихудшая — 6 баллов.

В табл. 8.3 X1 — объем помещения на одного специалиста, м3; Х2 — естественная освещенность, лк; ХЗ — средняя температура воздуха, °С; Х4 — относительная влажность воздуха, %; Х5 — уровень шума, дБ; Х6 — направление размещения окон (восток, запад и т. д.).

Таблица 8.3

Балльные оценки значений факторов, характеризующих инфраструктуру рабочих помещений

| Фактор | Оценка, балл |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Значение фактора |  |  |  |  |  |
| X1 | 30≤Х1 | 28 ≤ X1 <30 | 25 ≤ X1 <28 | 22 ≤ X1 <25 | 20 ≤ X1 <22 | X1 <20 |
| Х2 | 200 ≤ Х2 | 190 ≤Х2< 200 | 175 ≤Х2< 190 | 160 ≤Х2< 175 | 150 ≤Х2< 160 | Х2<150 |
| ХЗ | 22 ≤ ХЗ < 24 | 24 ≤ ХЗ <26 | 20 ≤ ХЗ <22 | 18 ≤ ХЗ <20 | 26 ≤ ХЗ < 28 | 28 ≤ ХЗ < 18 |
| Х4 | 45 ≤ Х4 < 55 | 40 ≤ Х4 < 45 | 35 ≤ Х4 < 40 | Х4 < 35 | 55 ≤ Х4 < 65 | 65 ≤ Х4 |
| Х5 | Х5 < 50 | 50 ≤ Х5 < 53 | 53 ≤ Х5 <Х6 | 56 ≤ Х5 <60 | 60 ≤ Х5 <62 | 62 ≤ Х4 |
| Х6 | Восток | Запад | Юго-восток; юго-запад | Юг | Северо-восток; северо-запад | Север |

Этап 3. Вычисляем интегральную оценку для j-го варианта, отражающую условия труда специалиста на j-м рабочем месте:

Uj=Xmaxj+i=1n-1Xijn-1*6-Xmaxj6*10;			(8.12)

где Xmax j  —  наивысшая оценка, которую получил наихудший фактор условий труда специалиста для j-го рабочего места, балл;

X iJ — оценка, которую получил i-й фактор условий труда специалиста для j-го рабочего места, балл;

п — число факторов, которые учитываются при оценке влияния организации рабочего места специалиста на его производительность (n-1 – в формулу под знак суммы подставляются баллы X iJ за исключением максимального Xmax j).

Этап 4. Определяем степень утомления специалиста в течение рабочего дня при его работе на j-м рабочем месте:

Yj=Uj-αβ;							(8.13)

где α, β — эмпирические коэффициенты, используемые для перевода интегральной оценки условий труда специалиста в степень утомления специалиста, а = 15,6, усл. балл, β = 0,64, усл. балл.

Этап 5. Определяем уровень работоспособности специалиста при его работе на j-ом рабочем месте:

Rj=100-Yj,   усл. балл.					(8.14)

Ранжируем сравниваемые варианты по убыванию показателя Rj , например, Rl >- R1 >- R2	, при этом вариант l наилучший.

Этап 6. Определяем прирост производительности труда специалиста за один рабочий день при сравнении любых двух вариантов размещения его рабочего места, например, варианта В1 по сравнению с вариантом В2:

P=R1R2-1*γ*100% ;					(8.15)

где γ — эмпирический коэффициент, показывающий степень влияния роста уровня работоспособности специалиста на производительность его труда. Обычно считают, что γ =0,2...0,3; γ = 0,2 — пессимистическая оценка; γ = 0,3 — оптимистическая.

Этап 7. Проводим сравнительный анализ полученных результатов для выбора наилучшего варианта рабочего места специалиста или для определения целесообразности реорганизации его рабочего места.

Пример 8.2. Проведите сравнение двух вариантов рабочих помещений под кодовыми наименованиями В1 и В2 для размещения администратора системы и выберите лучший вариант. Исходные данные для двух вариантов помещений приведены в табл. 8.4. (столбцы 2 и 3).

Таблица 8.4

Данные для двух вариантов помещений для размещения администратора системы

| Фактор | Значение фактора, балл |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | В2 | B1 | В2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X1 | 25 | 28 | 3 | 2 |
| Х2 | 190 | 220 | 2 | 1 |
| Х3 | 23 | 25 | 1 | 2 |
| Х4 | 45 | 50 | 1 | 1 |
| Х5 | 52 | 54 | 2 | 3 |
| Х6 | Восток | Юг | 1 | 4 |

Решение

1. Присваиваем факторам, отражающим особенности сравниваемых вариантов B1 и В2 рабочих помещений для размещения администратора системы, баллы согласно табл. 8.3 (и заносим их в табл. 8.4, столбцы 4 и 5).

2. Вычисляем интегральные оценки условий труда администратора и соответственно для вариантов помещений B1 и В2 по формуле (8.12):

U1=Xmaxj+i=1n-1Xijn-1*6-Xmaxj6*10=3+75*6-36*10=37

U2=4+2+1+2+1+35*6-46*10=46

3. Определяем Y1 и Y2, соответственно для вариантов помещений B1 и В2, степень утомления администратора в течение рабочего дня по формуле (8.13):

Y1=U1-αβ=37-15.,60,64=33,44  усл. балла;

Y2=U2-αβ=46-15.,60,64=47,5  усл. балла;

4. Определяем R1 и R2, соответственно для вариантов помещений B1 и В2, уровень работоспособности администратора в течение рабочего дня по формуле (8.14):

R1=100-Y1=100-33,44=66,56,   усл. балл.

R2=100-Y2=100-47,5=52,5,   усл. балл.

5. Определяем прирост производительности труда (P) администратора за один рабочий день при его размещении в помещении B1 по сравнению с помещением В2 по формуле (8.15): пессимистическая оценка:

P=R1R2-1*γ*100%=66,5652,5-1*0,2*100%=5,36 % ;

оптимистическая оценка:

P=R1R2-1*γ*100%=66,5652,5-1*0,2*100%=8,04 % ;

6. Анализ полученных результатов показывает, что вариант B1 размещения рабочего места администратора предпочтительнее варианта В2 и позволяет увеличить ежедневную производительность труда на 5...8 %.

Следует также иметь в виду, что помещения, в которых расположены средства АСОИиУ, должны быть оборудованы таким образом, чтобы учесть требования ГОСТ P 51275—2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения». Помещения должны обеспечить защиту находящейся в них информации от утечек по оптическим, акустическим, электромагнитным и материально-вещественным каналам.

Поэтому во всех помещениях АСОИиУ должен быть проведен комплекс мероприятий, исключающих или существенно уменьшающих возможности выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны. К числу таких мероприятий относятся:

- установка светонепроницаемых стекол и занавесок на окнах;

- размещение мониторов ПЭВМ в зоне недопустимого просмотра информации, размещенной на них, посторонними лицами;

- использование звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов при облицовке помещений;

- самостоятельная вентиляционная система;

- экранирование и заземление всех технических средств;

- соблюдение правил внутреннего распорядка при работе с документацией и носителями информации.

Необходимо провести обязательную аттестацию всех помещений, исключающую наличие и возможное появление в аттестованных помещениях каналов утечки информации.

Контрольные вопросы и задания

- Перечислите основные виды работ, выполняемых на каждой стадии эксплуатации АСОИиУ.

- Напишите выражения для расчета среднего значения и среднеквадратического отклонения времени выполнения отдельной работы при установке и монтаже оборудования АСОИиУ.

- Приведите показатели для оценки эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ.

- Какие документы необходимо иметь для промышленной эксплуатации АСОИиУ?

- Перечислите основные правила промышленной эксплуатации АСОИиУ.

- Перечислите параметры, необходимые для организации комфортной работы администратора.

- В чем состоит различие помещений телекоммуникационной и аппаратной?

- Приведите требования, которые предъявляются к помещениям телекоммуникационной и аппаратной.

- Перечислите факторы, которые влияют на производительность труда администратора сети.

- Приведите выражение для интегральной оценки условий труда администратора.

Литература

Основная

Анъишн В.M., Ильина О.Н. Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. M.: Издательский дом «Высшая школа экономики», 2013.

Дополнительная

Инженерная психология и экономика современных социально-технических систем / Е.А. Зайцева, А.Ю. Панов, Л.А. Шестакова, Е.Е. Щербакова, В.И. Дементьев, Д.В. Зубов. Новгород: Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2012.

Идрисов Ф.Ф., Романова Т.И. Программные и игровые модели в экономике и менеджменте: учеб, пособие. Томск: ТЕПУ, 2013.

Лекция 13. Выбор средств АСОИУ + Метод анализа иерархий

Как я уже неоднократно говорил, эксплуатация автоматизированных систем подразумевает не только и даже не столько выполнение каких-то информационных запросов пользователей и систем, сколько обслуживание и поддержание аппаратно-программного комплекса АСУ в рабочем состоянии, его ремонт, обслуживание и модернизацию. В лекции посвященной документам разрабатываемым администратором системы упоминался перспективный и стратегический планы развития АСОИиУ.

Как правило эти планы разрабатывается несколькими отделами организации, во главе с финансово-экономическим отделом. И системный администратор должен принимать в его разработке активное участие. И доказать руководству необходимость потратить н-ную сумму на компьютерные «игрушки» Вы сможете только на основе строго математического подхода.

В реальных условиях практически всегда приходится принимать решение при дефиците информации, описывающей проблемную ситуацию. Отсутствие или недостаток требуемой для ЛПР информации можно объяснить разными причинами. Среди них прежде всего следует выделить организационные, технические и временные причины. Если факторы, отражающие внешние условия, в которых ЛПР осуществляет выбор, определены не полностью или совсем не определены, в этих случаях говорят о принятии решений в условиях неопределенности.

Поэтому, когда говорят о принятии наилучшего решения в условиях неопределенности, имеют в виду решение, в наибольшей степени удовлетворяющее ЛПР. Для принятия решения в условиях неопределенности используется математический аппарат, основу которого составляет теория вероятностей. При постановке задачи принятия решения в условиях неопределенности обычно считают, что ЛПР может:

•	сформировать возможный набор исходных вариантов решения;

•	определить возможные состояния внешней среды, а иногда даже и оценить вероятности их появления;

•	заранее выявить эффективность любого варианта решения (или расходы и ущербы от варианта решения) в зависимости от состояния внешней среды.

Исходя из той информации, которой располагает ЛПР, задачи принятия решения делят на два класса:

•	принятие решений в условиях частичной неопределенности (или риска), когда ЛПР известны вероятности всех возможных состояний внешней среды;

•	принятие решений в условиях полной неопределенности, когда у ЛПР отсутствует информация о вероятностях появления возможных состояниях внешней среды, а также нет способов ее получения.

Слайд 2  10.1 Выбор перспективного направления развития АСОИиУ на основе сбалансированного решения

Вообще, методов обоснованного выбора того или иного варианта существует множество, и вы часть из них изучали в нескольких дисциплинах, в том числе в прошлом семестре в МППР. И сейчас некоторые из них мы рассмотрим именно применительно к решению задач, возникающих в процессе эксплуатации АСОИиУ.

Метод сбалансированного решения довольно часто используют при выборе перспективного направления развития АСОИиУ в условиях полной неопределенности, когда эффективность выбранного варианта развития АСОИиУ существенно зависит от условий окружающей среды, которые заранее не известны.

Слайд 3  Для принятия решения совместно разными отделами составляется матрица доходов, строки которой соответствуют возможным условиям проявления внешней среды, а столбцы - возможным вариантам развития АСОИиУ.

Каждый элемент aij этой матрицы - это доход, который имеет место при этом i- ом (i = 1 ...n ) условии внешней среды и j -ом j = 1...m варианте развития АСОИиУ. При этом

n - число рассматриваемых условий внешней среды;

m - число рассматриваемых вариантов развития АСОИиУ.

Слайд 4  Этот метод позволяет в качестве наилучшего варианта - Bl развития АСОИиУ. выбрать такой вариант, из набора рассматриваемых альтернативных вариантов, для которого значение критерия максимально. Критерий сбалансированного решения имеет следующий вид:

| Bl=maxjBj=maxj∝l*maxiaij+∝2*minicij+∝31ni=1naij | (10.1) |
| --- | --- |

При этом обязательно должны быть выполнены следующие условия

| i=13∝i=1 и 0≤∝i≤1 |  |
| --- | --- |

где ∝1, ∝2, ∝3 - соответственно коэффициенты оптимизма, пессимизма и реализма, рекомендуемые значения при отсутствии данных     ∝1= ∝2= ∝3=1/3

Из этого критерия, при определенных значениях коэффициентов ai, можно получить широко используемые на практике частные типовые критерии принятия решения в условиях полной неопределенности, которые приведены в таб. 10.1 Слайд 5

Таблица 10.1

Значения коэффициентов оптимизма, пессимизма и реализма при которых, из сбалансированного критерия, получают типовые критерии для принятия решения в условиях полной неопределенности.

| № | Значения коэффициентов сбалансированного критерия | Название критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ∝1=1/3 ∝2=1/3 ∝3=1/3 | Критерий сбалансированного решения |
| 2 | ∝1=0 ∝2=0 ∝3=1 | Критерий Лапласа |
| 3 | ∝1=1 ∝2=0 ∝3=0 | Критерий максимаксимума |
| 3 | ∝1=0 ∝2=1 ∝3=0 | Критерий Вальда |
| 4 | ∝1+ ∝2=1 ∝3=0 | Критерий Гурвица |
| 5 | ∝1=0 ∝2+∝3=1 | Критерий Ходжа-Лемана |

Критерии, приведенные в табл. 10.1 имеют следующий смысл:

1.	критерий сбалансированного решения - это критерий взвешенного оптимизма, пессимизма и реализма, позволяет выбрать рациональный вариант развития АСОИиУ:

2.	критерий Лапласа - это критерий реализма, который предполагает, что все возможные состояния будущей природы равновероятны и позволяет выбрать такой вариант развития АСОИиУ, для которого значение среднего дохода с учетом всех возможных состояний внешней среды принимает максимальное значение.

3.	критерий максимаксимума - это критерий "крайнего оптимизма", предполагает выбор такого развития АСОИиУ, который дает нам самый большой доход без учета реального состояния будущей внешней среды.

4.	критерий Вальда - это критерий "крайнего пессимизма*', так как предполагает выбор такого варианта развития АСОИиУ, который дает нам самый большой доход в самых неблагоприятных для нас условиях, т.е. выбирается вариант, который имеет максимальный минимальный доход среди сравниваемых вариантов.

5.	критерий Гурвица - это критерий взвешенного оптимизма-пессимизма, который учитывает мнение как оптимиста, так и пессимиста.

6.	критерий Ходжа-Лемана - это критерий взвешенного реализма-пессимизма, учитывает мнение, как реалиста, так и пессимиста.

Таким образом,

При ∝1=1     ∝2=0     ∝3=0 имеет место ситуация крайнего оптимизма и критерий сводится к критерию максимакса.

При ∝1=0     ∝2=1     ∝3=0 имеет место ситуация крайнего пессимизма и критерий сводится к критерию Вальда.т.е. максимина.

если ∝1=0     ∝2=0     ∝3=1. то критерий превращается в критерий Лапласа:

если ∝1=0     ∝2=1     ∝3=0 то критерий превращается в критерий Вальда.

На практике, в случае полной неопределенности, рекомендуется использовать значения
            либо    ∝1= ∝2=0,5     ∝3=0. – частный случай критерия Гурвица,

либо    ∝1=0     ∝2=∝3=0,5. – частный случай критерия Ходжа-Лемана.

Лекция 9. Выбор технических средств и программного обеспечения АСОИиУ на основе использования методов свертки локальных критериев в интегральный

Слайд 2

9.1. Основные этапы и особенности выбора оборудования

Процесс выбора оборудования состоит из двух стадий. Первая стадия включает в себя выбор фирм — поставщиков оборудования, а вторая — выбор спецификации требуемого оборудования согласно справочным материалам и каталогам фирмы.

Первую стадию, т. е. процесс выбора фирм — поставщиков оборудования, можно представить в виде последовательности следующих этапов:

- определение типов требуемого оборудования, его технических и эксплуатационных характеристик;

- предварительный анализ рынка оборудования;

- составление списка поставщиков оборудования;

- составление вариантов спецификаций на оборудование по справочным материалам поставщиков оборудования;

- рассылка спецификаций поставщикам оборудования и анализ полученных ответов;

- уточнение и корректировка спецификаций;

- сравнительная оценка коммерческих предложений поставщиков;

- выбор наиболее предпочтительных фирм и заключение с ними договоров на поставку соответствующего оборудования.

Слайд 3 Как правило, при выборе фирм-поставщиков обычно используют метод экспертных оценок, и учитывают следующие факторы:

X1 — известность фирмы — производителя оборудования, которое поставляется на рынок;

Х2 — уровень сервисного обслуживания, который может предложить поставщик оборудования;

ХЗ — уровень организации продаж оборудования, который имеет поставщик оборудования;

Х4 — соответствие паспортных характеристик приобретаемого оборудования его реальным возможностям;

Х5 — интегральный критерий -  эффективность / цена приобретаемого оборудования.

Слайд 4 После выбора фирм-поставщиков (или одной фирмы) следует приступить к выбору оборудования. Принятие решения по выбору оборудования предусматривает наличие цели и критериев выбора, а также альтернативных вариантов, из которых проводится выбор наилучшего варианта оборудования по выбранному критерию с учетом поставленной цели.

Хочу Вам напомнить, что:

Критерий — признак, основание, правило сравнительной оценки чего-либо на соответствие предъявленным требованиям. Обычно различают локальные, интегральные и комплексные критерии.

Локальные критерии — это, как правило, технические, технологические и экономические признаки функционирования рассматриваемых альтернативных вариантов оборудования.

Интегральные критерии представляют собой набор локальных критериев и формируются на основе различных правил свертки этих локальных критериев в единый критерий.

Комплексные критерии представляют собой набор интегральных критериев и формируются также на основе различных правил свертки этих интегральных критериев в единый критерий.

Процесс выбора варианта оборудования можно представить в виде последовательности следующих этапов:

- составление технических требований, предъявляемых к оборудованию;

- формирование набора альтернативных вариантов оборудования, подлежащих сравнению;

- формирование набора локальных критериев, с помощью которых осуществляется сравнение альтернативных вариантов; рекомендуется выбирать не более 10, но необязательно;

- формирование набора вариантов, входящих в множество Парето. Из них выбирают наилучшие;

- определение коэффициентов важности локальных критериев, которые показывают степень превосходства одних критериев перед другими;

6)	выбор правил свертки локальных критериев в интегральные критерии;

7)	формирование порядка использования интегральных критериев;

8)	выбор правила свертки интегральных критериев в комплексный;

9)	выбор окончательного варианта оборудования на основе интегрального или комплексного критерия.

При выборе оборудования в качестве локальных критериев используют такие эксплуатационные его характеристики, как производительность, среднее время безотказной работы, гарантийный срок работы, потребляемая мощность, простота и удобство настройки рабочих параметров, затраты на проведение профилактических работ, качество технической и эксплуатационной документации, стоимость приобретения, стоимость обслуживания и содержания и т.д.

Слайд 5 После формирования полного набора исходных вариантов их зачастую оказывается очень много, и для отсева неэффективных исходных вариантов и сокращения числа вариантов, подлежащих дальнейшему детальному сравнению, используют принцип Парето-оптимальности.

Вариант считается Парето-оптимальным, если имеет преимущество перед каждым из рассматриваемых в наборе вариантов, хотя бы по одному локальному критерию.

Рассмотрим метод построения набора Парето-оптимальных вариантов.

Пусть имеется m исходных альтернативных вариантов для сравнения. Это варианты Bj, где j = 1,...,m. Вариант Bj, называется доминирующим над вариантом Bk, если по всем локальным критериям сравнения он не хуже, чем вариант Bk, и хотя бы по одному критерию лучше. Вариант Bj называется не доминирующим над вариантом Bk, если по всем локальным критериям сравнения он хуже (или не лучше), чем вариант Bj и нет ни одного критерия, по которому он лучше.

Таким образом, все множество альтернативных вариантов, подлежащих сравнению, можно разбить на два подмножества:

- доминирующих вариантов, или Парето-оптимальных вариантов. Это те варианты, которые подлежат дальнейшему сравнению, среди них и выбираем наилучший вариант;

- не доминирующих вариантов, которые отбрасываем как неэффективные, а потому не подлежащие дальнейшему сравнению.

Слайд 6 Для определения Парето-оптимальных вариантов следует использовать следующий алгоритм, основанный на парном сравнении вариантов. Порядок действий следующий:

- Строят таблицу исходных вариантов, подлежащих сравнению. В этой таблице указывают xij — численное значение j-го варианта (  j = 1,...,m   ) по i- му критерию       i = 1,...,n), где n — количество критериев; m — количество сравниваемых вариантов. В главной диагонали матрицы проставляют нули.

- Строят исходную квадратную матрицу А размерностью (m х m). Присваивают элементам aij этой матрицы следующие значения:

aij=0, если вариант Bjлучше варианта Bi, по всем критериям;

aij=1, если вариант Bj уступает варианту Bi, хотя бы по одному критерию.

Если в j-м столбце матрицы А все нули, соответствующие варианты относят к Парето-оптимальным, а если есть хотя бы одна единица, эти варианты исключаются из дальнейшего рассмотрения как неэффективные.

Выбор множества Парето-оптимальных вариантов может производиться следующим образом. Все альтернативы попарно сравниваются друг с другом по всем критериям. Если при сравнении каких-либо альтернатив (обозначим их как Вi и Вj) оказывается, что одна из них (например, Вj) не лучше другой ни по одному критерию, то ее можно исключить из рассмотрения. Исключенную альтернативу (в данном случае — Вj) не требуется сравнивать с другими альтернативами, так как она явно неперспективна.

Как правило, во множество Парето входит несколько альтернатив. Поэтому выбор множества Парето не обеспечивает принятия окончательного решения (выбора одной лучшей альтернативы), однако позволяет сократить количество рассматриваемых альтернатив, т. е. упрощает принятие решения.

Слайд 7 Нормализация локальных критериев

Локальные критерии, как надеюсь Вы заметили, измеряются, как правило, в разных единицах. Поэтому для того, чтобы корректно произвести их свертку, сравнить их значения, необходимо перейти к неким безразмерным величинам. Для приведения численных значений критериев, имеющих разные размерности, к безразмерным величинам, в целях их сопоставления и сравнительной оценки осуществляют действия, называемые нормализацией критериев.

Различают следующие методы нормализации критериев:

- нормализация по заданному значению;

- относительная нормализация;

- полная нормализация;

- сравнительная нормализация по ТЗ.

Рассмотрим подробно представленные варианты нормализации критериев.

Следует иметь в виду, что критерии могут иметь не только разные размерности, но и разные тенденции. В связи с этим различают критерии, которые следует устремлять к максимуму (чем больше, тем лучше), например, производительность, и критерии, которые следует устремлять к минимуму (чем больше, тем хуже), например, стоимость.

Слайд 8 Нормализация по заданному значению.

При нормализации критериев типа «чем больше, тем лучше», например, производительность, объем печати, срок гарантии и т. д., коэффициент нормализации определяют по следующему выражению:

kij=XijXiЭ+								(1)

Для нормализации критериев типа чем больше, тем хуже, например, габариты, вес, стоимость и т. д. коэффициент нормализации определяем по следующему выражению:

kij=XiЭ-Xij 								 (2)

Слайд 9 Относительная нормализация.

Частный случай нормализации по заданному значению. При нормализации критериев типа «чем больше, тем лучше» коэффициент нормализации рассчитывают по выражению

kij=XijXi+							(3)

При нормализации критериев типа «чем больше, тем хуже» коэффициент нормализации определяют по следующей формуле:

kij=Xi-Xij							(4)

Возможно Вы уже заметили, что разные критерии имеют различное значение для ЛПР, т.е. одни критерии более важны, другие менее. Например, при покупке автомобиля, для адекватного автовладельца, будет гораздо важнее состояние кузова автомобиля, чем состояние шин – резина изнашивается и примерно через 40-70 тыс. километров пробега автомобиля шины будут подлежать замене, в то же время кузов автомобиля служит на протяжении всей жизни автомобиля и ремонт его достаточно затратен.

Для учета значимости критериев вводится весовой коэффициент или как его по-другому называют коэффициент важности критериев.

Слайд 10 Вычисление коэффициентов важности критериев

Для вычисления коэффициентов важности локальных критериев чаще всего используются следующие методы:

•	метод базового критерия;

•	метод бального сравнения критериев;

•	метод ранжирования;

•	метод бального экспертного анализа;

•	метод парного сравнения критериев по абсолютной важности;

Эти методы можно применять не только по отдельности, но в определенной последовательности, а затем найти средний результат.

Слайд 11 Рассмотрим детально метод базового критерия:

разбивают все множество локальных критериев на группы важности, при этом самые несущественные критерии относим к первой (базовой) группе.

составляют уравнение нормирования локальных критериев, с учетом того, что сумма коэффициентов важности всех локальных критериев должна быть равна единице.

i=1gni*ki*α=1,                                                              (5)

где      g - количество групп важности локальных критериев;

ni - количество локальных критериев, которые входят в состав i- ой группы;

ki - коэффициент, который показывает степень превосходства критериев i- ой группы по сравнению с критериями первой группы, при этом k1 - коэффициент важности критериев первой группы, при этом k1=1;

- нормировочный коэффициент;

учитывая, что сумма всех весовых коэффициентов равна единице, определяют нормировочный коэффициент по следующей формуле:

α=(i=1gni*ki)-1,                                                              (6)

определяют коэффициенты важности (i ) локальных критериев, входящих в состав i-ой группы:

αi=αki,                                                                            (7)

выполняют проверку условия нормировки локальных критериев:

igαi=1,                                                                          (8)

Слайд 12 Метод бального экспертного анализа предусматривает следующую последовательность действий:

1.	Установление шкалы размером, например, в 10 баллов, согласно которой каждый эксперт присваивает каждому критерию определенный балл (необязательно целое число). Чем больший балл присвоен экспертом критерию, тем более значим у него этот критерий по сравнению с другими критериями.

2.	Вычисление суммарного бала bi каждого i-го критерия, который дали ему все эксперты,

bi=j=1Nbij ,                                                                         (9)

где bij — балл, который дал i -му критерию j-й эксперт.

4.	Вычисление суммарного балла b всех критериев от всех экспертов

b=i=1nbi ,                                                                        (10)

5.	Определение весовых коэффициентов критериев

αi=bi/b .                                                                 (11)

Слайд 13 Метод парного сравнения критериев — один из инструментов оценки и выбора решений, широко используется в экспертных оценках при необходимости расставлять приоритеты в процессе какой-либо деятельности или ранжирования различных объектов.

Идея метода состоит в том, что попарно сравниваются каждые два объекта и определяется первенство одного из них. Считается, что при решении проблемы гораздо легче сделать качественное сравнение двух объектов, опираясь на мнение экспертов, чем установить количественные критерии. Строго говоря, метод ПС — это метод получения исходных данных, посредством своеобразного опроса респондентов. На базе полученных данных можно решать разные задачи, совсем необязательно включающие в себя построение оценочной шкалы. Предположим, что нас интересует, как респонденты изучаемой совокупности оценивают какие-либо объекты — профессии, политических лидеров, радиопередачи, какие-то виды товаров и т.д. Обозначим эти объекты через А1, А2, ..., Аn (n — количество оцениваемых объектов).

Пример матрицы парных сравнений одного эксперта

| Фактор | А1 | А2 | А3 | Аn | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| А2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| А3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Аn | 0 | 1 | 1 | - | 2 |

Рассматриваемый метод позволяет получить ответ на этот вопрос в довольно своеобразном виде. Каждому респонденту предлагаются всевозможные пары, составленные из рассматриваемых объектов. Он должен относительно каждой пары сказать, какой объект из этой пары ему нравится больше. Скажем, в случае рассмотрения в качестве наших объектов некоторых профессий — к примеру, токаря, пекаря, лекаря и т.д. — мы спрашиваем у каждого респондента, какая профессия ему больше нравится: токарь или пекарь (фиксируем ответ), токарь или лекарь (фиксируем ответ), пекарь или лекарь (фиксируем ответ) и т.д. для всех возможных пар рассматриваемых объектов.

Основные преимущества метода заключаются в следующем:

- допускается измерение неравномерно изменяющейся важности показателей, столь необходимое для решения большинства практических задач;

-эксперт в процессе анализа сосредоточивает внимание не на всех показателях сразу, а только на двух, сравниваемых в каждый данный момент, что облегчает работу, а следовательно, способствует повышению ее качества;

-можно получить большое число сравнений каждого показателя с другими, благодаря чему повышается точность оценки и открывается возможность изучать качество большего числа сторон объекта исследования, нежели при использовании других методов;

-можно получить не только среднюю оценку показателя, данную каждым экспертом, но и дисперсию этой оценки, что дает возможность провести в дальнейшем более глубокий экономико-математический анализ.

Основные недостатки метода заключаются в следующем:

- в необходимости выполнять огромное количество парных сравнений, если приходится оценивать большие группы. Супервизор, у которого в подчинении находится 60 сотрудников, должен будет выполнить 1770 сравнений! Если же сравнение будет проводиться по пяти отдельным параметрам, то количество парных сравнений возрастет в пять раз. Обычно методом парных сравнений пользуются в двух случаях: либо при проведении оценки небольших групп, либо при проведении оценки только по одному параметру, например, по общей эффективности производственной деятельности.

Еще один недостаток парных сравнений как экспериментального метода состоит в том, что сравнение п критериев требует получения (п — 1) х (n / 2) суждений. Напр., для 10 критериев требуется получить 45 суждений, а если бы мы захотели шкалировать набор из 50 критериев, нам потребуется 1225 суждений.

Тестовая процедура монотонная, что влияет на объективность исследовательских выводов. Да и качество результатов напрямую зависит от количества оценок и оцениваемых показателей, а также правильного отбора пар и их однозначного толкования.

Кроме того, разные пары объектов иногда сопоставляются респондентами по разным критериям, что приводит к нетранзитивности предпочтений. Метод широко используется в экспертных оценках.

Замечания. Использование группы экспертов для решения многокритериальных задач может привести к получению решения, оптимального с точки зрения именно этой выбранной группы экспертов. В ответственных случаях необходимо привлекать несколько независимых групп экспертов.

Необходимо так же учитывать, что компетентность экспертов может быть различна, в этом случае ее можно так же оценить одним из методом, например ранжирования и получить значения весов экспертов ψi (Пси),  j=1….L.

Тогда   αi=j=1Lαji*ψj

Слайд 14

Теперь мы имеем несколько критериев, имеем коэффициенты важности и для выбора наилучшего варианта (или ранжирования вариантов) мы должны применить какие-то правила свертки критериев в один или несколько комплексных критериев. В тех случаях, когда критериев очень много (10 и более) рекомендуется их разбивать на группы и проводить вначале свертку в несколько комплексных критериев, а затем комплексные критерии сворачивать в один итоговый.

Существует множество правил свертки локальных критериев в интегральный, например:

  - метод главного локального критерия;

  - метод двух основных локальных критериев;

  - метод предпочтения локальных критериев;

  - метод минимизации максимальной уступки по локальным критериям;

  - метод максимизации минимального запаса по локальным критериям;

  - метод последовательных уступок;

  - метод взвешенной суммы локальных критериев;

  - метод взвешенного произведения локальных критериев;

  - метод ранжирования Борда;

  - метод парных сравнений альтернативных вариантов по критериям.

Слайд 15 Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые правила.

Метод двух основных локальных критериев. При использовании этого метода для сравнения альтернативных вариантов из набора локальных критериев выбирают два самых важных, один из которых следует увеличивать (например, производительность), а другой — уменьшать (например, стоимость). Интегральный критерий представляют в виде дроби, в которой числитель соответствует локальному критерию увеличения, а знаменатель — локальному критерию уменьшения. Остальные критерии переводят в ограничения.

Наилучший вариант решения выбирают на основе следующего выражения:

Yl=maxjXjCj,   j=1,…, m  					(12)

где Yl - максимальное значение интегрального критерия, соответствующее l-му варианту сравнения;

Xj - натуральное значение локального критерия для j-го варианта решения, подлежащее увеличению;

Cj - натуральное значение локального критерия для j-го варианта решения, подлежащее уменьшению;

l - наилучший вариант решения среди сравниваемых вариантов по методу двух основных локальных критериев.

Таким образом, все варианты решения, которые удовлетворяют по ограничениям, сравниваем по значению интегрального критерия (3.1) и выбираем вариант, которому соответствует максимальное значение этого критерия.

Слайд 16

Метод взвешенной суммы локальных критериев

Для начала вычисляются коэффициенты важности локальных критериев.

1) выбирают базовой критерий - самый несущественный, и присваивают ему значение a = 1 и k=1;

2) каждому следующему i-му критерию присваивают значение a*ki, где ki показывает во сколько раз i-й критерий важнее базового;

3) находят коэффициент нормирования a, исходя из условия, что сумма всех коэффициентов равна единице:

i=1naki=1,                                                               (13)

отсюда:

a=i=1nki-1                                                               (14)

4) определяем коэффициенты важности каждого критерия:

ai=a*ki                                                                   (15)

Слайд 17

5) выполняем проверку условия нормирования, т.е. равенства единицы суммы коэффициентов важности всех локальных критериев:

i=1nai=1 ;                                                                    (16)

Наилучший вариант находится по формуле:

Yl=maxj∈minai*kij;                                                                             (17)

где j – число вариантов сравнения;

n – общее число критериев сравнения;

ai, — коэффициент важности i-го критерия сравнения.

Yl – наилучший вариант оборудования;

ki – коэффициент нормализации, определяет уровень соответствия i-го критерия j-го варианта наилучшему значению.

При наличии качественных показателей сравнения необходимо использовать вербально-числовые шкалы, позволяющие осуществлять перевод качественных значений в количественные, например, типовую вербально-числовую шкалу таблица 9.1:

Слайд 18

Таблица 9.1

Вербально-числовую шкала

| Отлично | 1 |
| --- | --- |
| Очень хорошо | 0,9 |
| Хорошо | 0,8 |
| Удовлетворительно | 0,6 |
| Посредственно | 0,4 |
| Плохо | 0,2 |

Комплексный критерий можно формировать на основе любого подхода, который используется для получения интегрального критерия. Наиболее часто применяют метод ранжирования Борда.

Слайд 19

Метод ранжирования Борда. По этому методу выбор наилучшего варианта осуществляют следующим образом:

    - выбирают шкалу сравнения вариантов. Для этого обычно используют числа от единицы до m с шагом равным единице, где m — количество сравниваемых вариантов;

    - затем все варианты последовательно сравнивают по одноименным локальным критериям. Каждому варианту по каждому критерию дают следующую числовую оценку: если вариант по выбранному критерию имеет наилучшее значение, ему присваивают 1-е место и ранг 1, если вариант занимает 2-е место, ему присваивают ранг 2 и т. д. Если два варианта имеют одно и тоже значение по критерию и должны занимать два соседних места, например, a и b, им присваивают одинаковый ранг: R = (a + b)/2.

    - места, занятые вариантами по критериям, т. е. ранги, заносят в соответствующие ячейки таблицы рангов. После этого все ранги, набранные вариантами, суммируют согласно выражению (18) и заносят в дополнительную строку таблицы рангов в соответствующий столбец:

Rj=i=1nrij j=1, 2,...,m,                                                          (18)

где rij — ранг, который имеет j -й вариант по i-му локальному критерию;

Rj— суммарный ранг, который имеет j-й вариант по всем локальным критериям.

4) лучшим по методу ранжирования Борда считают вариант l, который набирает наименьшую сумму рангов (19):

Rl=minjRj=1, 2,...,m,                                                          (19)

Слайд 20

Пример 9.1. Проведите сравнение и ранжирование пяти вариантов точек доступа беспроводной сети по пяти локальным критериям, используя в качестве интегрального критерия взвешенную сумму локальных критериев.

Точки доступа с кодовыми наименованиями В1—В5 следует сравнить по трем количественным параметрам (средняя реальная производительность, радиус действия и стоимость) и двум качественным параметрам (функциональные возможности и средства обеспечения безопасности). Все параметры, по которым осуществляется сравнение точек доступа, имеют одинаковый коэффициент важности, равный 0,2.

Функциональные возможности точек доступа учитывают наличие режима «Мастер установки», полноту документации «Руководство по установке» и наличие функции «Диагностика точки доступа».

Средства обеспечения безопасности учитывают наличие алгоритмов шифрования, режима работы «Разрешение доступа по расписанию» и аутентификацию. Исходные данные сравниваемых вариантов точек доступа приведены в табл. 9.2.

Таблица 9.2

Показатели работы точек доступа

| Показатель (локальный критерий) | Значение показателя для вариантов точек доступа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 |
| Средняя реальная производительность при L < 18 м, Мбит/с | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 |
| Максимальный радиус действия, м | 50 | 45 | 45 | 35 | 45 |
| Функциональные возможности | Очень хорошо | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
| Средства обеспечения безопасности | Отлично | Отлично | Очень хорошо | Очень хорошо | Хорошо |
| Стоимость, руб. | 900 | 1300 | 1700 | 900 | 1300 |

Слайд 21 Решение

В табл. 9.3 приведены результаты попарного сравнения вариантов с целью отбора среди них Парето-оптимальных.

Таблица 9.3

Сравнение вариантов точек доступа на Парето-оптимальность

|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| В2 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| В3 | 0 | 0 | - | - | - |
| В4 | - |  |  | - | - |
| В5 | 0 |  |  | - | - |
| ПО | да | да | да | нет | нет |

В результате сравнения видим, что вариант В4 ни по одному показателю не превосходит вариант В1 и, следовательно, вариант В4 исключается из дальнейшего сравнения. Вариант В5 ни по одному показателю не превосходит вариант В2 и, следовательно, вариант В5 так же исключается из дальнейшего сравнения.

Таким образом, задача упрощается: необходимо сравнить только три варианта (В 1, В2 и ВЗ) по пяти критериям и выбрать среди них наилучший.

Для перевода качественных параметров в количественные применяем вербально-числовую шкалу, приведенную в табл. 9.1.

Слайд 22 Используя выражения (1-4), преобразуем исходные значения показателей работы вариантов точек доступа (см. табл. 9.2) в нормализованные значения, приведенные в табл. 9.4.

Оценка интегрального критерия по выражению (17) приведена в табл. 9.4 в последней строке. Анализ полученных результатов позволяет представить ранжирование сравниваемых вариантов по степени их предпочтительности в виде В1 > В2 > ВЗ, при этом В1 наилучший вариант.

Таблица 9.4

Нормализованные значения критериев работы точек доступа

| Показатель работы | Коэффициент важности показателя | Нормализованное значение показателя для вариантов точек доступа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В1 | В2 | ВЗ |
| Средняя реальная производительность | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Максимальный радиус действия | 0,2 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Функциональные возможности | 0,2 | 0,90 | 1 | 1 |
| Средства обеспечения безопасности | 0,2 | 1 | 1 | 0,90 |
| Стоимость | 0,2 | 1 | 0,69 | 0,53 |
|  |  | 0,880 | 0,868 | 0,866 |

Слайд 23 При сравнении серверов в качестве локальных критериев рекомендуют использовать следующие технические параметры сервера:

•	тактовая частота и число процессоров и/(или) ядер в сервере;

•	тактовая частота кэш-памяти уровней LI, L2 и L3;

•	задержки и объемы кэш-памяти уровней LI, L2 и L3;

•	тактовая частота и разрядность внешней шины процессора;

•	тактовая частота и разрядность оперативной памяти (ОП);

•	число каналов доступа и объем ОП;

•	тактовая частота и разрядность шин семейства PCI;

•	характеристики интерфейса жесткого диска;

•	скорость вращения шпинделя жесткого диска;

•	среднее время доступа к цилиндру жесткого диска;

•	объем кэш-памяти и памяти жесткого диска;

•	число дисковых накопителей в системе.

Слайд 24

Пример 9.2. Проведите сравнение и ранжирование трех вариантов серверов рабочих групп по 20 локальным критериям, используя в качестве интегрального критерия взвешенную сумму локальных критериев. Показатели критериев серверов приведены в табл. 9.5.

Процессоры серверов рабочей группы построены на основе технологии Intel Core третьего поколения и относятся к семейству Ivy Bridge, которое изготавливается по 22-му техпроцессу. Процессоры полностью разблокированы, поэтому их базовая тактовая частота в принципе может быть увеличена до допустимой частоты разгона путем изменения коэффициента умножения опорной частоты тактового генератора.

Таблица 9.5

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СЕРВЕРОВ

| Код фактора | Локальный критерий | Значение критерия для вариантов сервера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BI | В2 | В3 |
| X1 | Суммарная тактовая частота ядер, ГГц | 7,2 | 6,4 | 6,0 |
| Х2 | Суммарная тактовая частота разгона ядер, ГГц | 7,8 | 7,2 | 7,0 |
| ХЗ | Пропускная способность шины QPI, Гбайт/с | 25,6 | 25,6 | 19,2 |
| Х4 | Кэш 1: - задержка доступа, нс | 1,11 | 1,25 | 1,33 |
| Х5 | - процессор, пропускная способность, Гбайт/с | 115,2 | 102,4 | 96,0 |
| Х6 | Кэш 2, задержка доступа, нс | 4,44 | 5,0 | 5,32 |
| Х7 | Кэш 2—Кэш 1, пропускная способность шины, Гбайт/с | 57,6 | 51,2 | 48,0 |
| Х8 | Кэш 2, суммарный объем для двух ядер, Мбайт | 4,0 | 4,0 | 2,0 |
| Х9 | Кэш 3, задержка доступа (нс) | 10,0 | 11,25 | 12,0 |
| Х10 | Кэш 3—Кэш 2, пропускная способность, Гбайт/с | 28,8 | 25,6 | 24,0 |
| X11 | Кэш 3, объем процессора, Мбайт | 8,0 | 8,0 | 12,0 |
| X12 | ОП задержка при случайном доступе, нс | 25,0 | 25,0 | 30,0 |
| Х13 | ОП, суммарная пропускная способность, Гбайт/с | 25,6 | 51,2 | 42,64 |
| Х14 | ОП, объем. Гбайт | 16,0 | 32,0 | 32,0 |
| Х15 | Шина PCI-E v2.0, суммарная пропускная способность, Гбайт/с | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Х16 | Диск, среднее время поиска цилиндра, мс | 6,5 | 6,0 | 5,0 |
| Х17 | Диск, частота вращения шпинделя, об/мин | 7 200 | 10 000 | 10 000 |
| Х18 | Диск, пропускная способность: - интерфейса, Мбайт/с | 300 | 320 | 320 |
| Х19 | - кэш-диска. Мбайт | 32 | 64 | 64 |
| Х20 | Шина USB 3.0, суммарная пропускная способность, Гбайт/с | 4,8 | 4,8 | 6,0 |

В процессорах используется шина QPI (Quick Path Interconnect), которая осуществляет связь между процессорами, ядрами и северным мостом материнской платы вместо шины FSB (Front Side Bus). Шина QPI состоит из пары односторонних каналов. Для рассматриваемых серверов пропускная способность одного канала составляет 4,8 или 6,4 млрд передач в секунду. Одна передача содержит 2 байта полезной нагрузки, поэтому теоретическая пропускная способность одного канала составляет 9,6 или 12,8 Гбайт/с, а суммарная пропускная способность шины — соответственно 19,2 или 25,6 Гбайт/с.

Задержка при случайном доступе к кэш 1, кэш 2 и кэш 3 соответственно составляет 4, 16 и 36 тактов процессора. Передача данных между ядром процессора и кэш 1, а также между кэш 1 и кэш 2 осуществляется по 32 байта, а между кэш 2 и кэш 3 по 16 байт. Тактовая частота шины процессор-кэш 1 равна тактовой частоте процессора, а шин кэш 1—кэш 2 и кэш 2 – кэш 3 половине тактовой частоты процессора.

Слайд 25 Задержка доступа к ОП при случайном доступе к ней составляет пять тактов ОП, а пропускная способность ОП Vоп определяют по формуле 20:

Vоп=FкLкKопKк  ,                                                        (20)

где FK — частота работы канала ОП для передачи данных, МГц,

Lk —разрядность канала ОП, байт;

Коп — число передач данных по каналу ОП, выполняемых за один такт (для ОП типа DDK } две передачи);

Кк — число каналов ОП, используемых для передачи данных.

Слайд 26

Решение

Коэффициенты важности критериев сравнения серверов назначаем по методу базового критерия. Для этого разбиваем все критерии на группы важности.

В первую группу включаем шесть критериев сравнения (с кодовыми обозначениями Х8, X11, X14, X15, Х19 и Х20), которые считаем наименее значимыми из набора рассматриваемых.

Во вторую группу включаем 11 критериев (Х2, ХЗ, Х4, Х5, Х6, Х7, Х9, Х10, Х12, Х13 и Х18), которые считаем более значимыми по сравнению с первыми в 2 раза.

В третью группу включаем три критерия (Х1, Х16 и X17), которые считаем более значимыми по сравнению с первыми в 4 раза. В результате имеем следующие исходные данные:

g = 3 — число групп критериев сравнения серверов;

n1 = 6, n2 = 11, n3 = 3 — число критериев, которые соответственно входят в состав первой, второй и третьей групп; k1 = 1, k2 = 2, k3 = 4 — коэффициенты, которые соответственно показывают степень превосходства критериев второй и третьей групп над критериями первой группы.

После подстановки исходных данных в выражение (5) получим:

6 * а + 11 * 2 * а + 3 * 4 *а = 1

Решив это уравнение, имеем                     а = 0,025.

Подставляем вычисленное значение, а в выражение (17) и получаем: значения коэффициентов важности критериев сравнения серверов a1 = 0,025, а2 = 0,05, а3 = 0,1.

Рассчитанные значения коэффициентов важности критериев сравнения серверов, а также нормализованные значения этих критериев, приведены в табл. 9.6.

Слайд 27

Таблица 9.6

Локальные критерии сравнения серверов

| Код | Коэффициент важности, а | Нормированное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ki1 | ki2 | ki3 |
| X1 | 0,1 | 1 | 0,888 | 0,833 |
| Х2 | 0,05 | 1 | 0,923 | 0,897 |
| Х3 | 0,05 | 1 | 1 | 0,750 |
| Х4 | 0,05 | 1 | 0,888 | 0,833 |
| Х5 | 0,05 | 1 | 0,888 | 0,833 |
| Х6 | 0,05 | 1 | 0,888 | 0,883 |
| Х7 | 0,05 | 1 | 0,888 | 0,833 |
| Х8 | 0,025 | 1 | 1 | 0,5 |
| Х9 | 0,05 | 1 | 0,888 | 0,833 |
| Х10 | 0,05 | 1 | 0,888 | 0,833 |
| X11 | 0,025 | 0,666 | 0,666 | 1 |
| Х12 | 0,05 | 1 | 1 | 0,833 |
| Х13 | 0,05 | 0,5 | 1 | 0,833 |
| Х14 | 0,025 | 0,5 | 1 | 1 |
| Х15 | 0,025 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Х16 | 0,1 | 0,769 | 0,833 | 1 |
| Х17 | 0,1 | 0,720 | 1 | 1 |
| Х18 | 0,05 | 0,937 | 1 | 1 |
| Х19 | 0,025 | 0,5 | 1 | 1 |
| Х20 | 0,025 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Yl=inai*kij | — | 0,87985 | 0,91640 | 0, 89018 |

Значения интегрального критерия, вычисленные по формуле (17), приведены в табл. 9.6 (в последней строке) и представляют собой аддитивную свертку локальных критериев. Ранжирование вариантов серверов, согласно выражению (17), показывает, что серверы следует расположить в следующем порядке: В2 > ВЗ > В1.

В данном случае интегральные критерии показывают относительную эффективность функционирования сравниваемых серверов, полученную на основе анализа их паспортных технических параметров.

Слайд 28

4.2. Выбор оборудования с использованием комплексного критерия

Применение комплексного критерия к выбору варианта оборудования предусматривает последовательное выполнение следующих этапов.

Этап 1. Попарное сравнение исходных альтернативных вариантов оборудования по всем интегральным критериям на Парето- оптимальность и исключение Парето-неоптимальных вариантов оборудования из дальнейшего рассмотрения.

Этап 2. Формирование интегральных критериев и расчет их численных значений для каждого сравниваемого варианта оборудования с использованием выражений (12-17).

Этап 3. Ранжирование сравниваемых вариантов оборудования, по степени их предпочтения по каждому интегральному критерию.

Составляем таблицу, в которой число строк n соответствует числу используемых интегральных критериев, а число столбцов m — числу сравниваемых альтернативных вариантов оборудования. Элемент таблицы rij представляет собой ранг, который соответствует j-му варианту оборудования согласно i-му интегральному критерию, 1 ≤ rij < m.

Правило заполнения таблицы основано на использовании метода прямого ранжирования вариантов, в соответствии с которым за первое место (наилучшее значение по рассматриваемому критерию) дается 1 балл, за второе — 2 балла и т. д.

Этап 4. Расчет значения комплексного критерия для каждого варианта сравниваемого оборудования, т. е. вычисление суммарного ранга оборудования. Суммарный ранг Rj j-го варианта оборудования определяют по формуле (18), используя процедуру Борда.

Этап 5. Ранжирование вариантов оборудования согласно комплексному критерию, при этом наилучшим вариантом выбора оборудования является вариант l, для которого выполняется условие (19).

Слайд 29

Пример 9.3. Результаты сравнения трех вариантов серверов по пяти интегральным критериям приведены в табл. 9.7. Выберите наилучший вариант сервера из числа сравниваемых, используя подход Борда.

Решение

На основании данных, приведенных в табл. 9.7, составляем таблицу рангов сравниваемых вариантов (табл. 9.8), используя приведенное ранее правило ее заполнения.

Значения комплексного критерия, вычисленные по формуле (17), приведены в последней строке табл. 9.8. Ранжирование вариантов оборудования, проведенное в соответствии со значением комплексного критерия по выражению (19), показывает, что оборудование следует расположить в следующем порядке: В1 >- В2 >- ВЗ, при этом вариант В1 является наилучшим.

Таблица 9.7

Интегральные критерии сравнения серверов

| Интегральный критерий | Значение критерия для вариантов сервера |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | ВЗ |
| Взвешенная сумма показателей сравнения | 0,92 | 0,90 | 0,88 |
| Взвешенное произведение показателей сравнения | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
| Мера близости показателей сравнения к идеальному значению | 0,60 | 0,65 | 0,68 |
| Максиминная свертка или гарантированный результат | 0,55 | 0,50 | 0,60 |
| Сумма рангов варианта сервера с учетом его локальных критериев по методу Борда | 11 | 9 | 10 |

Слайд 30

Таблица 9.8

Таблица рангов вариантов по интегральным критериям

| Интегральный критерий | Ранг вариантом сервера |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | В2 | В3 |
| Взвешенная сумма показателей сравнения | 1 | 2 | 3 |
| Взвешенное произведение показателей сравнения | 1 | 2 | 3 |
| Мера близости показателен сравнения к идеальному значению | 1 | 2 | 3 |
| Максиминная свертка или гарантированный результат | 2 | 3 | 1 |
| Ранг варианта сервера по набору локальных критериев по методу Борда | 3 | 1 | 2 |
| Сумма рангов варианта сервера по набору интегральных критериев | 8 | 10 | 12 |
| Примечание. Комплексный критерий |  |  |  |

Контрольные вопросы и задания

1.	Приведите показатели, которые следует учитывать при выборе фирм - поставщиков оборудования.

2.	Перечислите основные этапы выбора оборудования.

3.	Поясните, в чем состоит отличие локальных критериев от интегральных.

4.	Объясните физический смысл интегральных критериев.

5.	Каковы граничные значения коэффициентов важности критериев?

6.	Перечислите локальные критерии для сравнения серверов.

7.	Поясните особенности принципа Парето-оптимальности.

8.	В чем смысл использования процедуры Борда?

9.	Перечислите правила использования процедуры Борда.

10.	Поясните назначение комплексного критерия.

Литература

Основная

1. Мадера А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. Руководство для будущих топ-менеджеров. М.: ЛКИ, 2010.

2. Кротов Ю.Н. Методы поддержки принятия решений. Курс лекций. МГТУ им. Баумана.

Дополнительная

3. Петровский А.Б. Теория принятия решений: учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2009.

Слайд 20  10.3 Выбор эффективных организационно-управленческих решений при модернизации АСОИиУ на основе метода анализа иерархий

Метод анализа иерархий или аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process) разработан американским ученым, математиком Томасом Саати. Метод является универсальным, достаточно мощным н эффективным средством принятия наилучших решений при решении многокритериальных задач и поэтому в настоящее время нашел широкое практическое применение. Рассмотрим основные этапы процесса принятия организационно-управленческих решений с использованием метода анализа иерархий

Слайд 21  Этап 1 Структуризация процесса принятия решения. На этом этапе ЛПР разрабатывает иерархическую многоуровневую структурную схему процесса принятия решения и определяет основные факторы, которые входят в ее состав. К их числу относятся: главная цель исследования, критерии н набор альтернативных вариантов, подлежащих сравнению.

При этом все критерии представляют собой факторы одного типа, а все исходные альтернативные варианты сравнения - это факторы другого типа.

Слайд 22  Этап 2 Последовательное парное сравнение всех факторов одного типа. На этом этапе ЛПР выполняет следующие действия:

1. Составляет матрицу парных сравнений критериев, в которую заносит результаты сравнения всех критериев.

При сравнении любых двух критериев ЛПР сначала должен указать в словесной формулировке какой из этих критериев является более важным. Для измерения степени превосходства одного критерия перед другим ЛПР использует логические суждения из упрошенной или фундаментальной вербально-цифровых шкал, соответственно приведенных в табл. 10.7 и табл. 10.8, а затем переводит эти данные в числа kij согласно этим же шкалам. Слайд 23

Таблица 10.7

Вербально-числовая шкала относительной предпочтительности показателей, предложенная Саати

| № | Качественное определение уровня предпочтительности | Количественное значение уровня предпочтительности(kij) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Равная предпочтительность | 1 |
| 2 | Умеренная степень предпочтительности | 3 |
| 3 | Существенная степень предпочтительности | 5 |
| 4 | Значительная степень предпочтительности | 7 |
| 5 | Очень большая степень предпочтительности | 9 |

Таблица 10.8

Слайд 24  Фундаментальная вербально- числовая шкала относительной предпочтительности показателей, предложенная Саати

| № | Качественное определение уровня предпочтительности | Количественное значение уровня предпочтительности(kij) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Равная предпочтительность | 1 |
| 2 | Слабая степень предпочтительности | 2 |
| 3 | Среднее степень предпочтительности | 3 |
| 4 | Предпочтительность выше среднего | 4 |
| 5 | Умеренно сильная предпочтительность | 5 |
| 6 | Сильная предпочтительность. | 6 |
| 7 | Очень сильная (очевидная) предпочтительность | 7 |
| 8 | Очень, очень сильная предпочтительность | 8 |
| 9 | Абсолютная предпочтительность | 9 |

Слайд 25  Если в матрице парных сравнений критерий строки (i ) имеет степень предпочтительности по сравнению с критерием столбца ( j ), то в соответствующий элемент матрицы записываем число kij , тогда элемент на пересечении строки (J ) столбца (i) будет иметь обратное значение, равное 1/kij.

Если количество критериев равно ( п ), то количество парных сравнений критериев определяется из выражения 10.7

| [n*(n-1)/2] | (10.7) |
| --- | --- |

Слайд 26  2. После заполнения матрицы парных сравнений критериев ЛПР составляет матрицы парных сравнений исходных альтернативных вариантов по каждому из критериев. Если количество вариантов сравнения равно m, то количество парных сравнений вариантов по всем критериям определяется из выражения 10.8

| [n*m*(m-1)/2] | (10.8) |
| --- | --- |

Процедура парного сравнения исходных вариантов по каждому критерию аналогична процедуре сравнения критериев друг с другом.

Слайд 27  Следует иметь в виду-, что любая матрица парных сравнений факторов, составленная ЛПР. должна обладать следующими свойствами:

1) быть квадратной и положительной:

2) все элементы главной диагонали матрицы должны быть равны единице;

3) любые два элемента матрицы парных сравнений симметричные относительно ее главной диагонали, должны быть связаны между собой следующим соотношением  k ij= 1 / kji , которое следует из основного правила заполнения матрицы;

4) для любых элементов k ik, k ij, k jk матрицы парных сравнений должно выполняться условие согласованности элементов, которое имеет следующий вид;

k ik= k ij* k jk

5) для любых элементов кk ik, k ij, k jk матрицы парных сравнений должны выполняться условия транзитивности элементов, согласно которым,  если  k ik≥ k ij   и   k ij≥ k jk,   то k ik≥k jk

Матрицу парных сравнений факторов, удовлетворяющую всем перечисленным свойствам, называют согласованной.

Слайд 28  Этап 3 Вычисление коэффициентов важности факторов. На этом этапе ЛПР сначала вычисляет коэффициенты важности критериев, а затем коэффициенты важности исходных вариантов по каждому из этих критериев.

Для этого ЛПР последовательно вычисляет собственные вектора как критериев Ci так и каждого исходного варианта (j ) по каждому критерию (i) . т.е. Cij. по следующим выражениям

| Ci=(ki1*ki2…kn)1/n | (10.9) |
| --- | --- |
| Cij=(kij1*kij2…kijm)1/m | (10.10) |

Далее ЛПР выполняет нормирование значений собственных векторов всех факторов и определяет коэффициенты важности (или весовые коэффициенты) этих факторов по следующим выражениям

| ∝i=Cij=1nCi | (10.11) |
| --- | --- |
| βij=Ciji=1mCij | (10.12) |

где ∝i- - весовой коэффициент i -го критерия

βij- весовой коэффициент j -го варианта по i -му критерию

Слайд 29  Этап 4 Определение наилучшего варианта решения Выбор наилучшего варианта решения ЛПР осуществляет в следующей последовательности:

- вычисляет показатель качества Yj, каждого j-ro варианта решения ( j = 1....m) используя следующее выражение

| Yj=i=1nαi*βij где j=1,…m | (10.13) |
| --- | --- |

- выбирает вариант решения ( l ), для которого показатель качества Yj принимает максимальное значение, и считает этот вариант решения наилучшим среди сравниваемых.

| Yj=maxjYj где j=1,…m | (10.14) |
| --- | --- |

Слайд 30  Этап 5 Проверка согласованности суждений ЛПР. На практике действия ЛПР при построении матриц парного сравнения факторов, как правило, далеки от проведения идеальных сравнений и выполнения условий согласованности и транзитивности элементов этих матриц. Эти нарушения во многом объясняются психологическими особенностями ЛПР. имеющими место при проведении им большого количества парных сравнений. Поэтому каждая матрица парных сравнений после ее построения обязательно должна быть проверена на согласованность суждений ЛПР.

Основные требования, которые предъявляются к согласованности суждений ЛПР. состоят в выполнении им условий согласованности и транзитивности, рассмотренных ранее (см. этап 2)

Для обнаружения несогласованности суждений ЛПР. при построении им матрицы парных сравнений. Саати предложил проводить оценку- степени согласованности (или отношения согласованности - ОС), которое вычисляется по следующему выражению:

| OC=ICR=λmax-mmmm-1*R | (10.15) |
| --- | --- |
| При этом IC=λmax-mmmm-1 | (10.16) |

где: IC   - значение индекса согласованности для реальной матрицы парных сравнений факторов.

R   - значение индекса согласованности для несимметричных матриц, заполненных случайным образом. Это значение зависит от порядка матрицы парных сравнений факторов (табл. 10.9).

mm   - размерность матрицы парных сравнений факторов; следует иметь в виду, что она также соответствует максимальному собственному значению согласованной идеальной матрицы парных сравнений:

mm=n  - для матрицы парных сравнений критериев.

mm=m  - для матрицы парных сравнений вариантов

λmax  - максимальное собственное значение реальной матрицы парных сравнений факторов.

Для матрицы парного сравнения факторов имеем следующее:

•	если OC≤0.1 то суждения ЛПР согласованы н матрица является согласованной:

•	если OC>0.1 то суждения ЛПР не согласованы, поэтому следует заново провести парное сравнение факторов рассматриваемой матрицы.

Таблица 10.9

Значение индекса согласованности (R) для несимметричных матриц в зависимости от порядка матрицы парных сравнений факторов.

| m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0,58 | 0.90 | 1,12 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1.54 | 1,56 |

Слайд 31  Для вычисления λmax - используемого в выражении (10.15), Саати предложил следующий алгоритм:

1) В матрице парных сравнений факторов суммируются элементы каждого столбца;

2) Сумма элементов каждого столбца этой матрицы умножается на соответствующие нормализованные компоненты вектора весов факторов, определенного из этой же матрицы, и получаем числа λj количество которых соответствует количеству факторов этой таблицы:

3) Полученные числа λj суммируем и значение этой суммы обозначаем как λmax

Слайд 32  Пример 10.3

При реорганизации организационной структуры АСОИиУ перед руководителем фирмы стоит задала выбрать помещение для размещения службы ремонта и обслуживания компьютерной техники. Все необходимые данные ему предоставили сотрудники аналитического отдела.

Отметим следующие основные факторы:

стоимость аренды помещения, которая будет существенно влиять на стоимость услуг, оказываемых клиентам;

срок договора об аренде помещения;

удобное место расположения офиса, учитывающее среднее время, которое будут затрачивать жители для того, чтобы добраться до офиса;

наличие автомобильной стоянки и количество мест для парковки автомобилей;

тенденции развития микрорайона;

наличие в микрорайоне аналогичных офисов и уровень возможной конкуренции;

дизайн и привлекательность как здания, так и арендуемого помещения.

Выбор помещения для офиса осуществляет руководитель фирмы, который в данном случае и является ЛПР.

Слайд 33  Решение. На первом этапе руководитель фирмы (ЛПР] выполняет структуризацию процесса принятия решения и разрабатывает иерархическую трехуровневую схему факторов: цель, критерии выбора помещения, варианты сравниваемых помещений с полным набором их характеристик.

Цель ЛПР - выбрать недорогое для содержания и удобное с точки трения территориального расположения помещение для размещения службы ремонта и обслуживания компьютерной техники. Для достижения поставленной цели используются критерии:

К1 - возможность расширения помещения за счет рядом расположенных помещений с целью развития службы компьютерной поддержки;

К2 - территориально удобное расположение помещения:

КЗ - стоимость ремонта и содержания помещения.

На основании данных, предоставленных сотрудниками аналитического отдела, ЛПР выделяет четыре варианта помещений, которым дает соответствующее кодовое наименование B1, В2, ВЗ и В4; для выбора среди них наиболее приемлемого.

На втором этапе ЛПР выполняет парное сравнение трех критериев, а также парное сравнение четырех вариантов помещений по каждому из критериев используя упрощенную вербальную шкалу, приведенную в табл. 10.10.

Составленная ЛПР матрица парных сравнений критериев приведена в табл. 10.10. а матрицы парных сравнений вариантов помещений по каждому из критериев приведены соответственно в табл. 10.11, 10.12 и 10.13.

На третьем этапе ЛПР сначала вычисляет собственные вектора каждого из рассматриваемых факторов: для критериев использует выражение 10.9, а для вариантов помещений - выражение 10.10, а затем вычисляет коэффициенты важности этих факторов, используя соответственно выражения 10.11          (1 * 3 * 5) ^ (1 / 3) = 2.466                                  (1 * 1 * 0.33 * 0.2) ^ (1 / 4) = 0.508

и 10.12.      2.466 / (2.466 + 1.00 + 0.405) = 0.637               0.508 / (0.508 + 0.577 + 1.732 + 1.968) = 0.106

Полученные данные ЛПР заносит в соответствующие таблицы парного сравнения этих факторов: для критериев в сравнение, соответственно в табл. 10.11 - 10.13.

Таблица 10.10

Матрица сравнения критериев

| Критерий | К1 | К2 | КЗ | Собственный вектор | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 1 | 3 | 5 | 2.466 | 0.637 |
| К2 | 1/3 (0.33) | 1 | 3 | 1.00 | 0.258 |
| КЗ | 1/5 (0.2) | 1/3 (0.33) | 1 | 0.405 | 0.105 |

Таблица 10.11

Матрица сравнения вариантов по критерию К1

| Вариант | В1 | В2 | ВЗ | В4 | Собственный вектор | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.2 | 0.508 | 0.106 |
| В2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.577 | 0.121 |
| ВЗ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.732 | 0.362 |
| В4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.968 | 0.411 |

Таблица 10.12

Матрица сравнения вариантов по критерию К2

| Вариант | В1 | В2 | ВЗ | В4 | Собственный вектор | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | 1 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.236 | 0.047 |
| В2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2.28 | 0.432 |
| ВЗ | 5 | 0.33 | 1 | 1 | 1.133 | 0.215 |
| В4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.627 | 0.308 |

Таблица 10.13

Матрица сравнения вариантов по критерию К3

| Вариант | В1 | В2 | ВЗ | В4 | Собственный вектор | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3.4 | 0.565 |
| В2 | 0.33 | 1 | 3 | 7 | 1.63 | 0.271 |
| ВЗ | 0.2 | 0.33 | 1 | 5 | 0.76 | 0.126 |
| В4 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 1 | 0.23 | 0.038 |

На четвертом этапе ЛПР. используя выражение (10.13). определяет показатель качества каждого варианта решения (в данном случае - это варианты помещения B1, В2, ВЗ и В4). а затем согласно выражению (10.14) определяет наилучший вариант решения, те. выбирает наиболее приемлемое, с его точки зрения, помещение для размещения службы. Результаты этих расчетов таковы:

Y1 = 0.637 • 0.106 + 0.258 • 0.045 + 0.105 • 0.565 = 0.1383            Y2 = 0.637 • 0,121 + 0.258 • 0.432 + 0,105 • 0.271 = 0.2168

Y3 = 0.637 • 0.362 + 0.258 • 0.215 + 0.105 • 0.126 = 0.2993             Y4 = 0.637 • 0,411 + 0.258 • 0.308 + 0.105 • 0.038 = 0.3456

Y4= maxjYj=0.3456

Анализ приведенных результатов показывает, что наилучшим решением является выбор помещения, обозначенного как В4.

На пятом этапе ЛПР осуществляет проверку согласованности своих суждений, учитывающую проверку корректности и безошибочности своих действий при заполнении матриц парного сравнения. Эту проверку ЛПР выполняет в следующей последовательности:

1) вычисляет максимальное собственное значение каждой из четырех матриц парных сравнений факторов по ранее приведенному алгоритму (смотри этап.5).

В результате расчетов имеем:

максимальное собственное значение матриц парных сравнений критериев:

λmaxK=1+0.33+0.2*0.637+3+1+0.33*0.258+5+3+1*0.105=3.039;

максимальные собственные значения матриц парных сравнений вариантов помещений по критериям К1, К2, К3 соответственно имеют значения:

λmax1=4.033 ,         λmax2=4.122 ,        λmax3=4.139

2) определяет из табл. 10.9 значение индекса согласованности для несимметрических матриц, заполненных случайным образом, и получает для них следующие значения:

RK=0.58 ,     R1=R2=R3=0.9

3) вычисляет отношение согласованности для каждой матрицы парных сравнений используя выражения (16.15).  OCK=ICR=λmax-mmmm-1*R=3.039-33-1*0.58=0,033          OC1=4.033-44-1*0.9=0.012

На основании проведенных расчетов получены следующие результаты:

ОСK=0.033 ,       ОС1=0.012 ,       ОС2=0.045 ,        ОС3=0.051   < 0.1

Для каждой из матриц выполняется условие согласованности ОС ≤0.1, поэтому суждения ЛПР следует считать согласованными и выбор варианта помещения В4 в качестве наилучшего вполне обоснованным.

Лекция 14. Критерии оценки эффективности работы АСОИУ + Задачи администратора

Лекция 8. Критерии оценки эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ. Организация рациональной инфраструктуры рабочих помещений для размещения персонала и технических средств.

Слайд 1

1. Критерии оценки эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ

Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения», качество работы АСОИиУ должно удовлетворять потребностям пользователей, а за счет надежности, экономичности и технологичности AC должно обеспечиваться удобство ее эксплуатации для обслуживающего персонала.

В соответствии с международным стандартом (ISO 9000:2015) эффективность — соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Эффективность — способность выполнить работу, достигая необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий.

Хотелось бы обратить Ваше внимание на слово критерий — означающее «средство для суждения», то есть признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило оценки.

Показатель — в математике: значок, показывающий, в какую степень возводится данное число.

Показатель — данные, по которым можно судить o развитии, ходе, состоянии чего-нибудь (показатели роста, показатели развития, средние показатели).

Показатель эффективности — это количественная или качественная оценка состояния и результатов, выраженная числом.

Что по вашему мнению будет являться, критерием, а что показателями эффективности эксплуатации АСОИиУ?

Слайд 2 Современные АСОИиУ — это сложные аппаратно-программные системы. В общем случае обобщенный критерий эффективности функционирования такой системы является функцией числа локальных критериев эффективности и его можно представить с помощью многомерного кортежа следующего вида:

Y=(C, D, B, A, H)						(8.1)

где C — множество критериев экономической эффективности, которые определяют целесообразность создания и функционирования системы, например, сроки окупаемости, годовые экономические эффекты и т. д.;

D — множество критериев достоверности обрабатываемой информации, которые определяют, как эта информация отражает реальность, например, вероятность достоверности информации, вероятность появления битовой ошибки и т. д.;

В — множество критериев информационной безопасности, которые определяют степень защиты информационных ресурсов от разного вида угроз и возможности несанкционированного доступа, например: вероятность предотвращения угрозы и т. д.;

А — множество критериев аппаратно-программной эффективности, которые определяют соответствие системы требованиям пользователей, например, время реакции системы на запрос пользователя, коэффициенты загрузки ресурсов системы и т. д;

H — множество критериев эксплуатационной эффективности, которые определяют соответствие рабочих характеристик надежности функционирования AC тем значениям, которые заданы в техническом задании, например, коэффициент готовности системы, коэффициент технического использования системы и т. д.

Слайд 4 Рассмотрим некоторые из них более подробно.

В соответствии с ГОСТ 27.002-80 «Надежность в технике. Термины и определения». Надежность как комплексное свойство систем включает в себя следующие критерии:

•	безотказность работы — свойство системы сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

•	ремонтопригодность — свойство системы обнаруживать причины возникновения отказов и восстанавливать работоспособное состояние путем проведения технического обслуживания и ремонтов;

•	долговечность — свойство системы сохранять при установленной системе технического обслуживания и ремонта работоспособное состояние до такого момента, когда ее дальнейшее использование по назначению недопустимо или нецелесообразно.

Основные показатели безотказности работы системы:

•	вероятность безотказной работы, т. е. вероятность того, что в пределах заданного времени работы отказ в системе не возникнет;

•	вероятность отказа, т. е. вероятность того, что система откажет в течение заданного времени работы;

•	среднее время наработки на отказ MTBF {Main Time Between Failures) — среднее время между отказами;

•	интенсивность отказов — среднее число отказов в единицу времени работы системы.

Основные показатели ремонтопригодности работы системы:

•	вероятность восстановления работоспособного состояния системы, т. е. вероятность того, что время восстановления работоспособного состояния системы не превысит заданного в техническом задании;

•	среднее время восстановления работоспособного состояния системы — математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния системы.

Основные критерии долговечности работы системы:

•	средний ресурс — математическое ожидание времени работы системы от начала ее эксплуатации до перехода в предельное состояние;

•	срок службы системы — календарная продолжительность работы системы от начала ее эксплуатации до перехода в предельное состояние.

Слайд 5 Согласно ГОСТ 24.701—86 «Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения», к основным комплексным критериям надежности и эксплуатационной эффективности функционирования АСОИиУ относятся:

•	коэффициент готовности KГ;

•	коэффициент технического использования KТИ,

•	коэффициент оперативной готовности KОГ.

Эти показатели определяют по следующим формулам:

Kг=TноTно+Tв;							(8.2)

Kти=TноTно+Tв+Tпс ;						(8.3)

Kог=Kг*Kти=TноTно+Tв*TноTно+Tв+Tпс ;				(8.4)

где ТНО — среднее время наработки на отказ, т. е. среднее время между двумя соседними отказами;

ТВ — среднее время восстановления системы после отказа;

TПС — среднее время простоя системы, обусловленное выполнением планового технического обслуживания и ремонта, т. е. время профилактических работ, пересчитанное на один отказ.

Слайд 6 Вычислительные системы классифицируют по уровню надежности в зависимости от значения коэффициента готовности (таблица 8.1)

Таблица 8.1

Классификация АСОИиУ по значению коэффициента готовности

| Коэффициент готовности Kr | Максимальное время простоя в год | Тип системы |
| --- | --- | --- |
| 0,99 | 3,5 сут = 84 ч | Обычная (Conventional) |
| 0,999 | 8,5 ч | Высокой надежности (High Availability) |
| 0,9999 | 1 ч | Отказоустойчивая (Fault Resilient) |
| 0,99999 | 0,083 ч = 5 мин | Безотказная (Fault Tolerant) |

Для обеспечения требуемых показателей надежности технических средств АСОИиУ обычно используют либо резервирование этих средств целиком, либо дублирование отдельных компонентов, входящих в состав этих средств. Это предусматривает наличие избыточности элементов в составе технических средств АСОИиУ.

Слайд 7 Для оценки достоверности обработки информации в АСОИиУ обычно используют следующие критерии:

- вероятность появления ошибки в информации POШ (1/бит);

- средняя наработка информации на ошибку Q = 1 I POШ (бит);

- вероятность коррекции информации в заданное время PКИ (τ) < tз — вероятность того, что время, затрачиваемое на идентификацию и исправление ошибки, а также восстановление информации, не превысит заданного t3;

- среднее время коррекции информации TKИ;

- математическое ожидание времени, затрачиваемого на идентификацию и исправление ошибки ТИИ;

- среднее время восстановление информации ТВИ,              поэтому TKИ = TИИ +TВИ;

- коэффициент информационной готовности KИГ за выбранный период работы системы TP

Kиг=Tр-(Tии+Tви)Tр;						(8.5)

При обнаружении ошибки должны быть приняты меры для ее устранения или, по крайней мере, выработаны соответствующие рекомендации по уменьшению последствий ее влияния на функционирование АСОИиУ.

Слайд 8 Для оценки эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ на практике используют следующий критерий — общая эффективность промышленной эксплуатации системы OEE (Overall Equipment Effectiveness), коэффициент общей эффективности промышленной эксплуатации системы Коее, который учитывает оперативную готовность, реальную производительность и качество работы АСОИиУ.

Коэффициент оперативной готовности АСОИиУ KОГ определяют по формуле (2.4).

Коэффициент реальной производительности АСОИиУ (2.6):

Kрп=1-δс.план;						(8.6)

где δС.ПЛАН — коэффициент, учитывающий снижение объема выполненной работы по сравнению с плановой.

Коэффициент качества работы АСОИиУ:

Kкр=1-δнвт;						(8.7)

где δНВТ — коэффициент, учитывающий число некорректно выполненных транзакций от их общего числа вследствие ошибок и работе программистов и операторов.

Показатель KОEE рассчитывают по следующей формуле (2.8):

KОЕЕ=KогKрпKкр;						(8.8)

Слайд 9 После расчета показателя KOEE в зависимости от его значений качество работы АСОИиУ можно оценить по данным вербально- числовой шкалы, табл. 8.2:

Таблица 8.2

Вербально- числовая шкала

| менее 0.65 | очень плохое; |
| --- | --- |
| 0,65…0,75 | плохое; |
| 0,75…0,85 | удовлетворительное; |
| 0,85…0,95 | хорошее; |
| 0,95 и больше | очень хорошее. |

Слайд 10 Пример 8.1. Определите показатель общей эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ КОЕЕ и дайте качественную оценку работы, рассматриваемой АСОИиУ, если она характеризуется следующими показателями:

- среднее время наработки на отказ ТНО = 2 480 ч;

- среднее время восстановления после отказа TВ = 20 ч;

- среднее время выполнения плановых профилактических работ, пересчитанное на один отказ, простой системы ТПС = 30 ч;

- число выполненных транзакций на 5 % меньше планового показателя, поэтому δНВТ = 0,05;

- число некорректно выполненных транзакций составляет 3,5 % от общего числа выполненных транзакций, поэтому δНВТ = 0,035.

Решение

1. Определяем коэффициент оперативной готовности АСОИиУ по формуле (8.4):

Kог=TноTно+Tв*TноTно+Tв+Tпс=24802480+20*24802480+20+30=0,992*0,98=0,972

2. Определяем коэффициент реальной производительности АСОИиУ по формуле (2.6):

Kрп=1-δс.план=1-0,05=0,95

3. Определяем коэффициент качества работы АСОИиУ по формуле (2.7):

Kкр=1-δнвт=1-0,035=0,965

4. Определяем показатель эффективности промышленной эксплуатации АСОИиУ по формуле (2.8):

KОЕЕ=KорKрпKкр=0,972*0,95*0,965=0,891

5. Сравниваем рассчитанное значение показателя Koee = 0,891 с значениями вербально-числовой шкалы и получаем, что качество работы, рассматриваемой АСОИиУ хорошее.

Слайд 11 Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения», качество работы АСОИиУ можно оценивать по критерию экономической эффективности. В этом случае критерий экономической эффективности АСОИиУ Кэ характеризуется отношением экономического эффекта Э, получаемого от работы системы, к затратам на ее приобретение и установку Cп эксплуатацию Cэ и утилизацию Cy  (8.9):

Kэ=ЭCп+Cэ+Cу;							(8.9)

Следует иметь в виду, что эффективность функционирования АСОИиУ в значительной степени зависит не только уровня квалификации обслуживающего персонала, но и от организации условий его труда.

ГОСТ P 53624—2009 «Информационные технологии. Информационно-вычислительные системы. Программное обеспечение. Системы менеджмента качества. Требования» рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы рабочее пространство для размещения персонала и оборудования соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям по охране труда, санитарным нормам и нормам безопасности. В связи с этим инфраструктура рабочих помещений АСОИиУ должна отвечать определенному набору требований.

Задачи и средства администратора системы Слайд 2

Многие из Вас знакомы или даже работали (работают) системными администраторами и в принципе знают, что должен делать системный администратор, но как говорил великий русский полководец Александр Суворов: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа», Пастернак говорил – глупа, еще кто-то сказал, что практика без теории – опасна… Все это в большей или меньшей степени верно. Поэтому разберемся вначале с теорией.

Администратор системы (системный администратор, сисадмин, менеджер ИТ-отдела) - эта профессия очень молодая и родилась вместе с Интернетом. До недавнего времени системными администраторами были исключительно самоучки. Теперь же, этих специалистов подготавливают в высших или средних учебных заведениях. Спрос на них растет день ото дня, но при этом растут и требования к этим специалистам.

Для работы «рядовым» системным администратором вовсе не обязательно получать профильное IT-образование: многие ограничиваются курсами и практикой. Подавляющее большинство работодателей большего и не требует.

Системный администратор может обслуживать как предприятия с мощными серверами и многочисленными пользовательскими станциями, так и курировать маленькие фирмы с десятком, объединённых в локальной сети, компьютеров. По сути, системный администратор является связующим звеном между вычислительной техникой и теми, кто на ней работает.

Слайд 3 Кто же такой системный администратор.

Системный администратор — это специалист, занимающийся созданием, модернизацией и обеспечением бесперебойной работы информационной системы (ИС) или АСОИиУ предприятия.

Слайд 4 А вот что бы хорошо выполнять свои обязанности, сисадмин должен их хотя бы знать. А круг его обязанностей очень широк и может варьироваться в зависимости от обслуживаемой аппаратуры, профиля предприятия и других факторов, например:

•	установка и сопровождение аппаратно-программных средств системы;

•	составление заказа на покупку компьютерных комплектующих, взаимодействие с поставщиками аппаратно-программных средств;

•	настройка рабочих параметров, конфигурирование аппаратно-программных средств;

•	консультирование обслуживающего персонала и пользователей;

•	сбор статистики и управление работой системы для увеличения ее производительности и отказоустойчивости;

•	подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая проверка и уничтожение;

•	создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей;

•	диагностика работы системы для своевременного устранения возможных неполадок и сбоев в ее работе;

•	поиск и устранение ошибок в работе аппаратно-программных средств;

•	контроль, диагностика и управление параметрами электропитания системы;

•	контроль за своевременным обновлением программного обеспечения;

•	планирование развития системы и внедрения новых сервисов для совершенствования работы системы и удовлетворения постоянно растущих потребностей пользователей;

•	документирование всех произведенных действий.

Нередко в обязанности системного администратора включают обеспечение информационной безопасности. Системный администратор создает учетные записи, устанавливает программы и устраняет неполадки, удаляет вирусы, а зачастую и отслеживает, чем занимаются сотрудники в рабочее время. Хороший системный администратор должен досконально разбираться в компьютерной технике, сетевом оборудовании и вопросах программного обеспечения. Он постоянно следит за развитием компьютерных технологий и применяет новинки на практике.

В организациях с большим штатом сотрудников данные обязанности могут делиться между несколькими системными администраторами — например, между администратором безопасности, администратором учётных записей и администратором резервного копирования.

Слайд 5 По специализации системных администраторов можно разделить на несколько категорий:

- Администратор веб-сервера — занимается установкой, настройкой и обслуживанием программного обеспечения веб-серверов. Как правило, это хостинговая компания.

Необходимы знания Unix-систем (главным образом Linux и FreeBSD), умение конфигурировать веб-сервер Apache и почтовые сервера (qmail, Sendmail, Exim, Postfix), которые установлены на более чем 90 % web-серверов во всем мире; дополнительно веб-сервер IIS и ОС семейства Windows Server. Обязательно глубокое понимание модели OSI, стека протоколов TCP/IP.

- Администратор баз данных — специализируется на обслуживании баз данных.

Необходимы знания СУБД (как минимум одной из MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, Informix, Firebird, DB2), операционной системы, на которой работает база данных (Windows Server, *nix (главным образом Linux/FreeBSD) или Solaris), знание особенностей реализации баз данных, а также знание SQL.

- Администратор сети — занимается разработкой и обслуживанием сетей.

Необходимы знания в области сетевых протоколов (стек TCP/IP, IPX) и их реализации, маршрутизации, реализации VPN, системах биллинга, активного сетевого оборудования, физическом построении сетей (Ethernet, Token ring, FDDI, 802.11).

- Системный инженер (системный архитектор) — занимается построением корпоративной информационной инфраструктуры на уровне приложений.

Необходимы знания распространённых ОС (Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS); службы каталогов Active Directory, Lotus Domino, LDAP; распространённые СУБД, почтовые, groupware, веб-серверы, CRM, ERP, CMS, системы документооборота — связью которых в контексте бизнес-процессов и занимается.

- Администратор безопасности сети — занимается, соответственно, проблемами информационной безопасности, документированием политик безопасности, регламентов и положений об информационных ресурсах.

Требуются знания о протоколах шифрования и аутентификации, их практическом применении (VPN, RADIUS, SSL, IPsec, RAS), планировании PKI, системах контроля доступа (брандмауэры, прокси-сервера, смарт-карты, CheckPoint, SecurID), инцидентном анализе, резервном копировании.

- Системный администратор малой компании (5…30 рабочих мест) — занимается поддержанием работоспособности небольшого парка компьютерной техники и обслуживанием сети. Выполняет все обязанности, связанные с компьютерами и коммуникациями, в том числе техническую поддержку пользователей.

Как правило требуется знание ОС от Microsoft, офисных и бухгалтерских программ типа Microsoft Office и 1С, умение прокладывать локальную сеть, начальные знания баз данных и языков программирования.

- Администратор почтовых серверов — занимается настройкой и поддержкой электронной почты.

Требуется знание Windows Server или же Linux/FreeBSD в зависимости от требования программы почтового сервера — Microsoft Exchange Server, qmail, Sendmail, Exim, Postfix, дополнительные модули для проверки на вирусы, спам, или для интеграции с базами данных LDAP, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Active Directory, протоколов и технологий SMTP, SSL, POP3, DNS, Microsoft Active Directory, стека протоколов TCP/IP и основных программ-клиентов электронной почты Microsoft Outlook, The Bat!, Mozilla Thunderbird, KMail, Evolution.

Слайд 6 Таким образом можно выделить следующие основные направления деятельности администратора системы:

•	администрирование сетевой операционной системы (ОС) и сервера баз данных:

•	администрирование процессов взаимодействия системы с оператором связи сети Интернет;

•	администрирование процессов управления конфигурацией и мониторинга производительности:

•	администрирование процессов обеспечения информационной безопасности;

•	администрирование процессов эксплуатации и сопровождения системы, включающих проведение регламентных работ, архивацию и резервирование информации, диагностику системы, поиск и устранение неисправностей:

•	администрирование процессов развития системы, включающих поиск и устранение узких мест, модернизацию и совершенствование организации вычислительных работ.

Рассмотрим основные направления деятельности администратора системы более подробно.

Слайд 7 Администрирование сетевой ОС и сервера баз данных включает следующие работы:

•	установку и настройку рабочих параметров сетевой ОС и сервера баз данных:

•	установку и настройку рабочих параметров клиентского программного обеспечения (ПО) для работы пользователей в системе:

•	создание списка пользователей и групп пользователей, установку режима их работы:

•	создание сценариев регистрации для организации эффективной работы пользователей системы:

•	обеспечение отказоустойчивой работы сервера системы благодаря использованию средств резервирования и дублирования:

•	организацию вывода информации на печать на базе сервера печати:

•	установку и настройку рабочих параметров системы управления базой данных (СУБД);

•	создание концептуальной, логической и физической структуры базы данных, а также ее тестирование;

•	установку и настройку рабочих параметров ПО. расширяющего функциональные возможности сетевой ОС. например веб-сервера и т. п.

Слайд 8 Администрирование процессов взаимодействия системы с оператором связи сети Интернет включает следующие работы:

• выбор провайдера услуг связи;

-	типа физического соединения с оператором;

-	скорости передачи данных по физическому соединению;

-	протокола передачи данных канального уровня, например РРР;

-	IP-адресов для сети предприятия;

-	оборудование для канала передачи данных и типа маршрутизатора;

• организацию взаимодействия системы с оператором связи сети Интернет по выбранному физическому каналу;

• определение вариантов IP-адресации и обеспечения безопасности передачи данных по физическому каналу;

• получение от провайдера адресного пространства на необходимое число IP-адресов;

• приобретение необходимого оборудования;	модемов и маршрутизаторов;

• настройку режима передачи IP-трафика через маршрутизатор;

• получение у провайдера разрешения на выдачу серверу полномочий по обслуживанию системы доменных имен (Domain Name System-DNS) домена предприятия и запуск DNS-сервера;

• установку и конфигурирование сервера электронной почты;

• установку режима работы веб-телеконференций и веб-презентаций;

• обеспечение доступа к системе предприятия удаленным пользователям;

• установку на рабочих станциях пользователей набора, требуемого ПО.

Слайд 9 Администрирование процессов управления конфигурацией и мониторинга производительности системы включает следующие работы:

•	установку на специально выделенный компьютер ПО для управления работой сети. Примером такого ПО является. ПО Manage Wise(менеджвайс) или ПО HP OpenView(опенфи). На узлы сети, по работе которых необходимо собирать статистику, следует установить такое ПО как например Agent, Kismet, WireShark; вообще ПО для мониторинга много и есть из чего выбирать.

•	настройку рабочих параметров ПО на требуемый режим работы;

•	установку и настройку рабочих параметров программ для оценки производительности и загрузки отдельных компонентов системы. К числу таких программ для ОС семейства Windows относят следующие:

-	Performance monitor (монитор производительности) позволяющий получить полную информацию об организации вычислительного процесса на сервере в сети:

-	Network Monitor (сетевой монитор), позволяющий получить полную и детальную информацию о работе сервера в сети, используя понятия объектов и счетчиков (объекты — процессор, оперативная память, задание, процесс, поток, физический диск и т. д; счетчики — показатели, с помощью которых оценивают качество функционирования выбранного объекта, например процент использования, скорость работы, длина очереди и т. д.);

-	Task Manager (диспетчер задач), дающий возможность получить обобщенную информацию об организации вычислительного процесса и выполнении прикладных программ (приложений), но не позволяющую отслеживать потоки информации.

Основное назначение мониторинга состоит в выявлении узких мест и их ликвидации с целью уменьшения времени реакции системы на запрос пользователя и увеличения пропускной способности системы.

Время реакции системы — это интервал времени между получением системой запроса от пользователя до момента возвращения ему результата ответа на его запрос.

Пропускная способность системы - это количество запросов пользователей, выполненных за единицу времени.

Эффективность системы - это свойство системы выполнять запросы пользователей в заданных условиях и с определенным качеством.

Слайд 10 Основные подсистемы ПО для управления работой сети и их функции приведены в табл. 13.1

Таблица 13.1

Подсистемы ПО для управления работой сети и их функции

| № п/п | Подсистемы ПО для управления работой сети | Основные функции подсистемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подсистема инвентаризации | 1. Определение состава аппаратно- программных средств в узлах сети. 2. Проверка текущей аппаратно- программной конфигурации |
| 2 | Сбор статистических данных о работе сети | 1. Определение времени работы узла сети. 2. Определение очередей к узлу сети. 3. Определение загрузки узла сети. 4. Определение узких мест сети |
| 3 | Диагностика сети и управление работой сети | 1. Определение неисправностей в работе. 2. Ликвидация неисправностей. 3. Ликвидация узких мест сети |
| 4 | Обеспечение безопасности работы сети и конфиденциальности информации, хранящейся на сервере | 1. Регистрация всех подключений пользователей к серверу. 2. Регистрация всех обращений пользователей к каталогам и файлам. 3. Регистрация входа пользователей в сеть и выхода из сети. 4. Ведение журнала учета по действиям пользователей и по работе узлов сети |

Слайд 11 Во-первых, вопросы информационной безопасности в настоящее время стоят очень остро в любом бизнесу, не говоря уже о госучреждениях и предприятиях оборонного комплекса. Они регулируются не только ГОСТами и инструкциями, но и федеральными законами, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, другими подзаконными актами.

Администрирование процессов обеспечения информационной безопасности включает следующие работы:

•  соблюдение государственных законов, указов президента, стандартов и нормативов в сфере обеспечения информационной безопасности: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации»; ГОСТ 28147-89; ГОСТ Р 34.10- 04; ГОСТ Р 34.11-94: ГОСТ 29.339-92; ГОСТ Р 50752-95; ГОСТ РВ 50170- 92: ГОСТ Р 50600-93; ГОСТ Р 50739-95; ГОСТ Р50922-96;

•  а так же установку, настройку рабочих параметров и регулярное использование комплекса программ, обеспечивающих защиту информации в системе от несанкционированного доступа, компьютерных вирусов, спама, а также от вредоносных программ.

Например, встроенная в ОС Windows 10, 11 программа «Защитник Windows» предназначена для защиты системы от посторонних вторжений, в частности от программ категории SpyWare. Она своевременно распознает опасность и выдает пользователю соответствующие сообщения, входит в комплект поставки сетевой ОС и инсталлируется автоматически с установкой ОС.

Для операционных систем типа ЛИНОКС, компьютерных вирусов значительно меньше, но надо не забывать что они тоже есть, и если не предпринимать мер по защите от них, они могут доставить очень много проблем.

Разработчики сетевых ОС постоянно выпускают обновления, которые в большинстве своем предназначены для решения следующих задач:

•	улучшения функциональных возможностей сетевой ОС;

•	устранения ошибок в работе сетевой ОС:

•	повышения надежности сетевой ОС;

•	увеличения уровня безопасности сетевой ОС от внешних угроз;

•	упрощения процесса администрирования сетевой ОС.

Слайд 12 Администрирование процессов эксплуатации и сопровождения системы включает следующие работы:

•	диагностику системы. поиск и устранение неисправностей. Рекомендуется проводить диагностику в следующем порядке;

-	собрать полную и исчерпывающую информацию об ошибке;

-	разработать гипотезы по изоляции ошибок и ранжировать эти гипотезы по вероятности их весомости;

-	проверить все гипотезы по очереди и провести документирование проблемы и способа ее решения;

•	составление и постоянное пополнение каталога типовых неисправностей и способов их устранения;

•	архивацию информации, расположенной на дисках сервера и рабочих станциях пользователей;

•	увеличение производительности системы за счет сокращения широковещательного трафика, настройки протоколов маршрутизации, снижения уровня электромагнитных помех;

•	проведение ежедневных, еженедельных, ежемесячных регламентных работ, а также периодических и календарных работ.

Слайд 13 Администрирование процессов развития системы включает следующие работы:

•	проведение мониторинга компонентов системы с использованием теории планирования и организации экспериментальных исследований;

•	анализ результатов мониторинга с целью определения узких мест системы;

•	разработку мероприятий, направленных на устранение узких мест системы, для уменьшения времени реакции системы на запрос пользователя и увеличения пропускной способности системы;

•	совершенствование организационной структуры системы;

•	разработку комплексного плана перспективного развития системы и мероприятий, направленных на модернизацию и реорганизацию системы и ее отдельных компонентов.

13.2 Рекомендации по составлению руководства системного администратора Слайд 14

Руководство системного администратора – вспомогательный документ для прикладных программных продуктов и основной для серверных и системных, не имеющих непосредственных пользователей.

В случае небольших «монолитных» программ руководство системного администратора может оказаться документом небольшим по объему и простым по структуре.

Руководство системного администратора на программный или аппаратно-программный комплекс, как правило, ощутимо сложнее, поскольку в нем приходится описывать каждый компонент по отдельности и способы их интеграции как друг с другом, так и со сторонним программным обеспечением: серверами баз данных, почтовыми серверами, антивирусами, средствами шифрования и пр.

Слайд 15 В руководстве системного администратора должны быть изложены:

- назначение и область применения программы (АСОИиУ);

- состав программы (АСОИиУ), основные принципы ее функционирования;

- комплект поставки (если он не указан в отдельном документе);

- системные требования для программы (АСОИиУ) или ее компонентов;

- предпочтительная очередность установки компонентов;

- процедура установки программы (АСОИиУ) или каждого ее компонента;

- порядок обязательной первоначальной настройки программы (АСОИиУ);

- способы интеграции установленных копий компонентов между собой;

- интеграция программы (АСОИиУ) со сторонним ПО, например, с сервером базы данных;

- способы и периодичность контроля правильности работы программы (АСОИиУ);

- порядок текущего обслуживания работающих копий программы (АСОИиУ);

- порядок решения всевозможных вспомогательных задач;

- аварийные ситуации и способы их устранения.

Слайд 16 Кроме того, в руководстве системного администратора могут быть описаны:

- пользовательский интерфейс административной консоли;

- утилиты командной строки и синтаксис их запуска;

- конфигурационные файлы и правила их написания;

- язык для составления управляющих скриптов.

Все зависит от того, какие средства для установки и настройки программы (АСОИиУ) реализовали ее разработчики, какие именно инструменты есть у системного администратора.

Методика изложения материала в руководстве системного администратора сильно зависит от того, каким образом программой можно управлять. Если большинство задач решается через административную консоль с графическим интерфейсом, то документ будет больше похож на руководство пользователя.

Если системному администратору придется составлять конфигурационные файлы и писать скрипты, документ будет ближе к руководству программиста.

Слайд 17 ГОСТов или иных руководящих документов регулирующих разработку руководства системного администратора нет. Приблизительная структура руководства системного администратора, следующая:

1. Общие сведения о программе ((АСОИиУ))

2. Архитектура и принципы функционирования

3. Системные требования

4. Установка программы (АСОИиУ)

5. Административная консоль и работа с ней

6. Файл конфигурации. Составление и правка

7. Обязательная начальная настройка программы (АСОИиУ)

8. Проверка правильности функционирования программы (АСОИиУ)

9. Мероприятия по текущему обслуживанию программы (АСОИиУ)

10. Оптимизация работы программы (АСОИиУ)

11. Аварийные ситуации и способы их устранения

Объем и особенности изложения информации в руководстве системного администратора зависят от используемых технических средств (ПК, серверных комплексов, периферийных устройств и т. д.), применяемого программного обеспечения и решаемых с его помощью конкретных задач.

Лекция 15. Матметоды в СКС + оценка качества СКС

3 Математические методы выбора маршрута прокладки кабельных систем для организации АСОИиУ Слайд 18

Слайд 19  Выбор маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры методом «Иди в ближний узел»

При выборе рационального маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры необходимо определить минимальный по длине маршрут, при этом кабель должен проходить только один раз через все узлы сети. Для решения данной задачи используют разные методы. Самый простой из них метод «Иди в ближний узел» основан на правиле, согласно которому кабель проходит через все узлы сети только один раз и каждый узел может быть соединен только с двумя соседними.

Алгоритм решения задачи данным методом следующий.

- Определяем множество узлов V, через которые должен пройти кабель.

- Определяем расстояния между всеми узлами сети, между которыми можно проложить кабель (формируем таблицу расстояний между узлами).

- Формируем очередь, элементами которой являются дуги, определяющие расстояния между узлами сети. Очередь формируется так, чтобы от начала очереди к ее концу расстояния между элементами в очереди (длины дуг) не увеличивались.

- Последовательно просматриваем все элементы очереди (длины дуг, начиная с дуги наименьшей длины) и формируем маршрут прохождения кабеля. Если выбранная дуга позволяет подсоединить к оконечным узлам формируемого маршрута сети новые узлы, не образуя циклов (или петель), то соответствующие узлы сети соединяем этой дугой, в противном случае дугу отбрасываем и не включаем в маршрут.

- Завершаем просмотр очереди расстояний между узлами сети, если все узлы включены в сформированный маршрут прокладки кабеля. Далее соединяем крайние узлы полученного маршрута прокладки кабеля и получаем кольцевой маршрут.

Рассмотрим решение задачи выбора маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры с применением метода «иди в ближний узел» на примере.

Слайд 20  Пример. Проложить кабель для сети кольцевой архитектуры, состоящей из пяти узлов. Расстояния Q между узлами сети приведены в таблице.

Расстояние между узлами сети

| Узлы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | 4 | - | 3 | 2 | 13 |
| 3 | 6 | 3 | - | 5 | 13 |
| 4 | 2 | 2 | 5 | - | 8 |
| 5 | 13 | 13 | 13 | 8 | - |

Слайд 21  Решение

В соответствии с методом «Иди в ближний узел» запишем следующий алгоритм.

1. Сеть имеет пять узлов с номерами от 1 до 5.

2. Расстояния между узлами сети приведены в таблице.

3. Формируем очередь расстояний между узлами сети, упорядоченную по не убыванию длин лучей между узлами сети, которая имеет следующий вид:

Q14 = 2,	Q24 = 2,	Q23 = 3,	Q12= 4,	Q34 = 5,

Q13 = 6,	Q45 = 8,	Q35= 13, 	Q25= 13,	Q15 = 13.

4. Просматриваем очередь и формируем маршрут прокладки кабеля. Вначале рассматриваем дугу 14. Соединяем узлы 1 и 4 и получаем маршрут (1 - 4). Далее рассматриваем следующую дугу из очереди — дугу 24. Соединяем узлы 2 и 4 получаем маршрут 1 – 4 – 2.

Слайд 22  затем рассматриваем дугу 23, соединяем узлы 2 и 3, получаем маршрут 1 – 4 – 2 – 3. Далее рассматриваем дугу 12, поскольку узлы 1 и 2 уже входят в состав маршрута, а петли образовывать нельзя, то отбрасываем дугу 12. Рассматриваем следующую дугу 34, поскольку узлы 3 и 4 уже входят в состав маршрута, а петли образовывать нельзя, то дугу 34 также отбрасываем. Рассматриваем дугу 13. Соединить узлы 1 и 3 нельзя, поскольку тогда получим кольцевой маршрут, в котором отсутствует узел 5, поэтому дугу 13 также отбрасываем. Рассматриваем дугу 45, узел 4 уже задействован и не является крайним в маршруте, поэтому эту дугу отбрасываем. Рассматриваем дугу 15. Соединяем узлы 1 и 5 и получаем маршрут, проходящий через узлы: 5 – 1 – 4 – 2 – 3.

Поскольку все узлы входят в состав маршрута, то кольцевой маршрут для узлов 1... 5 будет иметь следующий вид:

Слайд 23  Длина маршрута прокладки кабеля кольцевой архитектуры равна сумме длин лучей, входящих в состав кольцевого маршрута:       2 + 2 + 3 + 13 + 13 = 33 единицы.

Слайд 24  Выбор маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры методом «Прима — Эйлера»

Метод Прима — Эйлера использует алгоритма Прима и метод Эйлера для решения задачи коммивояжера. Этот метод во многом похож на только что изученный Вами метод «Иди в ближний угол», однако зачастую он дает более хорошие результаты.

Алгоритм решения задачи методом Прима — Эйлера имеет следующий вид.

- Определяем множество узлов сети V.

- Определяем расстояние между всеми узлами сети, между которыми можно проложить кабель. Формируем таблицу расстояний между узлами сети.

- С помощью алгоритма Прима строим остовое дерево. При этом сначала формируем очередь расстояний между узлами сети. Очередь формируем так, чтобы от начала очереди к ее концу не уменьшались расстояния между узлами, т. е. длины дуг. Далее последовательно выбираем из очереди длины дуг, начиная с дуги минимальной длины, и строим граф. Вершинами графа являются узлы сети, а дугами - расстояния между этими узлами. От каждого узла может выходить любое число дуг, но не допускается образования колец и петель.

- Строим мультиграф, каждой длине дуги сопоставляем идентичную ей.

- Строим в полученном мультиграфе маршрут Эйлера. При построении маршрута Эйлера один узел считаем базовым, из которого осуществляем кольцевой обход мультиграфа, удаляя в кольцевом маршруте все узлы, повторно встречающиеся на пути обхода мультиграфа.

Рассмотрим решение задачи выбора маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры с применением метода Прима — Эйлера на примере.

Пример. Проложить кабель для сети кольцевой архитектуры, состоящей из пяти узлов. Расстояния между узлами сети см. в предыдущей таблице.

Выбрать маршрут прокладки кабеля сети методом Прима — Эйлера.

Слайд 25

Решение

Запишем алгоритм.

1. Сеть имеет пять узлов с номерами от 1 до 5.

2. Расстояния между узлами сети приведены в таблице

Слайд 26  3. Формируем очередь расстояний между узлами сети, упорядоченную по не убыванию длин дуг между узлами сети:

Q14 = 2,	Q24 = 2,	Q23 = 3,	Q12= 4,	Q34 = 5,

Q13 = 6,	Q45 = 8,	Q35= 13, 	Q25= 13,	Q15 = 13.

Используя алгоритм Прима, строим остовое дерево для узлов 1...5:

4. Строим мультиграф, отражающий остовое дерево:

Слайд 27  5. В полученном мультиграфе, используя метод Эйлера, строим замкнутый маршрут, последовательно проходя через все узлы, в том числе и через ранее пройденные:

1-4-2-3-2-4-5-4-1.

Далее из этого маршрута исключаем повторные прохождения узлов и получаем рациональный маршрут прокладки кабеля сети кольцевой архитектуры, который проходит через следующие узлы:

S = 1-2-3-5-4-1.

При этом длина маршрута

L = 4 + 3 + 13+ 8 + 2=30 единиц.

Слайд 28  Вообще существует очень много методов или алгоритмов выбора кратчайшего маршрута для прокладки кабеля, например:

•	Алгоритм Дейкстры.

•	Алгоритм Беллмана.

•	Алгоритм поиска A.

•	Алгоритм Флойда — Уоршелла.

•	Алгоритм Джонсона.

•	Алгоритм Ли (волновой алгоритм).

•	Алгоритм Килдала.

Слайд 29  13.4 Математические методы выбора оптимального маршрута в сетях методом Дейкстры

Алгоритм Дейкстры — это метод, который находит кратчайший путь от одной вершины графа к другой. Граф — структура из точек-вершин, соединенных ребрами-отрезками. Его можно представить как схему дорог или как компьютерную сеть. Ребра — это связи, по ним можно двигаться от одной вершины к другой.

Алгоритм Дейкстры работает для графов, у которых нет ребер с отрицательным весом, т.е. таких, при прохождении через которые длина пути как бы уменьшается. Алгоритм Дейкстры получил очень широкое распространение для решения задач поиска маршрута. Он лежит в основе работы нескольких протоколов маршрутизации. Сама по себе компьютерная сеть представляет собой граф, поэтому специалисты по сетям должны знать, что это такое.

Основная задача — поиск кратчайшего пути по схеме, где множество точек соединено между собой отрезками. В виде такой схемы можно представить многие объекты реального мира, поэтому практических примеров использования алгоритма много:

- автоматическое построение маршрута на онлайн-карте;

- поиск системой бронирования наиболее быстрых или дешевых билетов, в том числе с возможными пересадками;

- моделирование движения робота, который перемещается по местности;

- разработка поведения неигровых персонажей, создание игрового ИИ;

- автоматическая обработка транспортных потоков;

- маршрутизация движения данных в компьютерной сети;

- расчет движения тока по электрическим цепям.

Слайд 30  Алгоритм Дейкстры пошаговый Рис. 3. Сначала выбирается точка, от которой будут отсчитываться пути. Затем алгоритм поочередно ищет самые короткие маршруты из исходной точки в другие. Вершины, где он уже побывал, отмечает посещенными. Алгоритм использует посещенные вершины, когда рассчитывает пути для непосещенных.

Слайд 31  Это звучит сложно, поэтому разберемся на примере. Возьмем такой граф: цифрами в кружках обозначены вершины, а числа возле ребер — это вес путей между ними.

Инициализация. Пусть вершиной, из которой мы будем считать маршруты, будет 0. Расстояние до самой себя у этой вершины логично равно нулю. Остальные мы пока не знаем, поэтому отметим символом бесконечности рис. 2.

Рис. 2 Инициализация

Рис. 3 Алгоритм Дейкстры

Расстояние от 0 до 0 помечаем равным нулю, а саму вершину — посещенной.

Слайд 32  Первый шаг алгоритма. Мы выбираем еще не посещенную вершину с самой маленькой меткой относительно исходной — то есть такую, которая находится ближе всех. На первом шаге это одна из соседних вершин — та, которая соединена с исходной самым «маленьким» ребром.

Для графа, который мы рассматриваем, это точка 2 (рис. 4). Мы выбираем ее, «переходим» в нее и смотрим уже на ее соседей.

Рис. 4 Первый шаг алгоритма

Слайд 33  Дальнейшие шаги алгоритма. Для выбранной точки нужно осмотреть соседей и записать длину пути до них с учетом пройденного пути. А потом выбрать ближнюю точку. Но есть нюанс: нужно учитывать точки, которые мы уже использовали в прошлый раз. Если они дают более «выгодный» путь, лучше воспользоваться ими.

Например, на выбранном графе есть точка 1. В нее можно перейти из точки 2, где мы находимся. Но этот путь будет длиннее, чем при переходе напрямую из точки 0, а ведь она для нас исходная. Поэтому «короткий путь» для точки 1 — это маршрут 0–1. Отмечаем вершину посещенной (рис. 5).

Рис. 5 Последующие шаги алгоритма Дейкстры

Шаги повторяются, пока на графе есть непосещенные точки. Если вершину не посетили, она не участвует в расчетах. Если после ее «открытия» появился новый, более короткий путь к какой-либо точке, то минимальное расстояние для нее перезаписывается.

Конец алгоритма. Когда непосещенные вершины заканчиваются, алгоритм прекращает работу. Результат его действия — список кратчайших маршрутов до каждой точки из исходной. Для каждого маршрута указана его длина.

Мы говорим «длина», но это условно. Например, при поиске билетов в роли веса ребра может выступать их цена, а при организации электрической цепи — расход электроэнергии.

Слайд 34

Пример. Найти наиболее короткий маршрут из узла 1 в узел 5. Расстояния Q между узлами приведены в таблице.

Расстояние между узлами

| Узлы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 4 | 6 | 7 | 15 |
| 2 | 4 | - | 3 | 2 | 13 |
| 3 | 6 | 3 | - | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 2 | 5 | - | 8 |
| 5 | 15 | 13 | 6 | 8 | - |

1

2

5

3

4

4

6

7

15

3

13

2

6

5

8

Решение

Расстояние от узла 1 до самого себя равно 0. Остальные мы пока не знаем, поэтому отметим символом бесконечности.

Шаг 1 Рассматриваем не посещенные вершины 2, 3, 4, 5

| Узлы | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 =0 | 4 | 6 | 7 | 15 |

Самый короткий маршрут до узла 2 : 1 - 2 = 4, вершину 2 отмечаем как посещенную.

Шаг 2 Рассматриваем не посещенные вершины 3, 4 ,5

| Узлы | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 =0 | 6 | 7 | 15 |
| 1-2 =4 | 4+3=7 | 4+2=6 | 4+13=17 |

Самый короткий маршрут до узла 3:  1 – 3 = 6.

Самый короткий маршрут до узла 4:  1 – 2 – 4 = 6.

Шаг 3 Рассматриваем не посещенные вершины 3, 4 ,5

| Узлы | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6 | 15 |
| 1-2-4 =6 | 6+5=11 | - | 6+8=14 |
| 1-3 =6 | - | 6+5=11 | 6+6=12 |

Шаг 4 Рассматриваем не посещенные вершины 5

| Узлы | 5 |
| --- | --- |
| 1 | 12 |
| 1-2-4-3 =11 | 11+6=17 |
| 1-3-4 =4 | 11+8=19 |

Таким образом кратчайший маршрут до узла 5: 1 – 3 – 5   длинна маршрута 12.

3 Оценка качества функционирования кабельных систем на основе оптоволокна

Слайд 21 При передаче светового сигнала по ОК основные потери мощности этого сигнала в канале связи складываются из следующих составляющих.

1. Потери мощности светового сигнала в коннекторе (для одного коннектора) приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Потери мощности сигнала в коннекторе оптоволокна

| Сочетание параметров | Тип волокна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многомодовое | Одномодовое |  |  |
| Покрытие коннектора | PC | PC | SPC | UPC |
| Потери мощности сигнала в коннекторе, дБ | 0,75 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |

2. Потери мощности светового сигнала по мере прохождения по оптоволокну (граничные значения этих потерь на 1 км длины ОК) приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Потери мощности сигнала от длины световой волны и длины кабельной
 системы на основе оптоволокна

| Тип волокна | Диаметр 1 волокна, мкм | Длинна световой волны, нм | Затухание сигнала, дБ/км, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Многомодовое | 62,5 | 850 1310 | 2,8 0,6 |
| Многомодовое | 50,0 | 850 1310 | 2,4 0,5 |
| Одномодовое | 10,0 | 1310 1550 | 0,4 0,25 |

Слайд 22 Так же как и для витой пары существуют тестеры для оптоволокна..

Слайд 23 А так же приборы для сварки оптоволокна и полировки торцов

Слайд 24 Потери мощности Pλсветового сигнала в ОК, приходящиеся на 1 км его длины, в зависимости от длины волны λ, излучаемой приемопередатчиком, определяются из выражения

Pλ=Kpλ-4; 						(2.5)

где Кр = 0,8 мкм4-дБ/км — коэффициент рассеяния оптоволокна из кварца.

Отсюда следует

Д = 0,8 * 0,85^-4 = 1,54 дБ/км, если волокно многомодовое с λ = 850 нм;

Д =0,8 * 1,5^-4 = 0,14 дБ/км, если волокно одномодовое с λ = 1550 нм.

Чем больше длина волны, которую дает приемопередатчик, тем меньше затухание светового сигнала по мощности и больше дальность связи.

3. Потери мощности светового сигнала для разъемных соединений в ОК. Эти потери на одно соединение составляют:

- 0,1 дБ, если соединение качественное;

- 0,2...0,3 дБ при соединении среднего качества.

Слайд 25 4. Потери мощности светового сигнала для неразъемных со единений в ОК. На потери мощности сигнала в месте соединения   волокон, когда сигнал идет от волокна ОВ1 к ОВ2, влияют следующие факторы:

- Несоответствие один другому диаметров сердцевин волокон соединяемых ОК. В этом случае потери мощности светового сигнала определяют по формуле

Pd=10 lg⁡(d2d1),							 (2.6)

где d1, d2 — диаметры сердцевин оптических волокон ОВ1 и ОВ2 соответственно. Если d1, < d2 , то потери мощности светового сигнала отсутствуют;

Слайд 26

- несоответствие один другому коэффициентов преломления торцов сердцевин соединяемых оптических волокон. В этом случае потери мощности светового сигнала определяют по формуле

Pп=10 lg⁡1-2(n1-n2n1+n2)2,				 (2.7)

где n1и n2 — коэффициенты преломления сердцевин волокон ОВ1 и ОВ2;

•	смещение одной центральной оси относительно другой соединяемых оптических волокон ОВ1 и ОВ2. В этом случае потери мощности светового сигнала определяют по формуле

Pс=10 lg⁡(1-δ/d),					 (2.8)

где δ — абсолютная величина смещения центральных осей соединяемых оптических волокон ОВ1 и ОВ2; d диаметр сердцевины соединяемых оптических волокон.

Слайд 27

5. Потери мощности светового сигнала вследствие модовой дисперсии, как правило, не превышают 0,1 дБ.

6. Дисперсионные потери мощности светового сигнала, как правило, очень малы и не учитываются, однако они ограничивают дальность передачи, т. е. не позволяют сделать дальность канала связи бесконечной.

7. Эксплуатационный запас, который учитывает потери мощности светового сигнала, связанные с изменением окружающей среды, например, температуры и влажности воздуха и т. д. Рекомендуется выбирать следующий эксплуатационный запас:

- если ОК проложен вне здания, то Р3 = 1...3 дБ;

- если ОК проложен в здании, то вполне достаточно запаса Р3= 1 ДБ.

Слайд 28 Следует учитывать, что снижение мощности в 2 раза соответствует ее уменьшению на 3 дБ, поскольку, например, для отношения выходной мощности к входной

P=10lg100мВт200мВт=10 lg2-1=-100.3=-3дБ,			(2.9)

При расчете мощности для перевода милливаттов (мВт) в логарифмическую шкалу децибелов на милливатты (дБм) используют выражение

P=10lgPмВт1мВтдБм,						(2.10)

Слайд 29 Примеры задач

Пример 2.3. Определите потерю мощности светового сигнала в оптическом кабеле, в точке соединения волокон, если абсолютная величина смещения центральных осей соединяемых оптических волокон составляет 0,1 от диаметра сердцевины этих оптических волокон.

Пример 2.4. Переведите мощности Р1 = 300 мВт; Р2= 200 мВт и Р3 =150 мВт из милливаттов в логарифмическую шкалу децибелов на милливатты.

Основные характеристики волоконно-оптического канала связи:

- выходная мощность передатчика Pвых мощность источника светового излучения, которое направляется в оптическое волокно;

- чувствительность приемника Pчп— минимальная мощность светового сигнала, который может принять приемник;

- мощность насыщения приемника Pнп— максимальное значение мощности светового сигнала, которое приводит к насыщению приемника. Если входной сигнал будет больше этого значения, то прием входного сигнала может вывести приемник из строя;

- бюджет мощности оптического канала связи Pбм определяется как разность значений выходной мощности передатчика и чувствительности приемника:

Pбм=Pвых-Pчп,						(2.11)

- допустимые потери мощности сигнала в оптическом канале связи Pдоп определяются по формуле

(Pвых-Pнп)<Pдоп<Pбм,						(2.12)

Пример 2.5. Вычислите бюджет мощности и допустимые потери мощности сигнала в оптическом канале связи, если известны следующие исходные данные: Pвых =300 мВт; Pчп = 50 мВт; Pнп = 200 мВт.

Лекция 16. Приемка и испытания АСОИУ

Организация испытаний АСОИиУ

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

Стандарт устанавливает виды испытаний АС и общие требования к их проведению.

Требования настоящего стандарта, кроме пп. 2.2.4, 4.4, 4.5, являются обязательными, требования пп. 2.2.4, 4.4, 4.5 - рекомендуемые.

1.1. Испытания АС проводят на стадии «Ввода в действие» по ГОСТ 34.601 с целью проверки соответствия создаваемой АС требованиям технического задания (ТЗ).

1.2. Испытания АС представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций системы, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик системы, выявления и устранения недостатков в действиях системы, а так же в разработанной документации.

1.3. Для АС устанавливают следующие основные виды испытаний:

1) предварительные;

2) опытная эксплуатация;

3) приемочные.

Примечания:

1. Допускается дополнительно проведение других видов испытаний АС ч их частей.

2. Допускается классификация приемочных испытаний в зависимости от статуса приемочной комиссии (состав членов комиссии и уровень его утверждения).

3. Виды испытаний и статус приемочной комиссии устанавливают в договоре и (или) ТЗ.

1.4. В зависимости от взаимосвязей испытываемых в АС объектов испытания могут быть автономные или комплексные.

Автономные испытания охватывают части АС. Их проводят по мере готовности частей АС к сдаче в опытную эксплуатацию.

Комплексные испытания проводят для групп, взаимосвязанных частей АС или для АС в целом.

1.5. Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатывают документ "Программа и методика испытаний". Разработчик документа устанавливается в договоре или ТЗ.

1.6. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.

1.7. Программа и методика испытаний может разрабатываться на AC в целом или на ее части АС. В качестве приложения могут включаться тесты (контрольные примеры).

1.8. Предварительные испытания АС проводят для определения ее работоспособности и решения вопроса о возможности приемки AC в опытную эксплуатацию.

1.9. Предварительные испытания следует выполнять после проведения разработчиком отладки и тестирования поставляемых программных и технических средств системы и представления им соответствующих документов о их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала АС с эксплуатационной документацией.

1.10. Опытную эксплуатацию АС проводят с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик АС и готовности персонала к работе в условиях функционирования АС, определения фактической эффективности АС, корректировке (при необходимости) документации.

1.11. Приемочные испытания АС проводят для определения. соответствия АС техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки АС в постоянную эксплуатацию.

1.12. Приемочным испытаниям АС должна предшествовать ее опытная эксплуатация на объекте.

1.13. В зависимости от вида требований, предъявляемых к АС на испытаниях, проверке или аттестации в ней подвергают:

1) комплекс программных и технических средств.

2) персонал;

3) эксплуатационную документацию, регламентирующую деятельность персонала при функционировании АС;

4) АС в целом.

1.14. При испытаниях АС проверяют:

1) качество выполнения комплексом программных и технических средств автоматических функций во всех режимах функционирования АС согласно ТЗ на создание АС;

2) знание персоналом эксплуатационной документации и наличие у него навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования АС, согласно ТЗ на создание АС;

3) полноту содержащихся в эксплуатационной документации указаний персоналу по выполнению им функций во всех режимах функционирования АС согласно ТЗ на создание АС;

4) количественные и (или) качественные характеристики выполнения автоматических и автоматизированных функций АС в соответствии с ТЗ;

5) другие свойства АС, которым она должна соответствовать по ТЗ.

1.15. Испытания АС следует проводить на объекте заказчика. По согласованию между заказчиком и разработчиком предварительные испытания и приемку программных средств АС допускается проводить на технических средствах разработчика при создании условий получения достоверных результатов испытаний.

1.16. Допускается последовательное проведение испытаний и сдача частей АС в опытную и постоянную эксплуатацию при соблюдении установленной в ТЗ очередности ввода АС в действие.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Предварительные испытания АС могут быть:

1) автономные;

2) комплексные.

2.2. Автономные испытания

2.2.1. Автономные испытания АС следует проводить в соответствии с программой и методикой автономных испытаний, разрабатываемых для каждой части АС.

2.2.2. В программе автономных испытаний указывают:

1) перечень функций, подлежащих испытаниям;

2) описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями АС;

3) условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов;

4) критерии приемки частей по результатам испытаний.

К программе автономных испытаний следует прилагать график проведения автономных испытаний.

2.2.3. Подготовленные и согласованные тесты (контрольные примеры) на этапе автономных испытаний должны обеспечить:

1) полную проверку функций и процедур по перечню, согласованному с заказчиком;

2) необходимую точность вычислений, установленную в ТЗ;

3) проверку основных временных характеристик функционирования программных средств (в тех случаях, когда это является существенным);

4) проверку надежности и устойчивости функционирования программных и технических средств.

2.2.4. В качестве исходной информации для теста рекомендуется использовать фрагмент реальной информации организации-заказчика в объеме, достаточном для обеспечения необходимой достоверности испытаний.

2.2.5 Результаты автономных испытании частей АС следует фиксировать в протоколах испытаний. Протокол должен содержать заключение о возможности (невозможности) допуска части АС к комплексным испытаниям.

2.2.6. В случае, если проведенные автономные испытания будут признаны недостаточными, либо будет выявлено нарушение требований регламентирующих документов по составу или содержанию документации, указанная часть АС может быть возвращена на доработку и назначен новый срок испытаний.

2.3. Комплексные испытания

2.3.1. Комплексные испытания АС проводят путем выполнения комплексных тестов. Результаты испытаний отражают в протоколе. Работу завершают оформлением акта приемки в опытную эксплуатацию.

2.3.2. В программе комплексных испытаний АС или частей АС указывают:

1) перечень объектов испытания;

2) состав предъявляемой документации;

3) описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний;

4) очередность испытаний частей АС;

5) порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний, включая специальные стенды и полигоны.

2.3.3. Для проведения комплексных испытаний должны быть представлены:

1) программа комплексных испытаний;

2) заключение по автономным испытаниям соответствующих частей АС и устранение ошибок и замечаний, выявленных при автономных испытаниях;

3) комплексные тесты;

4) программные и технические средства и соответствующая им эксплуатационная документация.

2.3.4. При комплексных испытаниях допускается использовать в качестве исходной информацию, полученную на автономных испытаниях частей АС.

2.3.5. Комплексный тест должен:

1) быть логически увязанным;

2) обеспечивать проверку выполнения функций частей АС во всех режимах функционирования, установленных в ТЗ на АС, в том числе всех связей между ними;

3) обеспечивать проверку реакции системы на некорректную информацию и аварийные ситуации.

2.3.6. Протокол комплексных испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приемки АС в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения.

После устранения недостатков проводят повторные комплексные испытания в необходимом объеме.

3. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1. Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, в которой указывают:

1) условия и порядок функционирования частей АС и АС в целом;

2) продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования АС при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования АС;

3) порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации.

3.2. Во время опытной эксплуатации АС ведут рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности функционирования АС, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке, технических средств. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации АС.

3.3. По результатам опытной эксплуатации принимают решение о возможности (или невозможности) предъявления частей АС и системы в целом на приемочные испытания.

Работа завершается оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям.

4. ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Приемочные испытания проводят в соответствии с программой, в которой указывают:

1) перечень объектов, выделенных в системе для испытаний и перечень требований, которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на пункты ТЗ);

2) критерии приемки системы и ее частей;

3) условия и сроки проведения испытаний;

4) средства для проведения испытаний;

5) фамилии лиц, ответственных за проведение испытаний;

6) методику испытаний и обработки их результатов;

7) перечень оформляемой документации.

4.2. Для проведения приемочных испытаний должна быть предъявлена следующая документация:

1) техническое задание на создание АС;

2) акт приемки в опытную эксплуатацию;

3) рабочие журналы опытной эксплуатации;

4) акт завершения опытной эксплуатации и допуска АС к приемочным испытаниям;

5) программа и методика испытаний.

Приемочные испытания следует проводить на функционирующем объекте.

4.3. Приемочные испытания в первую очередь должны включать проверку:

1) полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования АС, указанных в ТЗ;

2) выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу системы;

3) работы персонала в диалоговом режиме;

4) средств и методов восстановления работоспособности АС после отказов;

5) комплектности и качества эксплуатационной документации.

4.4. Проверку полноты и качества выполнения функций АС рекомендуется проводить в два этапа. На первом этапе проводят испытания отдельных функций (задач, комплексов задач). При этом проверяют выполнение требований ТЗ к функциям (задачам, комплексам задач). На втором этапе проводят проверку взаимодействия задач в системе и выполнение требований ТЗ к системе в целом.

4.5. По согласованию с заказчиком проверка задач в зависимости от их специфики может проводиться автономно или в составе комплекса. Объединение задач при проверке в комплексах целесообразно проводить с учетом общности используемой информации и внутренних связей.

4.6. Проверку работы персонала в диалоговом режиме проводят с учетом полноты и качества выполнения функций системы в целом.

Проверке подлежит:

1) полнота сообщений, директив, запросов, доступных оператору и их достаточность для эксплуатации системы;

2) сложность процедур диалога, возможность работы персонала без специальной подготовки;

3) реакция системы и ее частей па ошибки оператора, средства сервиса.

4.7. Проверка средств восстановления работоспособности АС после отказов ЭВМ должна включать:

1) проверку наличия в эксплуатационной документации рекомендаций по восстановлению работоспособности и полноту их описания;

2) практическую выполнимость рекомендованных процедур;

3) работоспособность средств автоматического восстановления функций (при их наличии).

4.8. Проверку комплектности и качества эксплуатационной документации следует проводить путем анализа документации на соответствие требованиям нормативно-технических документов ТЗ.

4.9. Результаты испытаний объектов, предусмотренных программой, фиксируют в протоколах, содержащих следующие разделы:

1) назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на АС, по которому проводят испытание;

2) состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;

3) указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

4) условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

5) средства хранения и условия доступа к конечной, тестирующей программе;

6) обобщенные результаты испытаний;

7) выводы о результатах испытаний и соответствии созданной системы или ее частей определенному разделу требований ТЗ на АС.

4.10. Протоколы испытаний объектов по всей программе обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии системы требованиям ТЗ на АС и возможности оформления акта приемки АС в постоянную эксплуатацию.

Работу завершают оформлением акта о приемке АС в постоянную эксплуатацию.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

способность продукта или системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации

Ячеистая топология (mesh-сеть) — сетевая топология компьютерной сети, построенная на принципе ячеек, в которой рабочие станции сети соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников